## BESOIN SELON ETAT
Horizons
Intitulés | Unités | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | QUARTIER | Effectif
n |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | TOGBLECOME | 5839
Population total | hab. | 84520 | 101356.8886 | 121547.7859 | 145760.8305 | 174797.2582 | KOTOKOLI ZONGO | 11492
Taux de couverture | % | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | FIDOKPUI | 15097
Population desservie | hab. | 59164 | 81086 | 121548 | 145761 | 174797 | DIKAME | 16203
Taux de desserte par BF | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATSANVE | 1566
Population desservie par BF | hab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AVEYIME | 889
Nombre de personnes desservies en moyenne pour BF | hab. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | BOKOR KOPE | 19051
Nombre de BF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GUENOU KOPE | 14383
Consommation BF | l/jr/hab | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | TOTAL | 84520
Besoin en eau aux BF | m3/jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux de desserte par BP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Population desservie par BP | hab. | 84520 | 101357 | 121548 | 145761 | 174797
Nombre de personnes desservies en moyenne pour BP | hab. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Nombre de BP |  | 5635 | 6757 | 8103 | 9717 | 11653
Consommation BP | l/jr/hab | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Besoin en eau aux BP | m3/jr | 5071.2 | 6081.42 | 7292.88 | 8745.66 | 10487.82
Consomation totale / Besoin domestique | m3/jr | 5071.2 | 6081.42 | 7292.88 | 8745.66 | 10487.82
Besoins annexes | m3/jr | 507.12 | 608.142 | 729.288 | 874.566 | 1048.782
Besoins journalier moyens | m3/jr | 5578.32 | 6689.562 | 8022.168 | 9620.226 | 11536.602
Horizons
Intitulés | unités | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041
Besoins journalier moyens | m3/jr | 5578.32 | 6689.562 | 8022.168 | 9620.226 | 11536.602
Coefficient de pointe journalier |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Besoins de pointe journalière | m3/jr | 8367.48 | 10034.343 | 12033.252 | 14430.339 | 17304.903
Rendement technique du réseau | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Besoins bruts de production le jour de pointe | m3/jr | 8807.8737 | 10562.4663 | 12666.5811 | 15189.8305 | 18215.6874

## Feuil1
Caractéristique | Détails pour SA1 | Détails pour SA2 | Détails pour SA3 | Unité
Ouvrage | Forage | Forage | Forage | \-
Coordonnée X | 1.2249 | 1.2267 | 1.2139 | Degrés Décimaux
Coordonnée Y | 6.2629 | 6.2689 | 6.2478 | Degrés Décimaux
Altitude Terrain Naturel (Z_TN) | 13 | 16 | 11 | m
Débit d'Exploitation Individuel | 8 | 8 | 8 | m³/h

## DEMANDE SELON ETAT
RESERVOIR | Branchement | Consomation spécifique (l/jr/hbt) | Besoins en eau (m3/jr) | Taux de dessert (%) | Besoins spécifique (m3/jr) | Temps de fonctionnement journaliére (h) | Qmph (m3/h) | Cph | Qph (m3/h) | Besoin de production de pointe journalier en eau (l/s) | Capacité Utile | RESERVOIR | Branchement | Consomation spécifique (l/jr/hbt) | Besoins en eau (m3/jr) | Taux de dessert (%) | Besoins spécifique (m3/jr) | Temps de fonctionnement journaliére (h) | Qmph (m3/h) | Cph | Qph (m3/h) | Besoin de production de pointe journalier en eau (l/s) | Capacité Utile
NOUVEAU RESERVOIR (R3) | BF | 20 | 18215.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.7062 | NOUVEAU RESERVOIR (R3) | BF | 20 | 18215.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.7062
| BP | 60 |  | 100 | 18215.6874 | 24 | 758.987 | 1.5907 | 1207.3548 | 335.3763 |  |  | BP | 60 |  | 100 | 18215.6874 | 24 | 758.987 | 1.5907 | 1207.3548 | 335.3763
RESERVOIR FIDOKPUI (R2) | TOUT |  | 666.7 | 100 | 666.7 | 24 | 27.7792 | 1.9743 | 54.8452 | 15.2348 | 200.01 | RESERVOIR FIDOKPUI (R2) | TOUT |  | 666.7 | 100 | 666.7 | 24 | 27.7792 | 1.9743 | 54.8452 | 15.2348 | 200.01
Total | [6 empty] | 758.987 |  | 1207.3548 | 350.6111 | 5664.7162 | Total | [6 empty] | 758.987 |  | 1207.3548 | 350.6111 | 5664.7162
[12 empty] | RESERVOIR | NOUVEAU RESERVOIR (R3) |  | RESERVOIR FIDOKPUI (R2) | Total
[12 empty] | Branchement | BF | BP | TOUT
[12 empty] | Consomation spécifique (l/jr/hbt) | 20 | 60
[12 empty] | Besoins en eau (m3/jr) | 18215.6874 |  | 666.7
[12 empty] | Taux de dessert (%) | 0 | 100 | 100
[12 empty] | Besoins spécifique (m3/jr) | 0 | 18215.6874 | 666.7
[12 empty] | Temps de fonctionnement journaliére (h) | 0 | 24 | 24
[12 empty] | Qmph (m3/h) | 0 | 758.987 | 27.7792 | 758.987
[12 empty] | Cph | 0 | 1.5907 | 1.9743
[12 empty] | Qph (m3/h) | 0 | 1207.3548 | 54.8452 | 1207.3548
[12 empty] | Besoin de production de pointe journalier en eau (l/s) | 0 | 335.3763 | 15.2348 | 350.6111
[12 empty] | Capacité Utile | 5464.7062 |  | 200.01 | 5664.7162

## ADUCTION
SA1_N11
Approches | Qadd (m3/h) | Qadd (m3/s) | Dth (m) | Dth (mm) | DN (mm) | Dint (mm) | U (m/s) | condition de Flamant | GLS | Vérification de flamant | Vérification de GLS | Longueur | Ks | ΔH (m)
Bress | 8 | 0.0022222 | 0.070711 | 70.7107 | 80 | 77 | 0.47722 | 0.67071 | 1.241 | Vérifiée | Vérifiée | 99 | 120 | 0.30337
Bress modifié | 8 | 0.0022222 | 0.1044 | 104.3965 | 125 | 125 | 0.18108 | 0.7044 | 1.5811 | Vérifiée | Vérifiée | 99 | 120 | 0.022895 | DN 80 | 2639
Meunier | 8 | 0.0022222 | 0.062225 | 62.2254 | 65 | 67 | 0.6303 | 0.66223 | 1.1576 | Vérifiée | Vérifiée | 99 | 120 | 0.63709 | DN 125 | 264
Bdjaoui | 8 | 0.0022222 | 0.059868 | 59.8684 | 65 | 67 | 0.6303 | 0.65987 | 1.1576 | Vérifiée | Vérifiée | 99 | 120 | 0.63709 | DN 130 | 120
SA2_N11
Approches | Qadd (m3/h) | Qadd (m3/s) | Dth (m) | Dth (mm) | DN (mm) | Dint (mm) | U (m/s) | condition de Flamant | GLS | Vérification de flamant | Vérification de GLS | Longueur | Ks | ΔH (m)
Bress | 8 | 0.0022222 | 0.070711 | 70.7107 | 80 | 77 | 0.47722 | 0.67071 | 1.241 | Vérifiée | Vérifiée | 692 | 120 | 2.1206
Bress modifié | 8 | 0.0022222 | 0.1044 | 104.3965 | 125 | 125 | 0.18108 | 0.7044 | 1.5811 | Vérifiée | Vérifiée | 692 | 120 | 0.16003
Meunier | 8 | 0.0022222 | 0.062225 | 62.2254 | 65 | 67 | 0.6303 | 0.66223 | 1.1576 | Vérifiée | Vérifiée | 692 | 120 | 4.4532
Bdjaoui | 8 | 0.0022222 | 0.059868 | 59.8684 | 65 | 67 | 0.6303 | 0.65987 | 1.1576 | Vérifiée | Vérifiée | 692 | 120 | 4.4532
SA3_N12
Approches | Qadd (m3/h) | Qadd (m3/s) | Dth (m) | Dth (mm) | DN (mm) | Dint (mm) | U (m/s) | condition de Flamant | GLS | Vérification de flamant | Vérification de GLS | Longueur | Ks | ΔH (m)
Bress | 8 | 0.0022222 | 0.070711 | 70.7107 | 80 | 77 | 0.47722 | 0.67071 | 1.241 | Vérifiée | Vérifiée | 1848 | 120 | 5.663
Bress modifié | 8 | 0.0022222 | 0.1044 | 104.3965 | 125 | 125 | 0.18108 | 0.7044 | 1.5811 | Vérifiée | Vérifiée | 1848 | 120 | 0.42738
Meunier | 8 | 0.0022222 | 0.062225 | 62.2254 | 65 | 67 | 0.6303 | 0.66223 | 1.1576 | Vérifiée | Vérifiée | 1848 | 120 | 11.8923
Bdjaoui | 8 | 0.0022222 | 0.059868 | 59.8684 | 65 | 67 | 0.6303 | 0.65987 | 1.1576 | Vérifiée | Vérifiée | 1848 | 120 | 11.8923
N11_N12
Approches | Qadd (m3/h) | Qadd (m3/s) | Dth (m) | Dth (mm) | DN (mm) | Dint (mm) | U (m/s) | condition de Flamant | GLS | Vérification de flamant | Vérification de GLS | Longueur | Ks | ΔH (m)
Bress | 16 | 0.0044444 | 0.1 | 100 | 125 | 125 | 0.36217 | 0.7 | 1.5811 | Vérifiée | Vérifiée | 264 | 120 | 0.24421
Bress modifié | 16 | 0.0044444 | 0.13153 | 131.5313 | 150 | 146 | 0.26547 | 0.73153 | 1.7088 | Vérifiée | Vérifiée | 264 | 120 | 0.10668
Meunier | 16 | 0.0044444 | 0.088 | 88 | 100 | 100 | 0.56588 | 0.688 | 1.4142 | Vérifiée | Vérifiée | 264 | 120 | 0.80283
Bdjaoui | 16 | 0.0044444 | 0.084667 | 84.6667 | 100 | 100 | 0.56588 | 0.68467 | 1.4142 | Vérifiée | Vérifiée | 264 | 120 | 0.80283
N12_R
Approches | Qadd (m3/h) | Qadd (m3/s) | Dth (m) | Dth (mm) | DN (mm) | Dint (mm) | U (m/s) | condition de Flamant | GLS | Vérification de flamant | Vérification de GLS | Longueur | Ks | ΔH (m)
Bress | 24 | 0.0066667 | 0.12247 | 122.4745 | 130 | 131.8 | 0.48864 | 0.72247 | 1.6236 | Vérifiée | Vérifiée | 2600 | 120 | 4.0797
Bress modifié | 24 | 0.0066667 | 0.15057 | 150.5658 | 160 | 150.6 | 0.37426 | 0.75057 | 1.7355 | Vérifiée | Vérifiée | 2600 | 120 | 2.0034
Meunier | 24 | 0.0066667 | 0.10778 | 107.7775 | 125 | 125 | 0.54325 | 0.70778 | 1.5811 | Vérifiée | Vérifiée | 2600 | 120 | 5.4116
Bdjaoui | 24 | 0.0066667 | 0.1037 | 103.6951 | 130 | 125 | 0.54325 | 0.7037 | 1.5811 | Vérifiée | Vérifiée | 2600 | 120 | 5.4116

## PIPE
fid | LENGTH | SOURCE | SOURCE | LENGTH
1 | 34 | SA2 | SA1 | 99
2 | 322 | SA2 | SA2 | 692
3 | 152 | SA2 | SA3 | 1848
4 | 184 | SA2 | SA1_SA2 | 264
5 | 32 | SA1 | SA1_SA2_SA3 | 2818
6 | 67 | SA1
7 | 264 | SA1_SA2
8 | 25 | SA1_SA2_SA
9 | 72 | SA1_SA2_SA
10 | 61 | SA1_SA2_SA
11 | 74 | SA1_SA2_SA
12 | 154 | SA1_SA2_SA
13 | 275 | SA1_SA2_SA
14 | 223 | SA1_SA2_SA
15 | 213 | SA1_SA2_SA
16 | 86 | SA1_SA2_SA
17 | 110 | SA1_SA2_SA
18 | 226 | SA1_SA2_SA
19 | 357 | SA1_SA2_SA
20 | 942 | SA1_SA2_SA
21 | 25 | SA3
22 | 51 | SA3
23 | 133 | SA3
24 | 578 | SA3
25 | 591 | SA3
26 | 294 | SA3
27 | 176 | SA3

## FORAGE_POMPE
FORAGE REEL |  |  |  | Δ Hasp+ref (m)
SOURCE | SA 1 | SA 2 | SA 3
X | 1.2249 | 1.2267 | 1.2139 |  |  | D_int (mm) | D_int (m) | DN (mm) | L_refoulement (m) | Δ Hasp+ref (m)
y | 6.2629 | 6.2689 | 6.2478 | SA1 | SA1_N11 | 77 | 0.077 | 80 | 99 | 0.31865
Z_TN | 12.8739 | 16.253 | 10.9656 |  | N11_N12 | 125 | 0.125 | 125 | 264 | 0.064129
Débit (m3/h) | 8 | 8 | 8 |  | N12_R | 131.8 | 0.1318 | 130 | 2600 | 0.47613
Débit (m3/s) | 0.0022222 | 0.0022222 | 0.0022222 | SA2 | SA2_N11 | 77 | 0.077 | 80 | 692 | 2.2274
Durée de Pompage (h) | 12 | 12 | 12 |  | N11_N12 | 125 | 0.125 | 125 | 264 | 0.064129
L_refoulement (m) | 3182 | 3774.473 | 4665.761 |  | N12_R | 131.8 | 0.1318 | 130 | 2818 | 0.51605
Durée de Pompage (h) | 96 | 96 | 96 | SA3 | SA3_N12 | 77 | 0.077 | 80 | 1848 | 5.9482
Niveau Statique (m) | 15 | 15 | 15 |  | N12_R | 131.8 | 0.1318 | 130 | 2818 | 0.51605
Profondeur Totale (m) | 70 | 70 | 70
ND_max (m) | 55 | 55 | 55
Ks | 120 | 120 | 120
Δ Hasp+ref (m) | 0.85891 | 2.8075 | 6.4643
Z_cuve (m) | 117 | 117 | 117
H_geo | 159.1261 | 155.747 | 161.0344
HMT | 159.985 | 158.5546 | 167.4987

## Coup_belier
SA1_N11 |  |  |  | N11_N12 |  |  |  | SA2_N11 |  |  |  | N12_R |  |  |  | SA3_N12
Paramètres | Unités | Valeurs |  | Paramètres | Unités | Valeurs |  | Paramètres | Unités | Valeurs |  | Paramètres | Unités | Valeurs |  | Paramètres | Unités | Valeurs
Débit d'adduction (Qadd) | m3/s | 0.0022222 |  | Débit d'adduction (Qadd) | m3/s | 0.0044444 |  | Débit d'adduction (Qadd) | m3/s | 0.0022222 |  | Débit d'adduction (Qadd) | m3/s | 0.0066667 |  | Débit d'adduction (Qadd) | m3/s | 0.0022222
Longueur de la conduite (Lc) | m3/s | 99 |  | Longueur de la conduite (Lc) | m3/s | 264 |  | Longueur de la conduite (Lc) | m3/s | 692 |  | Longueur de la conduite (Lc) | m3/s | 2600 |  | Longueur de la conduite (Lc) | m3/s | 1848
Pression Nominal (PN) | mCE | 100 |  | Pression Nominal (PN) | mCE | 100 |  | Pression Nominal (PN) | mCE | 100 |  | Pression Nominal (PN) | mCE | 100 |  | Pression Nominal (PN) | mCE | 100
Pression Maximale Service (PMS) | mCE | 100 |  | Pression Maximale Service (PMS) | mCE | 100 |  | Pression Maximale Service (PMS) | mCE | 100 |  | Pression Maximale Service (PMS) | mCE | 100 |  | Pression Maximale Service (PMS) | mCE | 100
Pression Maximale Admissible (PMA) | mCE | 120 |  | Pression Maximale Admissible (PMA) | mCE | 120 |  | Pression Maximale Admissible (PMA) | mCE | 120 |  | Pression Maximale Admissible (PMA) | mCE | 120 |  | Pression Maximale Admissible (PMA) | mCE | 120
Pression Atmosphérique | mCE | 10.33 |  | Pression Atmosphérique | mCE | 10.33 |  | Pression Atmosphérique | mCE | 10.33 |  | Pression Atmosphérique | mCE | 10.33 |  | Pression Atmosphérique | mCE | 10.33
Diamètre Nominal (DN) | mm | 80 |  | Diamètre Nominal (DN) | mm | 125 |  | Diamètre Nominal (DN) | mm | 80 |  | Diamètre Nominal (DN) | mm | 130 |  | Diamètre Nominal (DN) | mm | 80
Diamètre intérieur (Dint) | mm | 77 |  | Diamètre intérieur (Dint) | mm | 125 |  | Diamètre intérieur (Dint) | mm | 77 |  | Diamètre intérieur (Dint) | mm | 131.8 |  | Diamètre intérieur (Dint) | mm | 77
Epaisseur de la conduite (e) | mm | 12 |  | Epaisseur de la conduite (e) | mm | 15 |  | Epaisseur de la conduite (e) | mm | 12 |  | Epaisseur de la conduite (e) | mm | 3 |  | Epaisseur de la conduite (e) | mm | 3
Vitesse (V) | m/s | 0.47722 |  | Vitesse (V) | m/s | 0.36217 |  | Vitesse (V) | m/s | 0.47722 |  | Vitesse (V) | m/s | 0.48864 |  | Vitesse (V) | m/s | 0.47722
Pertes de charges (ΔH) | m | 0.62203 |  | Pertes de charges (ΔH) | m | 0.24421 |  | Pertes de charges (ΔH) | m | 4.3479 |  | Pertes de charges (ΔH) | m | 4.0797 |  | Pertes de charges (ΔH) | m | 11.6112
Côte TN du Forage | m | 12.8739 |  | Côte TN de N11 | m | 13 |  | Côte TN du Forage | m | 16.253 |  | Côte TN de N12 | m | 13 |  | Côte TN du Forage | m | 10.9656
Niveau dynamique maximal du forage (NDmax) | m | 55 |  | Niveau dynamique maximal du forage (NDmax) | m | 55 |  | Niveau dynamique maximal du forage (NDmax) | m | 55 |  | Niveau dynamique maximal du forage (NDmax) | m | 55 |  | Niveau dynamique maximal du forage (NDmax) | m | 55
Côte du cuve (Z_cuve) | m | 117 |  | Côte du cuve (Z_cuve) | m | 117 |  | Côte du cuve (Z_cuve) | m | 117 |  | Côte du cuve (Z_cuve) | m | 117 |  | Côte du cuve (Z_cuve) | m | 117
Hauteur géométrique (Hgéo) | m | 159.1261 |  | Hauteur géométrique (Hgéo) | m | 106 |  | Hauteur géométrique (Hgéo) | m | 155.747 |  | Hauteur géométrique (Hgéo) | m | 104 |  | Hauteur géométrique (Hgéo) | m | 161.0344
Hauteur Manométrique Total (HMT) | m | 159.7481 |  | Hauteur Manométrique Total (HMT) | m | 106.2442 |  | Hauteur Manométrique Total (HMT) | m | 160.095 |  | Hauteur Manométrique Total (HMT) | m | 108.0797 |  | Hauteur Manométrique Total (HMT) | m | 167.4987
K (PVC) |  | 33 |  | K (PVC) |  | 33 |  | K (PVC) |  | 33 |  | K (PVC) |  | 33 |  | K (PVC) |  | 33
Accélération de la pesanteur (g) | m/s2 | 9.81 |  | Accélération de la pesanteur (g) | m/s2 | 9.81 |  | Accélération de la pesanteur (g) | m/s2 | 9.81 |  | Accélération de la pesanteur (g) | m/s2 | 9.81 |  | Accélération de la pesanteur (g) | m/s2 | 9.81
Vitesse de propagation des ondes de pression (Célérité) C | m/s | 613.9129 |  | Vitesse de propagation des ondes de pression (Célérité) C | m/s | 550.5951 |  | Vitesse de propagation des ondes de pression (Célérité) C | m/s | 613.9129 |  | Vitesse de propagation des ondes de pression (Célérité) C | m/s | 255.7789 |  | Vitesse de propagation des ondes de pression (Célérité) C | m/s | 330.8651
Variation maximale de la pression(ΔP) | mCE | 29.8644 |  | Variation maximale de la pression(ΔP) | mCE | 20.3269 |  | Variation maximale de la pression(ΔP) | mCE | 29.8644 |  | Variation maximale de la pression(ΔP) | mCE | 12.7404 |  | Variation maximale de la pression(ΔP) | mCE | 16.0953
Pression Maximale de la conduite de refoulement (Hmax) | mCE | 134.6125 | Non Vérifié | Pression Maximale de la conduite de refoulement (Hmax) | mCE | 71.5711 | Vérifié | Pression Maximale de la conduite de refoulement (Hmax) | mCE | 134.9594 | Non Vérifié | Pression Maximale de la conduite de refoulement (Hmax) | mCE | 65.8201 | Vérifié | Pression Maximale de la conduite de refoulement (Hmax) | mCE | 128.5939 | Non Vérifié
Pression Minimale de la conduite de refoulement (Hmin) | mCE | 74.8837 | Vérifié | Pression Minimale de la conduite de refoulement (Hmin) | mCE | 30.9173 | Vérifié | Pression Minimale de la conduite de refoulement (Hmin) | mCE | 75.2305 | Vérifié | Pression Minimale de la conduite de refoulement (Hmin) | mCE | 40.3393 | Vérifié | Pression Minimale de la conduite de refoulement (Hmin) | mCE | 96.4034 | Vérifié
PMA = 1,2 * PMS

## Junctions — junctions
fid | id | elev_dem | demand | DC_ID | ELEVATION | RESULT_DEM | RESULT_HEA | RESULT_PRE
1 | N1 | 12 | 1.2039 | N1 | 12 | 1.2039 | 81.9714 | 69.9714
2 | N2 | 16 | 1.6204 | N2 | 16 | 1.6204 | 81.9001 | 65.9001
3 | N3 | 13 | 2.5161 | N3 | 13 | 2.5161 | 81.7995 | 68.7995
4 | N4 | 16 | 1.7915 | N4 | 16 | 1.7915 | 81.7055 | 65.7055
5 | N5 | 19 | 1.1868 | N5 | 19 | 1.1868 | 81.6386 | 62.6386
6 | N6 | 18 | 0.96424 | N6 | 18 | 0.96424 | 81.6015 | 63.6015
7 | N7 | 16 | 3.1323 | N7 | 16 | 3.1323 | 81.556 | 65.556
8 | N8 | 17 | 1.7744 | N8 | 17 | 1.7744 | 81.0401 | 64.0401
9 | N9 | 15 | 2.1453 | N9 | 15 | 2.1453 | 80.4278 | 65.4278
10 | N10 | 16 | 2.1225 | N10 | 16 | 2.1225 | 79.8415 | 63.8415
11 | N11 | 17 | 2.2879 | N11 | 17 | 2.2879 | 79.4029 | 62.4029
12 | N12 | 14 | 4.3362 | N12 | 14 | 4.3362 | 78.9295 | 64.9295
13 | N13 | 13 | 5.0095 | N13 | 13 | 5.0095 | 78.1992 | 65.1992
14 | N14 | 15 | 6.5043 | N14 | 15 | 6.5043 | 77.1527 | 62.1527
15 | N15 | 9 | 7.3659 | N15 | 9 | 7.3659 | 76.4981 | 67.4981
16 | N16 | 8 | 5.192 | N16 | 8 | 5.192 | 76.4988 | 68.4988
17 | N17 | 17 | 4.8897 | N17 | 17 | 4.8897 | 79.5177 | 62.5177
18 | N18 | 12 | 0.85013 | N18 | 12 | 0.85013 | 81.6471 | 69.6471
19 | N19 | 14 | 0.66184 | N19 | 14 | 0.66184 | 81.5565 | 67.5565
20 | N20 | 22 | 0.7246 | N20 | 22 | 0.7246 | 81.4598 | 59.4598
21 | N21 | 13 | 1.4891 | N21 | 13 | 1.4891 | 81.3528 | 68.3528
22 | N22 | 11 | 1.5291 | N22 | 11 | 1.5291 | 81.0458 | 70.0458
23 | N23 | 12 | 0.94712 | N23 | 12 | 0.94712 | 80.9305 | 68.9305
24 | N24 | 18 | 0.95283 | N24 | 18 | 0.95283 | 80.7884 | 62.7884
25 | N25 | 9 | 0.86154 | N25 | 9 | 0.86154 | 80.674 | 71.674
26 | N26 | 13 | 0.86724 | N26 | 13 | 0.86724 | 80.5587 | 67.5587
27 | N27 | 20 | 0.89007 | N27 | 20 | 0.89007 | 80.4443 | 60.4443
28 | N28 | 12 | 0.88436 | N28 | 12 | 0.88436 | 80.3247 | 68.3247
29 | N29 | 16 | 0.8273 | N29 | 16 | 0.8273 | 80.1134 | 64.1134
30 | N30 | 15 | 1.8657 | N30 | 15 | 1.8657 | 80.0029 | 65.0029
31 | N31 | 15 | 3.372 | N31 | 15 | 3.372 | 79.6459 | 64.6459
32 | N32 | 18 | 1.6318 | N32 | 18 | 1.6318 | 79.4264 | 61.4264
33 | N33 | 12 | 1.3636 | N33 | 12 | 1.3636 | 79.1671 | 67.1671
34 | N34 | 8 | 0.86154 | N34 | 8 | 0.86154 | 79.0339 | 71.0339
35 | N35 | 13 | 0.81019 | N35 | 13 | 0.81019 | 78.924 | 65.924
36 | N36 | 18 | 0.87865 | N36 | 18 | 0.87865 | 78.8088 | 60.8088
37 | N37 | 14 | 1.0384 | N37 | 14 | 1.0384 | 78.683 | 64.683
38 | N38 | 15 | 1.0955 | N38 | 15 | 1.0955 | 78.5303 | 63.5303
39 | N39 | 12 | 1.0156 | N39 | 12 | 1.0156 | 78.3949 | 66.3949
40 | N40 | 10 | 1.4264 | N40 | 10 | 1.4264 | 78.268 | 68.268
41 | N41 | 15 | 1.4321 | N41 | 15 | 1.4321 | 78.1343 | 63.1343
42 | N42 | 11 | 2.5276 | N42 | 11 | 2.5276 | 78.0375 | 67.0375
43 | N43 | 11 | 3.2636 | N43 | 11 | 3.2636 | 78.3907 | 67.3907
44 | N44 | 16 | 3.1095 | N44 | 16 | 3.1095 | 76.9146 | 60.9146
45 | N45 | 12 | 2.2879 | N45 | 12 | 2.2879 | 76.1157 | 64.1157
46 | N46 | 11 | 2.6873 | N46 | 11 | 2.6873 | 75.416 | 64.416
47 | N47 | 13 | 3.8912 | N47 | 13 | 3.8912 | 74.5309 | 61.5309
48 | N48 | 9 | 4.5759 | N48 | 9 | 4.5759 | 73.4159 | 64.4159
49 | N49 | 10 | 3.1152 | N49 | 10 | 3.1152 | 70.724 | 60.724
50 | N50 | 14 | 1.9228 | N50 | 14 | 1.9228 | 69.8406 | 55.8405
51 | N51 | 9 | 2.151 | N51 | 9 | 2.151 | 68.8625 | 59.8625
52 | N52 | 10 | 1.8087 | N52 | 10 | 1.8087 | 77.0443 | 67.0443
53 | N53 | 15 | 1.6261 | N53 | 15 | 1.6261 | 76.6685 | 61.6685
54 | N54 | 15 | 1.5291 | N54 | 15 | 1.5291 | 75.9821 | 60.9821
55 | N55 | 12 | 0.87865 | N55 | 12 | 0.87865 | 75.7321 | 63.7321
56 | N56 | 13 | 0.87295 | N56 | 13 | 0.87295 | 75.498 | 62.498
57 | N57 | 20 | 0.63902 | N57 | 20 | 0.63902 | 75.2817 | 55.2817
58 | N58 | 17 | 0.38798 | N58 | 17 | 0.38798 | 74.8723 | 57.8723
59 | N59 | 16 | 0.63332 | N59 | 16 | 0.63332 | 74.5176 | 58.5176
60 | N60 | 15 | 0.74172 | N60 | 15 | 0.74172 | 73.6971 | 58.6971
61 | N61 | 8 | 0.70749 | N61 | 8 | 0.70749 | 73.2011 | 65.2011
62 | N62 | 8 | 0.74743 | N62 | 8 | 0.74743 | 72.527 | 64.527
63 | N63 | 14 | 1.5633 | N63 | 14 | 1.5633 | 72.0244 | 58.0244
64 | N64 | 10 | 1.6489 | N64 | 10 | 1.6489 | 70.4005 | 60.4005
65 | N65 | 10 | 0.78737 | N65 | 10 | 0.78737 | 69.9328 | 59.9328
66 | N66 | 12 | 0.62761 | N66 | 12 | 0.62761 | 69.5507 | 57.5507
67 | N67 | 9 | 0.8273 | N67 | 9 | 0.8273 | 69.3032 | 60.3032
68 | N68 | 11 | 1.7231 | N68 | 11 | 1.7231 | 68.7986 | 57.7986
69 | N69 | 9 | 3.1894 | N69 | 9 | 3.1894 | 67.9728 | 58.9728
70 | N70 | 12 | 4.2792 | N70 | 12 | 4.2792 | 67.502 | 55.502
71 | N71 | 8 | 4.5359 | N71 | 8 | 4.5359 | 63.305 | 55.305
72 | N72 | 5 | 0.97565 | N72 | 5 | 0.97565 | 77.5517 | 72.5517
73 | N73 | 11 | 0.95283 | N73 | 11 | 0.95283 | 77.1379 | 66.1379
74 | N74 | 8 | 1.0042 | N74 | 8 | 1.0042 | 76.6994 | 68.6994
75 | N75 | 13 | 1.0099 | N75 | 13 | 1.0099 | 76.2665 | 63.2665
76 | N76 | 10 | 0.93571 | N76 | 10 | 0.93571 | 75.8521 | 65.8521
77 | N77 | 13 | 0.89007 | N77 | 13 | 0.89007 | 75.5046 | 62.5046
78 | N78 | 11 | 1.3579 | N78 | 11 | 1.3579 | 75.1511 | 64.1511
79 | N79 | 15 | 1.3009 | N79 | 15 | 1.3009 | 74.4863 | 59.4863
80 | N80 | 18 | 0.85583 | N80 | 18 | 0.85583 | 74.2025 | 56.2025
81 | N81 | 16 | 1.3465 | N81 | 16 | 1.3465 | 73.8882 | 57.8882
82 | N82 | 13 | 1.2552 | N82 | 13 | 1.2552 | 73.6545 | 60.6545
83 | N83 | 13 | 1.2952 | N83 | 13 | 1.2952 | 73.1587 | 60.1587
84 | N84 | 14 | 1.5177 | N84 | 14 | 1.5177 | 72.4517 | 58.4517
85 | N85 | 12 | 0.95853 | N85 | 12 | 0.95853 | 71.8213 | 59.8213
86 | N86 | 8 | 0.85583 | N86 | 8 | 0.85583 | 71.3806 | 63.3806
87 | N87 | 14 | 1.8657 | N87 | 14 | 1.8657 | 70.9577 | 56.9577
88 | N88 | 13 | 1.7858 | N88 | 13 | 1.7858 | 69.8508 | 56.8508
89 | N89 | 16 | 0.59338 | N89 | 16 | 0.59338 | 69.6299 | 53.6299
90 | N90 | 16 | 1.3807 | N90 | 16 | 1.3807 | 69.4973 | 53.4973
91 | N91 | 11 | 1.8828 | N91 | 11 | 1.8828 | 68.9684 | 57.9684
92 | N92 | 9 | 1.3693 | N92 | 9 | 1.3693 | 68.7231 | 59.7231
93 | N93 | 15 | 1.1354 | N93 | 15 | 1.1354 | 67.5854 | 52.5855
94 | N94 | 16 | 0.9243 | N94 | 16 | 0.9243 | 66.889 | 50.889
95 | N95 | 13 | 1.8372 | N95 | 13 | 1.8372 | 66.0906 | 53.0906
96 | N96 | 14 | 2.0768 | N96 | 14 | 2.0768 | 64.2718 | 50.2718
97 | N97 | 10 | 1.3922 | N97 | 10 | 1.3922 | 62.9524 | 52.9524
98 | N98 | 12 | 1.5177 | N98 | 12 | 1.5177 | 60.5945 | 48.5945
99 | N99 | 13 | 3.4861 | N99 | 13 | 3.4861 | 60.3735 | 47.3735
100 | N100 | 13 | 2.5219 | N100 | 13 | 2.5219 | 57.7852 | 44.7852
101 | N101 | 6 | 1.2895 | N101 | 6 | 1.2895 | 56.4163 | 50.4163
102 | N102 | 10 | 0.73602 | N102 | 10 | 0.73602 | 56.0534 | 46.0534
103 | N103 | 14 | 0.44503 | N103 | 14 | 0.44503 | 55.9256 | 41.9256
104 | N104 | 14 | 0.43362 | N104 | 14 | 0.43362 | 55.768 | 41.768
105 | N105 | 15 | 0.65043 | N105 | 15 | 0.65043 | 55.6264 | 40.6264
106 | N106 | 14 | 3.081 | N106 | 14 | 3.081 | 80.5221 | 66.5221
107 | N107 | 9 | 1.8201 | N107 | 9 | 1.8201 | 79.8751 | 70.8751
108 | N108 | 16 | 1.4264 | N108 | 16 | 1.4264 | 79.5899 | 63.5899
109 | N109 | 16 | 2.3336 | N109 | 16 | 2.3336 | 79.1842 | 63.1842
110 | N110 | 16 | 1.9456 | N110 | 16 | 1.9456 | 78.5214 | 62.5214
111 | N111 | 16 | 1.6717 | N111 | 16 | 1.6717 | 77.9746 | 61.9746
112 | N112 | 9 | 1.7573 | N112 | 9 | 1.7573 | 76.2695 | 67.2695
113 | N113 | 13 | 0.87295 | N113 | 13 | 0.87295 | 75.9866 | 62.9866
114 | N114 | 9 | 1.8258 | N114 | 9 | 1.8258 | 75.7858 | 66.7858
115 | N115 | 13 | 1.7231 | N115 | 13 | 1.7231 | 70.1848 | 57.1848
116 | N116 | 15 | 0.78166 | N116 | 15 | 0.78166 | 70.1677 | 55.1677
117 | N117 | 8 | 1.6318 | N117 | 8 | 1.6318 | 73.7153 | 65.7153
118 | N118 | 16 | 1.9627 | N118 | 16 | 1.9627 | 74.0054 | 58.0054
119 | N119 | 8 | 2.1966 | N119 | 8 | 2.1966 | 75.1416 | 67.1416
120 | N120 | 13 | 1.7459 | N120 | 13 | 1.7459 | 76.9584 | 63.9584
121 | N121 | 12 | 1.6318 | N121 | 12 | 1.6318 | 78.327 | 66.327
122 | N122 | 8 | 1.512 | N122 | 8 | 1.512 | 78.0174 | 70.0174
123 | N123 | 15 | 2.3279 | N123 | 15 | 2.3279 | 77.2316 | 62.2316
124 | N124 | 16 | 2.3621 | N124 | 16 | 2.3621 | 76.427 | 60.427
125 | N125 | 14 | 3.2008 | N125 | 14 | 3.2008 | 75.7466 | 61.7466
126 | N126 | 13 | 3.4404 | N126 | 13 | 3.4404 | 74.6603 | 61.6603
127 | N127 | 13 | 3.7257 | N127 | 13 | 3.7257 | 74.0373 | 61.0373
128 | N128 | 11 | 2.7387 | N128 | 11 | 2.7387 | 73.7802 | 62.7801
129 | N129 | 15 | 2.1225 | N129 | 15 | 2.1225 | 73.5884 | 58.5884
130 | N130 | 10 | 0.89577 | N130 | 10 | 0.89577 | 73.4181 | 63.418
131 | N131 | 10 | 1.0441 | N131 | 10 | 1.0441 | 73.3217 | 63.3217
132 | N132 | 4 | 1.472 | N132 | 4 | 1.472 | 73.2088 | 69.2088
133 | N133 | 13 | 1.1639 | N133 | 13 | 1.1639 | 72.5997 | 59.5997
134 | N134 | 11 | 0.83872 | N134 | 11 | 0.83872 | 72.6422 | 61.6422
135 | N135 | 12 | 1.0327 | N135 | 12 | 1.0327 | 73.4671 | 61.4671
136 | N136 | 5 | 3.3206 | N136 | 5 | 3.3206 | 73.1355 | 68.1355
137 | N137 | 15 | 3.8512 | N137 | 15 | 3.8512 | 71.9644 | 56.9644
138 | N138 | 15 | 3.3377 | N138 | 15 | 3.3377 | 71.197 | 56.197
139 | N139 | 18 | 2.5675 | N139 | 18 | 2.5675 | 69.1552 | 51.1552
140 | N140 | 19 | 2.2252 | N140 | 19 | 2.2252 | 68.1009 | 49.1009
141 | N141 | 17 | 1.7687 | N141 | 17 | 1.7687 | 67.1405 | 50.1405
142 | N142 | 15 | 3.0068 | N142 | 15 | 3.0068 | 66.7768 | 51.7768
143 | N143 | 15 | 2.9327 | N143 | 15 | 2.9327 | 65.7833 | 50.7833
144 | N144 | 15 | 1.1525 | N144 | 15 | 1.1525 | 65.669 | 50.669
145 | N145 | 13 | 1.6147 | N145 | 13 | 1.6147 | 65.554 | 52.554
146 | N146 | 11 | 2.1795 | N146 | 11 | 2.1795 | 64.8042 | 53.8042
147 | N147 | 15 | 1.6204 | N147 | 15 | 1.6204 | 63.9644 | 48.9644
148 | N148 | 10 | 1.4949 | N148 | 10 | 1.4949 | 63.8661 | 53.8661
149 | N149 | 6 | 0.69037 | N149 | 6 | 0.69037 | 64.11 | 58.11
150 | N150 | 9 | 0.37086 | N150 | 9 | 0.37086 | 64.2009 | 55.2009
151 | N151 | 11 | 0.47927 | N151 | 11 | 0.47927 | 64.311 | 53.311
152 | N152 | 10 | 0.78737 | N152 | 10 | 0.78737 | 64.4754 | 54.4754
153 | N153 | 7 | 0.94712 | N153 | 7 | 0.94712 | 64.8076 | 57.8076
154 | N154 | 4 | 0.65043 | N154 | 4 | 0.65043 | 65.1328 | 61.1328
155 | N155 | 11 | 0.94712 | N155 | 11 | 0.94712 | 65.3043 | 54.3043
156 | N156 | 9 | 1.221 | N156 | 9 | 1.221 | 65.9631 | 56.9631
157 | N157 | 10 | 0.91289 | N157 | 10 | 0.91289 | 66.4623 | 56.4623
158 | N158 | 11 | 0.90148 | N158 | 11 | 0.90148 | 66.9434 | 55.9434
159 | N159 | 8 | 0.95283 | N159 | 8 | 0.95283 | 67.5291 | 59.5291
160 | N160 | 12 | 0.9243 | N160 | 12 | 0.9243 | 68.1785 | 56.1785
161 | N161 | 10 | 1.3066 | N161 | 10 | 1.3066 | 68.8277 | 58.8277
162 | N162 | 6 | 1.1696 | N162 | 6 | 1.1696 | 70.2377 | 64.2377
163 | N163 | 7 | 0.50779 | N163 | 7 | 0.50779 | 70.7951 | 63.7951
164 | N164 | 6 | 0.70178 | N164 | 6 | 0.70178 | 71.1673 | 65.1673
165 | N165 | 13 | 1.0498 | N165 | 13 | 1.0498 | 72.1682 | 59.1682
166 | N166 | 9 | 1.8885 | N166 | 9 | 1.8885 | 63.5555 | 54.5555
167 | N167 | 10 | 2.1396 | N167 | 10 | 2.1396 | 63.0295 | 53.0295
168 | N168 | 10 | 1.5633 | N168 | 10 | 1.5633 | 61.4634 | 51.4634
169 | N169 | 11 | 1.3294 | N169 | 11 | 1.3294 | 60.4798 | 49.4798
170 | N170 | 9 | 1.0441 | N170 | 9 | 1.0441 | 59.3232 | 50.3232
171 | N171 | 13 | 0.95853 | N171 | 13 | 0.95853 | 58.6961 | 45.6961
172 | N172 | 13 | 1.0156 | N172 | 13 | 1.0156 | 58.2063 | 45.2063
173 | N173 | 11 | 0.76454 | N173 | 11 | 0.76454 | 57.0006 | 46.0006
174 | N174 | 8 | 0.50209 | N174 | 8 | 0.50209 | 56.6112 | 48.6112
175 | N175 | 9 | 0.6219 | N175 | 9 | 0.6219 | 56.3552 | 47.3552
176 | N176 | 10 | 0.65043 | N176 | 10 | 0.65043 | 54.9405 | 44.9405
177 | N177 | 14 | 0.38227 | N177 | 14 | 0.38227 | 54.509 | 40.509
178 | N178 | 12 | 0.43933 | N178 | 12 | 0.43933 | 54.4297 | 42.4297
179 | N179 | 13 | 0.81019 | N179 | 13 | 0.81019 | 54.3772 | 41.3772
180 | N180 | 11 | 1.0783 | N180 | 11 | 1.0783 | 54.4558 | 43.4558
181 | N181 | 8 | 1.1126 | N181 | 8 | 1.1126 | 54.6878 | 46.6878
182 | N182 | 9 | 0.95853 | N182 | 9 | 0.95853 | 55.1269 | 46.1269
183 | N183 | 14 | 0.91859 | N183 | 14 | 0.91859 | 55.3704 | 41.3704
184 | N184 | 19 | 1.472 | N184 | 19 | 1.472 | 55.7799 | 36.7799
185 | N185 | 11 | 1.9627 | N185 | 11 | 1.9627 | 56.892 | 45.892
186 | N186 | 9 | 1.9285 | N186 | 9 | 1.9285 | 58.1267 | 49.1267
187 | N187 | 11 | 1.7288 | N187 | 11 | 1.7288 | 58.3969 | 47.3969
188 | N188 | 6 | 2.2651 | N188 | 6 | 2.2651 | 58.6927 | 52.6927
189 | N189 | 12 | 2.9669 | N189 | 12 | 2.9669 | 59.5215 | 47.5215
190 | N190 | 4 | 2.4534 | N190 | 4 | 2.4534 | 60.7145 | 56.7145
191 | N191 | 8 | 1.2552 | N191 | 8 | 1.2552 | 61.7727 | 53.7727
192 | N192 | 10 | 3.4747 | N192 | 10 | 3.4747 | 62.0976 | 52.0976
193 | N193 | 10 | 2.9669 | N193 | 10 | 2.9669 | 60.9621 | 50.9621
194 | N194 | 8 | 2.0141 | N194 | 8 | 2.0141 | 60.6209 | 52.6209
195 | N195 | 10 | 1.3123 | N195 | 10 | 1.3123 | 70.3201 | 60.3201
196 | N196 | 13 | 0.8216 | N196 | 13 | 0.8216 | 80.2144 | 67.2144

## Pipes_result_save_V1
fid | length | diameter | status | roughness | material | NODE1 | NODE2 | DC_ID | MINORLOSS | RESULT_FLO | RESULT_VEL | RESULT_HEA | RESULT_REA | DN | BASE_VEL | diameter_eco | ¦RESULT_FLO¦ |  | fid | id | length | diameter | status | roughness | minor_loss | material | description | tag | NODE1 | NODE2 | DC_ID | MINORLOSS | RESULT_FLO | RESULT_VEL | RESULT_HEA | RESULT_QUA | RESULT_STA | RESULT_REA | RESULT_FRI | DN | BASE_VEL | diameter_eco | ¦RESULT_FLO¦
202 | 117.2 | 700 | OPEN | 0.009 | PVC | N1 | N2 | N1_N2 | 0 | 330.9162 | 0.85986 | 0.60834 | 0.009 | 800 | 1 | 252 | 330.9162 | FALSE | 1 | N142_N143 | 0.0038589 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N142 | N143 | N142_N143 | 0 | 11.8976 | 0.61929 | 2.4104 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 72.8 | 2.4309
100 | 197.9 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N10 | N9 | N9_N10 | 0 | -27.3392 | 0.8348 | 2.9626 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 27.3392 | FALSE | 2 | N144_N145 | 0.0010362 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N144 | N145 | N144_N145 | 0 | 7.8124 | 0.40665 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 51.4 | 0.95212
199 | 152.7 | 77.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N101 | N100 | N100_N101 | 0 | -3.5546 | 0.75938 | 8.965 | 0.009 | 75 | 1 | 252 | 3.5546 | FALSE | 3 | N143_N144 | 0.00078217 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N143 | N144 | N143_N144 | 0 | 8.9649 | 0.46664 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 51.4 | 0.002291
200 | 72.9 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N102 | N101 | N101_N102 | 0 | -2.2651 | 0.54417 | 4.9782 | 0.009 | 75 | 1 | 252 | 2.2651 | FALSE | 4 | N145_N146 | 0.0015193 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N145 | N146 | N145_N146 | 0 | 6.1977 | 0.67155 | 6.1225 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 72.8 | 2.2892
198 | 56.3 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N103 | N102 | N102_N103 | 0 | -1.5291 | 0.36735 | 2.2686 | 0.009 | 75 | 1 | 252 | 1.5291 | FALSE | 5 | N146_N147 | 0.0019359 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N146 | N147 | N146_N147 | 0 | 4.0182 | 0.57411 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 94.4 | 4.0941
197 | 21.6 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N104 | N103 | N103_N104 | 0 | -1.0841 | 0.52245 | 7.2978 | 0.009 | 50 | 1 | 252 | 1.0841 | FALSE | 6 | N149_N150 | 0.00027554 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N149 | N150 | N149_N150 | 0 | -13.4677 | 0.70101 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 11.562
196 | 53.9 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N105 | N104 | N104_N105 | 0 | -0.65045 | 0.31347 | 2.6273 | 0.009 | 50 | 1 | 252 | 0.65045 | FALSE | 7 | N150_N151 | 0.00031665 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N150 | N151 | N150_N151 | 0 | -13.8385 | 0.72032 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 11.8692
195 | 30 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | R1 | N105 | N105_R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 50 | 1 | 252 | 0 | FALSE | 8 | N151_N152 | 0.00044167 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N151 | N152 | N151_N152 | 0 | -14.3178 | 0.74526 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 12.266
102 | 217.9 | 299.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N106 | N107 | N106_N107 | 0 | 76.2018 | 1.0795 | 2.9691 | 0.009 | 300 | 1 | 156.4 | 76.2018 | FALSE | 9 | N152_N153 | 0.00080115 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N152 | N153 | N152_N153 | 0 | -15.1051 | 0.78625 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 12.9181
105 | 100.8 | 299.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N107 | N108 | N107_N108 | 0 | 74.3817 | 1.0537 | 2.829 | 0.009 | 300 | 1 | 156.4 | 74.3817 | FALSE | 10 | N154_N155 | 0.00033786 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N154 | N155 | N154_N155 | 0 | -16.7027 | 0.8694 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 14.241
106 | 149.1 | 299.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N108 | N109 | N108_N109 | 0 | 72.9553 | 1.0335 | 2.7215 | 0.009 | 300 | 1 | 156.4 | 72.9553 | FALSE | 11 | N153_N154 | 0.00069409 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N153 | N154 | N153_N154 | 0 | -16.0523 | 0.83555 | 13.4014 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 13.7024
107 | 259.9 | 299.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N109 | N110 | N109_N110 | 0 | 70.6218 | 1.0004 | 2.5502 | 0.009 | 300 | 1 | 156.4 | 70.6218 | FALSE | 12 | N155_N156 | 0.0011639 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N155 | N156 | N155_N156 | 0 | -17.6498 | 0.9187 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 15.0253
98 | 174 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N11 | N10 | N10_N11 | 0 | -25.2167 | 0.76999 | 2.5205 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 25.2167 | FALSE | 13 | N156_N157 | 0.00077095 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N156 | N157 | N156_N157 | 0 | -18.8708 | 0.98226 | 12.0652 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 16.0365
108 | 80.6 | 299.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N110 | N121 | N110_N121 | 0 | 68.6762 | 0.97286 | 2.4116 | 0.009 | 300 | 1 | 108.4 | 68.6762 | FALSE | 14 | N157_N158 | 0.00067598 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N157 | N158 | N157_N158 | 0 | -19.7837 | 1.0298 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 16.7924
124 | 58.9 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N111 | N42 | N42_N111 | 0 | -8.0636 | 0.41972 | 1.0686 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 8.0636 | FALSE | 15 | N158_N159 | 0.00075301 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N158 | N159 | N158_N159 | 0 | -20.6852 | 1.0767 | 12.3528 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 17.5389
119 | 233.8 | 100 | OPEN | 0.009 | PVC | N112 | N111 | N111_N112 | 0 | -6.3918 | 0.81383 | 7.2927 | 0.009 | 100 | 1 | 204.2 | 6.3918 | FALSE | 16 | N159_N160 | 0.00076295 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N159 | N160 | N159_N160 | 0 | -21.638 | 1.1263 | 12.1918 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 18.328
120 | 73.8 | 100 | OPEN | 0.009 | PVC | N113 | N112 | N112_N113 | 0 | -4.6345 | 0.59008 | 3.834 | 0.009 | 100 | 1 | 204.2 | 4.6345 | FALSE | 17 | N160_N161 | 0.00070207 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N160 | N161 | N160_N161 | 0 | -22.5623 | 1.1744 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 19.0934
118 | 79.5 | 100 | OPEN | 0.009 | PVC | N114 | N113 | N113_N114 | 0 | -3.7616 | 0.47894 | 2.5256 | 0.009 | 100 | 1 | 204.2 | 3.7616 | FALSE | 18 | N161_N162 | 0.0013613 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N161 | N162 | N161_N162 | 0 | -23.8689 | 1.2424 | 13.666 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 20.1754
117 | 240.7 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N115 | N114 | N114_N115 | 0 | -1.9358 | 0.93292 | 23.2698 | 0.009 | 50 | 1 | 204.2 | 1.9358 | FALSE | 19 | N162_N163 | 0.00048919 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N162 | N163 | N162_N163 | 0 | -25.0385 | 1.3033 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 21.144
116 | 60.7 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N116 | N115 | N115_N116 | 0 | -0.21273 | 0.10252 | 0.28104 | 0.009 | 50 | 1 | 204.2 | 0.21273 | FALSE | 20 | N163_N164 | 0.00031324 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N163 | N164 | N163_N164 | 0 | -25.5463 | 1.3297 | 29.6951 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 21.5645
114 | 154.5 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N117 | N195 | N117_N195 | 0 | 1.8812 | 0.9066 | 21.9757 | 0.009 | 50 | 1 | 204.2 | 1.8812 | FALSE | 21 | N164_N165 | 0.00079918 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N164 | N165 | N164_N165 | 0 | -26.2481 | 1.3663 | 11.6391 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 22.1457
113 | 131.7 | 100 | OPEN | 0.009 | PVC | N118 | N117 | N117_N118 | 0 | 3.513 | 0.44729 | 2.2029 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 3.513 | FALSE | 22 | N83_N82 | 0.0013784 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N83 | N82 | N83_N82 | 0 | -50.195 | 1.0064 | 6.7483 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 24.4834
111 | 212.3 | 100 | OPEN | 0.009 | PVC | N119 | N118 | N118_N119 | 0 | 5.4757 | 0.69718 | 5.352 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 5.4757 | FALSE | 23 | N122_N123 | 0.0017478 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N122 | N123 | N122_N123 | 0 | 56.1132 | 1.1251 | 5.3221 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 26.8149
99 | 227.2 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N12 | N11 | N11_N12 | 0 | -22.9288 | 0.70013 | 2.0839 | 0.009 | 200 | 1 | 108.4 | 22.9288 | FALSE | 24 | N123_N124 | 0.001948 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N123 | N124 | N123_N124 | 0 | 53.7854 | 1.0784 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 24.8872
112 | 172.9 | 100 | OPEN | 0.009 | PVC | N120 | N119 | N119_N120 | 0 | 7.6723 | 0.97687 | 10.5073 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 7.6723 | FALSE | 25 | N124_N125 | 0.0018024 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N124 | N125 | N124_N125 | 0 | 51.4233 | 1.031 | 5.1608 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 22.9311
109 | 132.9 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N121 | N120 | N120_N121 | 0 | 9.4182 | 1.0205 | 10.2983 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 9.4182 | FALSE | 26 | N125_N126 | 0.0032713 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N125 | N126 | N125_N126 | 0 | 48.2225 | 0.96684 | 2.8435 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 20.2805
110 | 72.2 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N121 | N122 | N121_N122 | 0 | 57.6262 | 1.1554 | 4.2875 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 57.6262 | FALSE | 27 | N136_N137 | 0.003253 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N136 | N137 | N136_N137 | 0 | 28.6548 | 0.87497 | 2.8594 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 16.3077
23 | 193.3 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N122 | N123 | N122_N123 | 0 | 56.1142 | 1.1251 | 4.0655 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 56.1142 | FALSE | 28 | N137_N138 | 0.0028454 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N137 | N138 | N137_N138 | 0 | 24.8035 | 0.75737 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 13.1184
24 | 215.4 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N123 | N124 | N123_N124 | 0 | 53.7863 | 1.0784 | 3.7352 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 53.7863 | FALSE | 29 | N139_N140 | 0.0016241 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N139 | N140 | N139_N140 | 0 | 18.8983 | 0.98369 | 5.7272 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 108.4 | 8.2282
25 | 199.3 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N124 | N125 | N124_N125 | 0 | 51.4242 | 1.031 | 3.4143 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 51.4242 | FALSE | 30 | N138_N139 | 0.0024378 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N138 | N139 | N138_N139 | 0 | 21.4658 | 1.1173 | 7.6312 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 10.3544
26 | 361.8 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N125 | N126 | N125_N126 | 0 | 48.2234 | 0.96686 | 3.0025 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 48.2234 | FALSE | 31 | N140_N141 | 0.001901 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N140 | N141 | N140_N141 | 0 | 16.6731 | 0.86786 | 4.8931 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 97.8 | 6.3855
191 | 240.6 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N126 | N127 | N126_N127 | 0 | 44.783 | 0.89788 | 2.5894 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 44.783 | FALSE | 32 | N141_N142 | 0.00090027 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N141 | N142 | N141_N142 | 0 | 14.9044 | 0.7758 | 10.3322 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 94.4 | 4.9208
192 | 222.5 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N127 | N136 | N127_N136 | 0 | 31.9761 | 0.97639 | 4.0528 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 31.9761 | FALSE | 33 | N147_N148 | 0.00063576 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N147 | N148 | N147_N148 | 0 | 2.3978 | 0.34259 | 14.6308 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 94.4 | 5.436
194 | 189.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N128 | N127 | N127_N128 | 0 | -9.0812 | 0.47269 | 1.3554 | 0.009 | 150 | 1 | 108.4 | 9.0812 | FALSE | 34 | N148_N149 | 0.00082229 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N148 | N149 | N148_N149 | 0 | -12.7773 | 0.66508 | 11.3121 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 10.9903
193 | 290 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N129 | N128 | N128_N129 | 0 | -6.3425 | 0.33014 | 0.66115 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 6.3425 | FALSE | 35 | N148_N166 | 0.00091247 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N148 | N166 | N148_N166 | 0 | 13.6802 | 0.71208 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 77.2 | 4.3165
97 | 533 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N13 | N12 | N12_N13 | 0 | -18.5926 | 0.56772 | 1.3702 | 0.009 | 200 | 1 | 94.4 | 18.5926 | FALSE | 36 | N166_N167 | 0.0020803 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N166 | N167 | N166_N167 | 0 | 11.7917 | 0.61378 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 72.8 | 2.7525
190 | 82.4 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N130 | N129 | N129_N130 | 0 | -4.22 | 0.45726 | 2.0676 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 4.22 | FALSE | 37 | N168_N169 | 0.0011699 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N168 | N169 | N168_N169 | 0 | 8.0888 | 0.87646 | 7.9509 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 51.4 | 0.31388
189 | 75.1 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N131 | N130 | N130_N131 | 0 | -3.3243 | 0.3602 | 1.283 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 3.3243 | FALSE | 38 | N167_N168 | 0.0013082 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N167 | N168 | N167_N168 | 0 | 9.6521 | 1.0459 | 14.221 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 51.4 | 0.98072
188 | 108 | 97.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N132 | N131 | N131_N132 | 0 | -2.2802 | 0.30353 | 1.0449 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 2.2802 | FALSE | 39 | N169_N170 | 0.00094264 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N169 | N170 | N169_N170 | 0 | 6.7594 | 0.96577 | 9.8678 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 72.8 | 1.4148
187 | 150.2 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N133 | N132 | N132_N133 | 0 | -0.80813 | 0.38946 | 4.0554 | 0.009 | 50 | 1 | 156.4 | 0.80813 | FALSE | 40 | N170_N171 | 0.00071513 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N170 | N171 | N170_N171 | 0 | 5.7153 | 0.81659 | 13.0071 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 72.8 | 2.2794
186 | 54 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N134 | N133 | N133_N134 | 0 | 0.3558 | 0.17147 | 0.78617 | 0.009 | 50 | 1 | 156.4 | 0.3558 | FALSE | 41 | N171_N172 | 0.00080602 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N171 | N172 | N171_N172 | 0 | 4.7568 | 0.67963 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 94.4 | 3.0732
185 | 93.1 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N135 | N134 | N134_N135 | 0 | 1.1945 | 0.57567 | 8.8604 | 0.009 | 50 | 1 | 156.4 | 1.1945 | FALSE | 42 | N172_N173 | 0.00080251 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N172 | N173 | N172_N173 | 0 | 3.7412 | 0.89878 | 11.5908 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 94.4 | 3.9142
27 | 359.8 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N136 | N137 | N136_N137 | 0 | 28.6554 | 0.87499 | 3.2548 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 28.6554 | FALSE | 43 | N173_N174 | 0.00040921 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N173 | N174 | N173_N174 | 0 | 2.9766 | 0.71511 | 22.731 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 94.4 | 4.5473
28 | 314.7 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N137 | N138 | N137_N138 | 0 | 24.8042 | 0.75739 | 2.4387 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 24.8042 | FALSE | 44 | N174_N175 | 0.00038905 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N174 | N175 | N174_N175 | 0 | 2.4745 | 0.59448 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 94.4 | 4.9631
30 | 269.6 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N138 | N139 | N138_N139 | 0 | 21.4664 | 1.1174 | 7.5734 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 21.4664 | FALSE | 45 | N176_N177 | 0.00043481 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N176 | N177 | N176_N177 | 0 | 1.2022 | 0.57938 | 21.3925 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 97.8 | 6.0167
29 | 179.6 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N139 | N140 | N139_N140 | 0 | 18.8989 | 0.98372 | 5.8701 | 0.009 | 150 | 1 | 108.4 | 18.8989 | FALSE | 46 | N175_N176 | 0.00060004 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N175 | N176 | N175_N176 | 0 | 1.8526 | 0.89284 | 15.5018 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 97.8 | 5.4781
96 | 345.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N14 | N13 | N13_N14 | 0 | -13.5831 | 0.70702 | 3.0323 | 0.009 | 150 | 1 | 51.4 | 13.5831 | FALSE | 47 | N177_N178 | 0.00017148 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N177 | N178 | N177_N178 | 0 | 0.81994 | 0.39515 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 100 | 6.3333
31 | 210.2 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N140 | N141 | N140_N141 | 0 | 16.6738 | 0.8679 | 4.5692 | 0.009 | 150 | 1 | 97.8 | 16.6738 | FALSE | 48 | N178_N179 | 0.00052857 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N178 | N179 | N178_N179 | 0 | 0.38061 | 0.18343 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 108.4 | 6.6971
32 | 99.6 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N141 | N142 | N141_N142 | 0 | 14.9051 | 0.77583 | 3.6512 | 0.009 | 150 | 1 | 94.4 | 14.9051 | FALSE | 49 | N179_N180 | 0.00075914 | 53.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N179 | N180 | N179_N180 | 0 | -0.42958 | 0.19181 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 108.4 | 7.368
1 | 427 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N142 | N143 | N142_N143 | 0 | 11.8982 | 0.61932 | 2.3267 | 0.009 | 150 | 1 | 72.8 | 11.8982 | FALSE | 50 | N180_N181 | 0.0009497 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N180 | N181 | N180_N181 | 0 | -1.5079 | 0.36226 | 9.7944 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 156.4 | 8.261
3 | 86.5 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N143 | N144 | N143_N144 | 0 | 8.9656 | 0.46667 | 1.3211 | 0.009 | 150 | 1 | 51.4 | 8.9656 | FALSE | 51 | N181_N182 | 0.0008147 | 77.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N181 | N182 | N181_N182 | 0 | -2.6205 | 0.55983 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 156.4 | 9.1824
2 | 114.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N144 | N145 | N144_N145 | 0 | 7.8131 | 0.40668 | 1.0032 | 0.009 | 150 | 1 | 51.4 | 7.8131 | FALSE | 52 | N182_N183 | 0.00070768 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N182 | N183 | N182_N183 | 0 | -3.579 | 0.51136 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 9.9761
4 | 168.1 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N145 | N146 | N145_N146 | 0 | 6.1984 | 0.67163 | 4.4605 | 0.009 | 100 | 1 | 72.8 | 6.1984 | FALSE | 53 | N183_N184 | 0.00075371 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N183 | N184 | N183_N184 | 0 | -4.4976 | 0.64261 | 12.3413 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 10.7368
5 | 214.2 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N146 | N147 | N146_N147 | 0 | 4.0189 | 0.57421 | 3.9203 | 0.009 | 100 | 1 | 94.4 | 4.0189 | FALSE | 54 | N184_N185 | 0.0015805 | 100 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N184 | N185 | N184_N185 | 0 | -5.9697 | 0.76008 | 5.8855 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 11.9559
33 | 70.4 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N147 | N148 | N147_N148 | 0 | 2.3985 | 0.34269 | 1.3963 | 0.009 | 100 | 1 | 94.4 | 2.3985 | FALSE | 55 | N185_N186 | 0.001528 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N185 | N186 | N185_N186 | 0 | -7.9324 | 0.85951 | 6.0876 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 13.5812
34 | 90.9 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N148 | N149 | N148_N149 | 0 | -12.7763 | 0.66503 | 2.6827 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 12.7763 | FALSE | 56 | N186_N187 | 0.0015287 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N186 | N187 | N186_N187 | 0 | -9.8609 | 0.51327 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 15.1782
35 | 101 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N148 | N166 | N148_N166 | 0 | 13.6799 | 0.71206 | 3.0757 | 0.009 | 150 | 1 | 77.2 | 13.6799 | FALSE | 57 | N187_N188 | 0.0012115 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N187 | N188 | N187_N188 | 0 | -11.5896 | 0.60326 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 16.6098
6 | 30.5 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N149 | N150 | N149_N150 | 0 | -13.4667 | 0.70096 | 2.9805 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 13.4667 | FALSE | 58 | N188_N189 | 0.0023743 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N188 | N189 | N188_N189 | 0 | -13.8547 | 0.72116 | 3.9178 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 18.4856
95 | 794.8 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N15 | N14 | N14_N15 | 0 | -7.0788 | 0.36846 | 0.82355 | 0.009 | 150 | 1 | 94.4 | 7.0788 | FALSE | 59 | N189_N190 | 0.0023196 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N189 | N190 | N189_N190 | 0 | -16.8216 | 0.87559 | 4.0101 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 20.9425
7 | 35 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N150 | N151 | N150_N151 | 0 | -13.8375 | 0.72027 | 3.1469 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 13.8375 | FALSE | 60 | N190_N191 | 0.0015669 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N190 | N191 | N190_N191 | 0 | -19.275 | 1.0033 | 5.9363 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 22.9741
8 | 48.8 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N151 | N152 | N151_N152 | 0 | -14.3168 | 0.74521 | 3.3687 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 14.3168 | FALSE | 61 | N71_N70 | 0.0052815 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N71 | N70 | N71_N70 | 0 | -42.5758 | 1.3 | 7.0449 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 9.1809
9 | 88.6 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N152 | N153 | N152_N153 | 0 | -15.1042 | 0.7862 | 3.7494 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 15.1042 | FALSE | 62 | N68_N67 | 0.0009068 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N68 | N67 | N68_N67 | 0 | -17.4892 | 0.91034 | 10.2577 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 19.3749
11 | 76.8 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N153 | N154 | N153_N154 | 0 | -16.0513 | 0.8355 | 4.2344 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 16.0513 | FALSE | 63 | N67_N66 | 0.00040576 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N67 | N66 | N67_N66 | 0 | -18.3165 | 0.9534 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 20.06
10 | 37.4 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N154 | N155 | N154_N155 | 0 | -16.7017 | 0.86935 | 4.5845 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 16.7017 | FALSE | 64 | N66_N65 | 0.00058513 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N66 | N65 | N66_N65 | 0 | -18.9441 | 0.98607 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 20.5797
12 | 128.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N155 | N156 | N155_N156 | 0 | -17.6488 | 0.91865 | 5.1192 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 17.6488 | FALSE | 65 | N65_N64 | 0.0006602 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N65 | N64 | N65_N64 | 0 | -19.7315 | 1.0271 | 14.0893 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 21.2318
13 | 85.3 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N156 | N157 | N156_N157 | 0 | -18.8698 | 0.9822 | 5.852 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 18.8698 | FALSE | 66 | N64_N63 | 0.0019535 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N64 | N63 | N64_N63 | 0 | -21.3804 | 1.1129 | 4.7617 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 22.5972
14 | 74.8 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N157 | N158 | N157_N158 | 0 | -19.7827 | 1.0297 | 6.432 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 19.7827 | FALSE | 67 | N63_N62 | 0.0005252 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N63 | N62 | N63_N62 | 0 | -22.9437 | 1.1943 | 17.7108 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 23.8918
15 | 83.3 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N158 | N159 | N158_N159 | 0 | -20.6842 | 1.0766 | 7.0315 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 20.6842 | FALSE | 68 | N62_N61 | 0.00066081 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N62 | N61 | N62_N61 | 0 | -23.6911 | 1.2332 | 14.0762 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 24.5108
16 | 84.4 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N159 | N160 | N159_N160 | 0 | -21.637 | 1.1262 | 7.6943 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 21.637 | FALSE | 69 | N60_N59 | 0.00071394 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N60 | N59 | N60_N59 | 0 | -25.1404 | 1.3086 | 13.0287 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 25.7109
94 | 495.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N16 | N15 | N15_N16 | 0 | 0.28708 | 0.014943 | 0.0013605 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 0.28708 | FALSE | 70 | N61_N60 | 0.00045812 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N61 | N60 | N61_N60 | 0 | -24.3986 | 1.27 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 25.0967
17 | 77.6 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N160 | N161 | N160_N161 | 0 | -22.5613 | 1.1744 | 8.3656 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 22.5613 | FALSE | 71 | N59_N58 | 0.0002937 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N59 | N58 | N59_N58 | 0 | -25.7737 | 1.3416 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 26.2354
18 | 150.6 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N161 | N162 | N161_N162 | 0 | -23.8679 | 1.2424 | 9.3627 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 23.8679 | FALSE | 72 | N58_N57 | 0.00032913 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N58 | N57 | N58_N57 | 0 | -26.1616 | 1.3618 | 28.2621 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 26.5566
19 | 54.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N162 | N163 | N162_N163 | 0 | -25.0375 | 1.3032 | 10.3028 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 25.0375 | FALSE | 73 | N57_N56 | 0.00068657 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N57 | N56 | N57_N56 | 0 | -26.8007 | 0.81836 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 204.2 | 27.0858
20 | 34.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N163 | N164 | N163_N164 | 0 | -25.5453 | 1.3297 | 10.7249 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 25.5453 | FALSE | 74 | N56_N55 | 0.00069669 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N56 | N55 | N56_N55 | 0 | -27.6736 | 0.84501 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 204.2 | 27.8087
21 | 88.4 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N164 | N165 | N164_N165 | 0 | -26.2471 | 1.3662 | 11.3223 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 26.2471 | FALSE | 75 | N55_N54 | 0.00069909 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N55 | N54 | N55_N54 | 0 | -28.5523 | 0.87184 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 204.2 | 28.5363
159 | 96 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N165 | N84 | N165_N84 | 0 | -27.2969 | 0.83351 | 2.9535 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 27.2969 | FALSE | 76 | N54_N53 | 0.0017297 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N54 | N53 | N54_N53 | 0 | -30.0814 | 0.91853 | 5.3776 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 204.2 | 29.8026
36 | 230.2 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N166 | N167 | N166_N167 | 0 | 11.7914 | 0.61376 | 2.2851 | 0.009 | 150 | 1 | 72.8 | 11.7914 | FALSE | 77 | N53_N52 | 0.0008517 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N53 | N52 | N53_N52 | 0 | -31.7074 | 0.96818 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 204.2 | 31.1492
38 | 144.8 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N167 | N168 | N167_N168 | 0 | 9.6518 | 1.0458 | 10.8154 | 0.009 | 100 | 1 | 51.4 | 9.6518 | FALSE | 78 | N72_N73 | 0.00072256 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N72 | N73 | N72_N73 | 0 | 63.3315 | 1.2698 | 12.8733 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 47.5932
37 | 129.5 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N168 | N169 | N168_N169 | 0 | 8.0885 | 0.87643 | 7.5956 | 0.009 | 100 | 1 | 51.4 | 8.0885 | FALSE | 79 | N74_N75 | 0.00080426 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N74 | N75 | N74_N75 | 0 | 61.3745 | 1.2305 | 11.5656 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 45.9726
39 | 104.3 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N169 | N170 | N169_N170 | 0 | 6.7591 | 0.96572 | 11.0889 | 0.009 | 100 | 1 | 72.8 | 6.7591 | FALSE | 80 | N73_N74 | 0.00078918 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N73 | N74 | N73_N74 | 0 | 62.3787 | 1.2507 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 46.8042
156 | 414.3 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N17 | N16 | N16_N17 | 0 | 5.4791 | 0.78284 | 7.2867 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 5.4791 | FALSE | 81 | N75_N76 | 0.00079648 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N75 | N76 | N75_N76 | 0 | 60.3646 | 1.2103 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 45.1363
40 | 79.1 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N170 | N171 | N170_N171 | 0 | 5.715 | 0.81654 | 7.9276 | 0.009 | 100 | 1 | 72.8 | 5.715 | FALSE | 82 | N76_N77 | 0.00068857 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N76 | N77 | N76_N77 | 0 | 59.4289 | 1.1915 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 44.3615
41 | 89.2 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N171 | N172 | N171_N172 | 0 | 4.7565 | 0.67959 | 5.4913 | 0.009 | 100 | 1 | 94.4 | 4.7565 | FALSE | 83 | N77_N78 | 0.00072243 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N77 | N78 | N77_N78 | 0 | 58.5388 | 1.1737 | 12.8756 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 43.6244
42 | 88.8 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N172 | N173 | N172_N173 | 0 | 3.7409 | 0.89871 | 13.5779 | 0.009 | 75 | 1 | 94.4 | 3.7409 | FALSE | 84 | N78_N79 | 0.001424 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N78 | N79 | N78_N79 | 0 | 57.1809 | 1.1465 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 42.4999
43 | 45.3 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N173 | N174 | N173_N174 | 0 | 2.9763 | 0.71503 | 8.5951 | 0.009 | 75 | 1 | 94.4 | 2.9763 | FALSE | 85 | N80_N79 | 0.00063652 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N80 | N79 | N80_N79 | 0 | -55.8801 | 1.1204 | 14.6133 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 41.4226
44 | 43.1 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N174 | N175 | N174_N175 | 0 | 2.4742 | 0.59441 | 5.9399 | 0.009 | 75 | 1 | 94.4 | 2.4742 | FALSE | 86 | N40_N39 | 0.00078454 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N40 | N39 | N40_N39 | 0 | -111.2729 | 0.90988 | 11.8563 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 16.0286
46 | 66.4 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N175 | N176 | N175_N176 | 0 | 1.8523 | 0.89269 | 21.3063 | 0.009 | 50 | 1 | 97.8 | 1.8523 | FALSE | 87 | N39_N38 | 0.0008219 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N39 | N38 | N39_N38 | 0 | -112.2885 | 0.91818 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 15.1876
45 | 48.1 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N176 | N177 | N176_N177 | 0 | 1.2019 | 0.57923 | 8.9703 | 0.009 | 50 | 1 | 97.8 | 1.2019 | FALSE | 88 | N38_N37 | 0.00090952 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N38 | N37 | N38_N37 | 0 | -113.384 | 0.92714 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 14.2804
47 | 19 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N177 | N178 | N177_N178 | 0 | 0.81963 | 0.395 | 4.1716 | 0.009 | 50 | 1 | 100 | 0.81963 | FALSE | 89 | N36_N35 | 0.00066402 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N36 | N35 | N36_N35 | 0 | -115.301 | 0.94282 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 12.6929
48 | 58.5 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N178 | N179 | N178_N179 | 0 | 0.3803 | 0.18328 | 0.89814 | 0.009 | 50 | 1 | 108.4 | 0.3803 | FALSE | 90 | N37_N36 | 0.00073478 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N37 | N36 | N37_N36 | 0 | -114.4224 | 0.93563 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 13.4205
49 | 84 | 53.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N179 | N180 | N179_N180 | 0 | -0.42989 | 0.19195 | 0.93621 | 0.009 | 50 | 1 | 108.4 | 0.42989 | FALSE | 91 | N35_N34 | 0.00062359 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N35 | N34 | N35_N34 | 0 | -116.1112 | 0.94944 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 12.022
140 | 93 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N18 | N3 | N3_N18 | 0 | -209.1631 | 1.1119 | 1.6392 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 209.1631 | FALSE | 92 | N34_N33 | 0.00074499 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N34 | N33 | N34_N33 | 0 | -116.9728 | 0.95649 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 11.3085
50 | 105.1 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N180 | N181 | N180_N181 | 0 | -1.5082 | 0.36234 | 2.2071 | 0.009 | 75 | 1 | 156.4 | 1.5082 | FALSE | 93 | N33_N32 | 0.0014176 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N33 | N32 | N33_N32 | 0 | -118.3364 | 0.96764 | 6.5615 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 10.1793
51 | 90.1 | 77.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N181 | N182 | N181_N182 | 0 | -2.6208 | 0.5599 | 4.8736 | 0.009 | 75 | 1 | 156.4 | 2.6208 | FALSE | 94 | N16_N15 | 0.0044814 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N16 | N15 | N16_N15 | 0 | 0.28734 | 0.014956 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 8.6716
52 | 78.3 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N182 | N183 | N182_N183 | 0 | -3.5793 | 0.51141 | 3.1097 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 3.5793 | FALSE | 95 | N15_N14 | 0.0071823 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N15 | N14 | N15_N14 | 0 | -7.0785 | 0.36845 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 94.4 | 2.5718
53 | 83.4 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N183 | N184 | N183_N184 | 0 | -4.4979 | 0.64265 | 4.9106 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 4.4979 | FALSE | 96 | N14_N13 | 0.0031196 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N14 | N13 | N14_N13 | 0 | -13.5829 | 0.70701 | 2.9817 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 51.4 | 2.8145
54 | 174.8 | 100 | OPEN | 0.009 | PVC | N184 | N185 | N184_N185 | 0 | -5.97 | 0.76012 | 6.3618 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 5.97 | FALSE | 97 | N13_N12 | 0.0048163 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N13 | N12 | N13_N12 | 0 | -18.5923 | 0.56771 | 1.9313 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 94.4 | 6.9629
55 | 169 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N185 | N186 | N185_N186 | 0 | -7.9327 | 0.85955 | 7.3057 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 7.9327 | FALSE | 98 | N11_N10 | 0.0015736 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N11 | N10 | N11_N10 | 0 | -25.2165 | 0.76998 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 12.4484
56 | 169.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N186 | N187 | N186_N187 | 0 | -9.8612 | 0.51329 | 1.5982 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 9.8612 | FALSE | 99 | N12_N11 | 0.002054 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N12 | N11 | N12_N11 | 0 | -22.9285 | 0.70012 | 4.5286 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 108.4 | 10.5537
57 | 134 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N187 | N188 | N187_N188 | 0 | -11.5899 | 0.60328 | 2.2077 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 11.5899 | FALSE | 100 | N10_N9 | 0.0017891 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N10 | N9 | N10_N9 | 0 | -27.3389 | 0.83479 | 5.1991 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 14.206
58 | 262.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N188 | N189 | N188_N189 | 0 | -13.855 | 0.72118 | 3.1549 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 13.855 | FALSE | 101 | N9_N8 | 0.0016066 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N9 | N8 | N9_N8 | 0 | -29.4842 | 0.9003 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 15.9826
59 | 256.5 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N189 | N190 | N189_N190 | 0 | -16.8219 | 0.87561 | 4.6508 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 16.8219 | FALSE | 102 | N106_N107 | 0.0019699 | 299.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N106 | N107 | N106_N107 | 0 | 76.2008 | 1.0795 | 4.722 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 300 | 1 | 156.4 | 33.2466
139 | 55.7 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N19 | N18 | N18_N19 | 0 | -208.313 | 1.1074 | 1.6259 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 208.313 | FALSE | 103 | N6_N7 | 0.00084819 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N6 | N7 | N6_N7 | 0 | 113.6728 | 0.60428 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 204.2 | 55.844
60 | 173.3 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N190 | N191 | N190_N191 | 0 | -19.2753 | 1.0033 | 6.1063 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 19.2753 | FALSE | 104 | N7_N106 | 0.0029087 | 299.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N7 | N106 | N7_N106 | 0 | 79.2818 | 1.1231 | 3.198 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 300 | 1 | 156.4 | 35.798
180 | 46.9 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N191 | N192 | N191_N192 | 0 | -20.5305 | 1.0686 | 6.9274 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 20.5305 | FALSE | 105 | N107_N108 | 0.00091155 | 299.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N107 | N108 | N107_N108 | 0 | 74.3807 | 1.0537 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 300 | 1 | 156.4 | 31.7394
179 | 350.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N193 | N192 | N192_N193 | 0 | -14.0354 | 0.73057 | 3.2376 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 14.0354 | FALSE | 106 | N108_N109 | 0.0013483 | 299.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N108 | N109 | N108_N109 | 0 | 72.9544 | 1.0335 | 6.8991 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 300 | 1 | 156.4 | 30.5582
181 | 210.5 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N192 | N71 | N71_N192 | 0 | -38.0406 | 1.1616 | 5.7359 | 0.009 | 200 | 1 | 97.8 | 38.0406 | FALSE | 107 | N109_N110 | 0.0023498 | 299.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N109 | N110 | N109_N110 | 0 | 70.6208 | 1.0004 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 300 | 1 | 156.4 | 28.6257
178 | 169.5 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N194 | N193 | N193_N194 | 0 | -11.0685 | 0.57614 | 2.0135 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 11.0685 | FALSE | 108 | N110_N121 | 0.00072834 | 299.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N110 | N121 | N110_N121 | 0 | 68.6752 | 0.97285 | 12.7712 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 300 | 1 | 108.4 | 27.0146
176 | 183.6 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N99 | N194 | N194_N99 | 0 | -9.0545 | 0.4713 | 1.3474 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 9.0545 | FALSE | 109 | N121_N120 | 0.0012009 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N121 | N120 | N121_N120 | 0 | 9.4182 | 1.0205 | 7.7458 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 2.4037
115 | 75.8 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N195 | N116 | N116_N195 | 0 | 0.56893 | 0.27418 | 2.01 | 0.009 | 50 | 1 | 204.2 | 0.56893 | FALSE | 110 | N121_N122 | 0.00065269 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N121 | N122 | N121_N122 | 0 | 57.6252 | 1.1554 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 28.067
129 | 74.7 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N196 | N28 | N28_N196 | 0 | -198.5051 | 1.0552 | 1.4765 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 198.5051 | FALSE | 111 | N119_N118 | 0.0019181 | 100 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N119 | N118 | N119_N118 | 0 | 5.4757 | 0.69718 | 4.8495 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 5.6686
203 | 166.9 | 700 | OPEN | 0.009 | PVC | N2 | N3 | N2_N3 | 0 | 329.2958 | 0.85565 | 0.60241 | 0.009 | 800 | 1 | 252 | 329.2958 | FALSE | 112 | N120_N119 | 0.0015624 | 100 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N120 | N119 | N120_N119 | 0 | 7.6723 | 0.97686 | 11.9069 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 3.8495
138 | 59.9 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N20 | N19 | N19_N20 | 0 | -207.6511 | 1.1039 | 1.6155 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 207.6511 | FALSE | 113 | N118_N117 | 0.00119 | 100 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N118 | N117 | N118_N117 | 0 | 3.513 | 0.44728 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 7.2939
137 | 66.7 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N21 | N20 | N20_N21 | 0 | -206.9265 | 1.1 | 1.6043 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 206.9265 | FALSE | 114 | N117_N195 | 0.0013961 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N117 | N195 | N117_N195 | 0 | 1.8812 | 0.90659 | 19.9879 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 204.2 | 8.6452
136 | 194.1 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N22 | N21 | N21_N22 | 0 | -205.4374 | 1.0921 | 1.5813 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 205.4374 | FALSE | 115 | N195_N116 | 0.00068538 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N195 | N116 | N195_N116 | 0 | 0.5689 | 0.27417 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 204.2 | 9.7319
135 | 74 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N23 | N22 | N22_N23 | 0 | -203.9083 | 1.084 | 1.5578 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 203.9083 | FALSE | 116 | N116_N115 | 0.00054876 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N116 | N115 | N116_N115 | 0 | -0.21276 | 0.10254 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 204.2 | 10.3792
134 | 92.1 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N24 | N23 | N23_N24 | 0 | -202.9612 | 1.0789 | 1.5434 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 202.9612 | FALSE | 117 | N115_N114 | 0.0021751 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N115 | N114 | N115_N114 | 0 | -1.9358 | 0.93293 | 21.3825 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 204.2 | 11.8061
133 | 74.8 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N25 | N24 | N24_N25 | 0 | -202.0083 | 1.0739 | 1.5289 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 202.0083 | FALSE | 118 | N114_N113 | 0.00071797 | 100 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N114 | N113 | N114_N113 | 0 | -3.7616 | 0.47894 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 204.2 | 13.3181
132 | 76.1 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N26 | N25 | N25_N26 | 0 | -201.1468 | 1.0693 | 1.516 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 201.1468 | FALSE | 119 | N112_N111 | 0.0021128 | 100 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N112 | N111 | N112_N111 | 0 | -6.3919 | 0.81383 | 8.8053 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 204.2 | 15.4962
130 | 76.1 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N27 | N26 | N26_N27 | 0 | -200.2796 | 1.0647 | 1.5028 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 200.2796 | FALSE | 120 | N113_N112 | 0.00066684 | 100 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N113 | N112 | N113_N112 | 0 | -4.6346 | 0.59009 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 204.2 | 14.041
131 | 80.3 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N28 | N27 | N27_N28 | 0 | -199.3895 | 1.0599 | 1.4896 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 199.3895 | FALSE | 121 | N52_N42 | 0.0020162 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N52 | N42 | N52_N42 | 0 | -33.5161 | 1.0234 | 4.6135 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 204.2 | 32.6469
128 | 69 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N29 | N196 | N196_N29 | 0 | -197.6835 | 1.0509 | 1.4642 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 197.6835 | FALSE | 122 | N42_N72 | 0.0008223 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N42 | N72 | N42_N72 | 0 | 64.3072 | 1.2893 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 48.4012
141 | 181.4 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N3 | N4 | N3_N4 | 0 | 117.6166 | 0.62524 | 0.51831 | 0.009 | 500 | 1 | 204.2 | 117.6166 | FALSE | 123 | N41_N40 | 0.0008477 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N41 | N40 | N41_N40 | 0 | -109.8465 | 0.89821 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 17.2098
127 | 76.1 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N30 | N29 | N29_N30 | 0 | -196.8562 | 1.0465 | 1.452 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 196.8562 | FALSE | 124 | N111_N42 | 0.0005323 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N111 | N42 | N111_N42 | 0 | -8.0636 | 0.41972 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 16.8806
155 | 211.3 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N31 | N17 | N31_N17 | 0 | 71.6543 | 0.58592 | 0.60649 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 71.6543 | FALSE | 125 | N32_N31 | 0.0011673 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N32 | N31 | N32_N31 | 0 | -119.9682 | 0.98098 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 8.828
126 | 250.6 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N31 | N30 | N30_N31 | 0 | -194.9905 | 1.0366 | 1.4246 | 0.009 | 500 | 1 | 156.4 | 194.9905 | FALSE | 126 | N31_N30 | 0.0022643 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N31 | N30 | N31_N30 | 0 | -194.9918 | 1.0366 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 30.765
125 | 129.1 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N32 | N31 | N31_N32 | 0 | -119.9642 | 0.98095 | 1.7 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 119.9642 | FALSE | 127 | N30_N29 | 0.00068809 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N30 | N29 | N30_N29 | 0 | -196.8575 | 1.0465 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 32.31
93 | 156.8 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N33 | N32 | N32_N33 | 0 | -118.3324 | 0.9676 | 1.654 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 118.3324 | FALSE | 128 | N29_N196 | 0.00062314 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N29 | N196 | N29_N196 | 0 | -197.6848 | 1.0509 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 32.9951
92 | 82.4 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N34 | N33 | N33_N34 | 0 | -116.9688 | 0.95645 | 1.6162 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 116.9688 | FALSE | 129 | N196_N28 | 0.00067472 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N196 | N28 | N196_N28 | 0 | -198.5064 | 1.0552 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 33.6755
91 | 69 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N35 | N34 | N34_N35 | 0 | -116.1073 | 0.94941 | 1.5924 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 116.1073 | FALSE | 130 | N27_N26 | 0.00068779 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N27 | N26 | N27_N26 | 0 | -200.2808 | 1.0647 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 35.1449
89 | 73.4 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N36 | N35 | N35_N36 | 0 | -115.2971 | 0.94278 | 1.5703 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 115.2971 | FALSE | 131 | N28_N27 | 0.00072545 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N28 | N27 | N28_N27 | 0 | -199.3908 | 1.0599 | 12.8221 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 34.4078
90 | 81.3 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N37 | N36 | N36_N37 | 0 | -114.4184 | 0.9356 | 1.5464 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 114.4184 | FALSE | 132 | N26_N25 | 0.00068779 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N26 | N25 | N26_N25 | 0 | -201.1481 | 1.0693 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 35.8631
88 | 100.6 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N38 | N37 | N37_N38 | 0 | -113.38 | 0.92711 | 1.5184 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 113.38 | FALSE | 133 | N25_N24 | 0.00067585 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N25 | N24 | N25_N24 | 0 | -202.0096 | 1.0739 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 36.5765
87 | 90.9 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N39 | N38 | N38_N39 | 0 | -112.2845 | 0.91815 | 1.4892 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 112.2845 | FALSE | 134 | N24_N23 | 0.0008324 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N24 | N23 | N24_N23 | 0 | -202.9624 | 1.0789 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 37.3656
142 | 133.1 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N4 | N5 | N4_N5 | 0 | 115.825 | 0.61572 | 0.50262 | 0.009 | 500 | 1 | 204.2 | 115.825 | FALSE | 135 | N23_N22 | 0.0006689 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N23 | N22 | N23_N22 | 0 | -203.9095 | 1.084 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 38.1499
86 | 86.8 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N40 | N39 | N39_N40 | 0 | -111.2689 | 0.90985 | 1.4625 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 111.2689 | FALSE | 136 | N22_N21 | 0.0017542 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N22 | N21 | N22_N21 | 0 | -205.4386 | 1.0921 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 39.4161
123 | 93.8 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N41 | N40 | N40_N41 | 0 | -109.8426 | 0.89818 | 1.4252 | 0.009 | 400 | 1 | 204.2 | 109.8426 | FALSE | 137 | N21_N20 | 0.00060271 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N21 | N20 | N21_N20 | 0 | -206.9278 | 1.1 | 15.4331 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 40.6493
205 | 69.7 | 394.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N41 | N42 | N41_N42 | 0 | 108.4104 | 0.88647 | 1.3883 | 0.009 | 400 | 1 | 299.8 | 108.4104 | FALSE | 138 | N20_N19 | 0.00054156 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N20 | N19 | N20_N19 | 0 | -207.6524 | 1.1039 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 41.2494
122 | 91 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N42 | N72 | N42_N72 | 0 | 64.3054 | 1.2893 | 5.339 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 64.3054 | FALSE | 139 | N19_N18 | 0.00050364 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N19 | N18 | N19_N18 | 0 | -208.3142 | 1.1074 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 41.7975
158 | 232.4 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N43 | N17 | N17_N43 | 0 | -61.2855 | 1.2288 | 4.8493 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 61.2855 | FALSE | 140 | N18_N3 | 0.0008402 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N18 | N3 | N18_N3 | 0 | -209.1644 | 1.1119 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 156.4 | 42.5015
157 | 339.6 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N44 | N43 | N43_N44 | 0 | -58.022 | 1.1633 | 4.3466 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 58.022 | FALSE | 141 | N3_N4 | 0.0016392 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N3 | N4 | N3_N4 | 0 | 117.6153 | 0.62524 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 204.2 | 59.1088
154 | 205.2 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N45 | N44 | N44_N45 | 0 | -54.9124 | 1.101 | 3.8932 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 54.9124 | FALSE | 142 | N4_N5 | 0.0012029 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N4 | N5 | N4_N5 | 0 | 115.8238 | 0.61571 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 204.2 | 57.6252
153 | 195.7 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N46 | N45 | N45_N46 | 0 | -52.6245 | 1.0551 | 3.5755 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 52.6245 | FALSE | 143 | N8_N7 | 0.0012047 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N8 | N7 | N8_N7 | 0 | -31.2586 | 0.95448 | 7.7211 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 17.452
152 | 274.9 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N47 | N46 | N46_N47 | 0 | -49.9372 | 1.0012 | 3.2197 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 49.9372 | FALSE | 144 | N5_N6 | 0.00068154 | 489.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N5 | N6 | N5_N6 | 0 | 114.637 | 0.6094 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 500 | 1 | 204.2 | 56.6425
150 | 407.3 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N48 | N47 | N47_N48 | 0 | -46.046 | 0.92321 | 2.7375 | 0.009 | 250 | 1 | 108.4 | 46.046 | FALSE | 145 | N70_N69 | 0.0015011 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N70 | N69 | N70_N69 | 0 | -46.8549 | 0.93943 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 12.7245
151 | 394.9 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N49 | N48 | N48_N49 | 0 | -41.4702 | 1.2663 | 6.8168 | 0.009 | 200 | 1 | 94.4 | 41.4702 | FALSE | 146 | N69_N68 | 0.0018274 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N69 | N68 | N69_N68 | 0 | -15.7661 | 0.82065 | 5.0901 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 17.948
144 | 75.4 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N5 | N6 | N5_N6 | 0 | 114.6383 | 0.60941 | 0.49248 | 0.009 | 500 | 1 | 204.2 | 114.6383 | FALSE | 147 | N69_N51 | 0.0017259 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N69 | N51 | N69_N51 | 0 | -34.2782 | 1.0467 | 5.3894 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 72.8 | 2.5823
149 | 151.5 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N50 | N49 | N49_N50 | 0 | -38.3549 | 1.1712 | 5.8311 | 0.009 | 200 | 1 | 54.6 | 38.3549 | FALSE | 148 | N51_N50 | 0.0016804 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N51 | N50 | N51_N50 | 0 | -36.4292 | 1.1124 | 5.5354 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 51.4 | 0.80109
148 | 185.9 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N51 | N50 | N50_N51 | 0 | -36.4322 | 1.1125 | 5.2611 | 0.009 | 200 | 1 | 51.4 | 36.4322 | FALSE | 149 | N50_N49 | 0.0013696 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N50 | N49 | N50_N49 | 0 | -38.352 | 1.1711 | 6.7918 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 54.6 | 0.79118
121 | 223.1 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N52 | N42 | N42_N52 | 0 | -33.5139 | 1.0233 | 4.452 | 0.009 | 200 | 1 | 204.2 | 33.5139 | FALSE | 150 | N48_N47 | 0.0036811 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N48 | N47 | N48_N47 | 0 | -46.0431 | 0.92315 | 2.5269 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 108.4 | 7.1602
77 | 94.3 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N53 | N52 | N52_N53 | 0 | -31.7052 | 0.96812 | 3.9845 | 0.009 | 200 | 1 | 204.2 | 31.7052 | FALSE | 151 | N49_N48 | 0.0035704 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N49 | N48 | N49_N48 | 0 | -41.4672 | 1.2662 | 7.8156 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 94.4 | 3.3709
76 | 191.4 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N54 | N53 | N53_N54 | 0 | -30.0792 | 0.91846 | 3.5863 | 0.009 | 200 | 1 | 204.2 | 30.0792 | FALSE | 152 | N47_N46 | 0.0024847 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N47 | N46 | N47_N46 | 0 | -49.9342 | 1.0012 | 3.7437 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 10.3826
75 | 77.4 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N55 | N54 | N54_N55 | 0 | -28.5501 | 0.87177 | 3.2309 | 0.009 | 200 | 1 | 204.2 | 28.5501 | FALSE | 153 | N46_N45 | 0.0017687 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N46 | N45 | N46_N45 | 0 | -52.6215 | 1.055 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 12.608
74 | 77.1 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N56 | N55 | N55_N56 | 0 | -27.6714 | 0.84494 | 3.0351 | 0.009 | 200 | 1 | 204.2 | 27.6714 | FALSE | 154 | N45_N44 | 0.001855 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N45 | N44 | N45_N44 | 0 | -54.9095 | 1.1009 | 5.0145 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 14.5026
73 | 76 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N57 | N56 | N56_N57 | 0 | -26.7985 | 0.81829 | 2.8466 | 0.009 | 200 | 1 | 204.2 | 26.7985 | FALSE | 155 | N31_N17 | 0.0019105 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N31 | N17 | N31_N17 | 0 | 71.6516 | 0.58589 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 204.2 | 36.8006
72 | 36.4 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N58 | N57 | N57_N58 | 0 | -26.1594 | 1.3616 | 11.2468 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 26.1594 | FALSE | 156 | N17_N16 | 0.0037455 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N17 | N16 | N17_N16 | 0 | 5.4794 | 0.78288 | 7.4504 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 12.9712
71 | 32.5 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N59 | N58 | N58_N59 | 0 | -25.7715 | 1.3414 | 10.9157 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 25.7715 | FALSE | 157 | N44_N43 | 0.0030705 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N44 | N43 | N44_N43 | 0 | -58.019 | 1.1633 | 6.0589 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 17.0777
103 | 93.9 | 489.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N6 | N7 | N6_N7 | 0 | 113.674 | 0.60428 | 0.48411 | 0.009 | 500 | 1 | 204.2 | 113.674 | FALSE | 158 | N43_N17 | 0.0021004 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N43 | N17 | N43_N17 | 0 | -61.2826 | 1.2287 | 4.4286 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 19.7803
69 | 79 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N60 | N59 | N59_N60 | 0 | -25.1382 | 1.3085 | 10.3857 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 25.1382 | FALSE | 159 | N165_N84 | 0.00086792 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N165 | N84 | N165_N84 | 0 | -27.2979 | 0.83354 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 23.015
70 | 50.7 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N61 | N60 | N60_N61 | 0 | -24.3964 | 1.2699 | 9.782 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 24.3964 | FALSE | 160 | N84_N83 | 0.00067401 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N84 | N83 | N84_N83 | 0 | -48.8998 | 1.4932 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 23.4108
68 | 73.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N62 | N61 | N61_N62 | 0 | -23.6889 | 1.233 | 9.2228 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 23.6889 | FALSE | 161 | N84_N85 | 0.00085948 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N84 | N85 | N84_N85 | 0 | 20.0843 | 1.0454 | 10.8225 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 108.4 | 0.86099
67 | 58.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N63 | N62 | N62_N63 | 0 | -22.9415 | 1.1941 | 8.65 | 0.009 | 150 | 1 | 204.2 | 22.9415 | FALSE | 162 | N85_N86 | 0.00066271 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N85 | N86 | N85_N86 | 0 | 19.1257 | 0.99553 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 1.6548
66 | 216.2 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N64 | N63 | N63_N64 | 0 | -21.3782 | 1.1128 | 7.5113 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 21.3782 | FALSE | 163 | N86_N87 | 0.00069669 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N86 | N87 | N86_N87 | 0 | 18.2699 | 0.95098 | 13.3513 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 2.3635
65 | 73.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N65 | N64 | N64_N65 | 0 | -19.7293 | 1.0269 | 6.3973 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 19.7293 | FALSE | 164 | N87_N88 | 0.0022615 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N87 | N88 | N87_N88 | 0 | 16.4042 | 0.85386 | 4.1131 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 3.9085
64 | 64.8 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N66 | N65 | N65_N66 | 0 | -18.9419 | 0.98596 | 5.8969 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 18.9419 | FALSE | 165 | N88_N89 | 0.0005686 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N88 | N89 | N88_N89 | 0 | 14.6183 | 0.76091 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 5.3874
63 | 44.9 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N67 | N66 | N66_N67 | 0 | -18.3143 | 0.95329 | 5.5126 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 18.3143 | FALSE | 166 | N89_N90 | 0.00037101 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N89 | N90 | N89_N90 | 0 | 14.025 | 0.73002 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 5.8788
62 | 100.4 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N68 | N67 | N67_N68 | 0 | -17.487 | 0.91023 | 5.0258 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 17.487 | FALSE | 167 | N90_N91 | 0.0018198 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N90 | N91 | N90_N91 | 0 | 12.6442 | 0.65815 | 5.1115 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 7.0222
147 | 191 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N69 | N51 | N51_N69 | 0 | -34.2812 | 1.0468 | 4.6582 | 0.009 | 200 | 1 | 72.8 | 34.2812 | FALSE | 168 | N91_N92 | 0.0011653 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N91 | N92 | N91_N92 | 0 | 10.7614 | 0.56015 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 8.5814
146 | 202.2 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N69 | N68 | N68_N69 | 0 | -15.7639 | 0.82054 | 4.0841 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 15.7639 | FALSE | 169 | N92_N93 | 0.0010041 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N92 | N93 | N92_N93 | 0 | 9.3921 | 1.0177 | 9.2639 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 9.7153
104 | 321.7 | 299.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N7 | N106 | N7_N106 | 0 | 79.2828 | 1.1231 | 3.214 | 0.009 | 300 | 1 | 156.4 | 79.2828 | FALSE | 170 | N93_N94 | 0.00079478 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N93 | N94 | N93_N94 | 0 | 8.2567 | 0.89465 | 11.7035 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 10.6556
145 | 166.1 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N70 | N69 | N69_N70 | 0 | -46.8557 | 0.93944 | 2.8346 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 46.8557 | FALSE | 171 | N94_N95 | 0.00066754 | 97.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N94 | N95 | N94_N95 | 0 | 7.3324 | 0.97605 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 11.421
61 | 584.1 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N71 | N70 | N70_N71 | 0 | -42.5766 | 1.3001 | 7.1854 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 42.5766 | FALSE | 172 | N96_N97 | 0.0010521 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N96 | N97 | N96_N97 | 0 | 3.4184 | 0.82123 | 8.8415 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 156.4 | 14.6622
78 | 79.9 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N72 | N73 | N72_N73 | 0 | 63.3298 | 1.2697 | 5.1783 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 63.3298 | FALSE | 173 | N95_N96 | 0.002243 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N95 | N96 | N95_N96 | 0 | 5.4952 | 0.78514 | 8.2939 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 12.9424
80 | 87.3 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N73 | N74 | N73_N74 | 0 | 62.3769 | 1.2506 | 5.0236 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 62.3769 | FALSE | 174 | N97_N98 | 0.0011535 | 54.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N97 | N98 | N97_N98 | 0 | 2.0262 | 0.86538 | 24.1922 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 156.4 | 15.8151
79 | 89 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N74 | N75 | N74_N75 | 0 | 61.3728 | 1.2305 | 4.8631 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 61.3728 | FALSE | 175 | N98_N99 | 0.0012456 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N98 | N99 | N98_N99 | 0 | 0.50853 | 0.24507 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 204.2 | 17.0719
81 | 88.1 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N75 | N76 | N75_N76 | 0 | 60.3629 | 1.2103 | 4.7044 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 60.3629 | FALSE | 176 | N99_N194 | 0.001659 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N99 | N194 | N99_N194 | 0 | -9.054 | 0.47128 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 25.5912
82 | 76.2 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N76 | N77 | N76_N77 | 0 | 59.4272 | 1.1915 | 4.5598 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 59.4272 | FALSE | 177 | N100_N99 | 0.0026112 | 94.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N100 | N99 | N100_N99 | 0 | -6.0765 | 0.86819 | 7.1244 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 252 | 45.5499
83 | 79.9 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N77 | N78 | N77_N78 | 0 | 58.5371 | 1.1736 | 4.4241 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 58.5371 | FALSE | 178 | N194_N193 | 0.0015314 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N194 | N193 | N194_N193 | 0 | -11.0681 | 0.57611 | 6.0741 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 23.9233
84 | 157.5 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N78 | N79 | N78_N79 | 0 | 57.1792 | 1.1464 | 4.2213 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 57.1792 | FALSE | 179 | N193_N192 | 0.0031692 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N193 | N192 | N193_N192 | 0 | -14.035 | 0.73054 | 2.935 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 21.4664
143 | 133.2 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N8 | N7 | N7_N8 | 0 | -31.2589 | 0.95449 | 3.8731 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 31.2589 | FALSE | 180 | N191_N192 | 0.00042434 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N191 | N192 | N191_N192 | 0 | -20.5302 | 1.0686 | 21.9204 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 204.2 | 24.0136
85 | 70.4 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N80 | N79 | N79_N80 | 0 | -55.8783 | 1.1203 | 4.0313 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 55.8783 | FALSE | 181 | N192_N71 | 0.0019036 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N192 | N71 | N192_N71 | 0 | -38.0399 | 1.1615 | 4.8864 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 97.8 | 5.4246
184 | 87.5 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N81 | N135 | N81_N135 | 0 | 2.2272 | 0.53507 | 4.813 | 0.009 | 75 | 1 | 156.4 | 2.2272 | FALSE | 182 | N82_N81 | 0.00061865 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N82 | N81 | N82_N81 | 0 | -51.4502 | 1.0316 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 25.5228
183 | 80.4 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N81 | N80 | N80_N81 | 0 | -55.0225 | 1.1032 | 3.9089 | 0.009 | 250 | 1 | 204.2 | 55.0225 | FALSE | 183 | N81_N80 | 0.00072672 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N81 | N80 | N81_N80 | 0 | -55.0242 | 1.1032 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 204.2 | 40.7139
182 | 68.4 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N82 | N81 | N81_N82 | 0 | -51.4487 | 1.0315 | 3.4175 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 51.4487 | FALSE | 184 | N81_N135 | 0.00079074 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N81 | N135 | N81_N135 | 0 | 2.2275 | 0.53513 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 156.4 | 14.076
22 | 152.4 | 252 | OPEN | 0.009 | PVC | N83 | N82 | N82_N83 | 0 | -50.1935 | 1.0064 | 3.2528 | 0.009 | 250 | 1 | 156.4 | 50.1935 | FALSE | 185 | N135_N134 | 0.00084147 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N135 | N134 | N135_N134 | 0 | 1.1948 | 0.5758 | 11.0541 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 156.4 | 13.2208
160 | 74.6 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N84 | N83 | N83_N84 | 0 | -48.8984 | 1.4931 | 9.4776 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 48.8984 | FALSE | 186 | N134_N133 | 0.0004882 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N134 | N133 | N134_N133 | 0 | 0.35607 | 0.1716 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 156.4 | 12.5263
161 | 95.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N84 | N85 | N84_N85 | 0 | 20.0838 | 1.0454 | 6.6292 | 0.009 | 150 | 1 | 108.4 | 20.0838 | FALSE | 187 | N133_N132 | 0.0013572 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N133 | N132 | N133_N132 | 0 | -0.80786 | 0.38933 | 6.8536 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 156.4 | 11.5624
162 | 73.3 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N85 | N86 | N85_N86 | 0 | 19.1252 | 0.9955 | 6.0116 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 19.1252 | FALSE | 188 | N132_N131 | 0.00097632 | 97.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N132 | N131 | N132_N131 | 0 | -2.2799 | 0.30349 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 10.3434
163 | 77.1 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N86 | N87 | N86_N87 | 0 | 18.2694 | 0.95095 | 5.4856 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 18.2694 | FALSE | 189 | N131_N130 | 0.00067823 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N131 | N130 | N131_N130 | 0 | -3.324 | 0.36017 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 9.4787
164 | 250.3 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N87 | N88 | N87_N88 | 0 | 16.4037 | 0.85384 | 4.4224 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 16.4037 | FALSE | 190 | N130_N129 | 0.00074441 | 108.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N130 | N129 | N130_N129 | 0 | -4.2198 | 0.45723 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 100 | 1 | 156.4 | 8.7369
165 | 62.9 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N88 | N89 | N88_N89 | 0 | 14.6179 | 0.76088 | 3.5118 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 14.6179 | FALSE | 191 | N126_N127 | 0.0021751 | 252 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N126 | N127 | N126_N127 | 0 | 44.782 | 0.89786 | 4.2766 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 250 | 1 | 156.4 | 17.4314
166 | 41 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N89 | N90 | N89_N90 | 0 | 14.0245 | 0.73 | 3.2326 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 14.0245 | FALSE | 192 | N127_N136 | 0.0020116 | 204.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N127 | N136 | N127_N136 | 0 | 31.9754 | 0.97636 | 4.624 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 200 | 1 | 156.4 | 19.0575
101 | 177.7 | 204.2 | OPEN | 0.009 | PVC | N9 | N8 | N8_N9 | 0 | -29.4845 | 0.90031 | 3.4458 | 0.009 | 200 | 1 | 156.4 | 29.4845 | FALSE | 193 | N129_N128 | 0.0026207 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N129 | N128 | N129_N128 | 0 | -6.3422 | 0.33012 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 156.4 | 6.9793
167 | 201.3 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N90 | N91 | N90_N91 | 0 | 12.6437 | 0.65813 | 2.6274 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 12.6437 | FALSE | 194 | N128_N127 | 0.0017139 | 156.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N128 | N127 | N128_N127 | 0 | -9.0809 | 0.47268 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 150 | 1 | 108.4 | 4.7114
168 | 128.9 | 156.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N91 | N92 | N91_N92 | 0 | 10.7609 | 0.56012 | 1.9031 | 0.009 | 150 | 1 | 156.4 | 10.7609 | FALSE | 195 | N105_R1 | 0.00027127 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | R1 | N105 | N105_R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 252 | 50.5819
169 | 111.1 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N92 | N93 | N92_N93 | 0 | 9.3916 | 1.0176 | 10.2401 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 9.3916 | FALSE | 196 | N105_N104 | 0.00048739 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N105 | N104 | N105_N104 | 0 | -0.65048 | 0.31348 | 19.0849 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 252 | 50.0432
170 | 88 | 108.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N93 | N94 | N93_N94 | 0 | 8.2562 | 0.8946 | 7.9137 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 8.2562 | FALSE | 197 | N104_N103 | 0.00019557 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N104 | N103 | N104_N103 | 0 | -1.0841 | 0.52246 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 252 | 49.6841
171 | 73.9 | 97.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N94 | N95 | N94_N95 | 0 | 7.3319 | 0.97599 | 10.8041 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 7.3319 | FALSE | 198 | N103_N102 | 0.00050918 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N103 | N102 | N103_N102 | 0 | -1.5291 | 0.36736 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 252 | 49.3156
173 | 248.2 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N95 | N96 | N95_N96 | 0 | 5.4947 | 0.78507 | 7.3282 | 0.009 | 100 | 1 | 156.4 | 5.4947 | FALSE | 199 | N101_N100 | 0.0013803 | 77.2 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N101 | N100 | N101_N100 | 0 | -3.5546 | 0.75939 | 13.4775 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 252 | 47.6383
172 | 116.4 | 72.8 | OPEN | 0.009 | PVC | N96 | N97 | N96_N97 | 0 | 3.4179 | 0.82111 | 11.3344 | 0.009 | 75 | 1 | 156.4 | 3.4179 | FALSE | 200 | N102_N101 | 0.00065893 | 72.8 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N102 | N101 | N102_N101 | 0 | -2.2651 | 0.54418 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 75 | 1 | 252 | 48.7061
174 | 127.7 | 54.6 | OPEN | 0.009 | PVC | N97 | N98 | N97_N98 | 0 | 2.0257 | 0.86517 | 18.4648 | 0.009 | 50 | 1 | 156.4 | 2.0257 | FALSE | 201 | R3_N1 | 0.00042255 | 700 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | R3 | N1 | R3_N1 | 0 | 332.1201 | 0.86299 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 800 | 1 | 252 | 106.0327
175 | 137.9 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N98 | N99 | N98_N99 | 0 | 0.50804 | 0.24484 | 1.6027 | 0.009 | 50 | 1 | 204.2 | 0.50804 | FALSE | 202 | N1_N2 | 0.0010593 | 700 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N1 | N2 | N1_N2 | 0 | 330.9162 | 0.85986 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 800 | 1 | 252 | 105.0358
177 | 288.8 | 94.4 | OPEN | 0.009 | PVC | N100 | N99 | N99_N100 | 0 | -6.0764 | 0.86819 | 8.9621 | 0.009 | 100 | 1 | 252 | 6.0764 | FALSE | 203 | N2_N3 | 0.0015091 | 700 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N2 | N3 | N2_N3 | 0 | 329.2958 | 0.85565 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 800 | 1 | 252 | 103.6939
204 | 9.4 | 51.4 | OPEN | 0.009 | PVC | R2 | N41 | R2_N41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 50 | 1 | 347.6 | 0 | TRUE | 204 | R2_N41 | 8.4802e-05 | 51.4 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | R2 | N41 | R2_N41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 50 | 1 | 347.6 | 118.4176
201 | 46.7 | 700 | OPEN | 0.009 | PVC | R3 | N1 | R3_N1 | 0 | 332.1201 | 0.86299 | 0.61288 | 0.009 | 800 | 1 | 252 | 332.1201 | FALSE | 205 | N41_N42 | 0.00063016 | 394.6 | OPEN | 0.009 |  | PVC |  |  | N41 | N42 | N41_N42 | 0 | 108.4144 | 0.8865 | 0 | 0 | 3 | 0.009 | 0 | 400 | 1 | 299.8 | 100.0218

## Tanks — tanks
fid | DC_ID | elev_dem | diameter | ELEVATION | INITIALLEV | MINIMUMLEV | MINIMUMVOL | MAXIMUMLEV | VOLUMECURV | RESULT_DEM | RESULT_HEA | RESULT_PRE | RESULT_QUA
1 | R1 | 12 | 5 | 27 | 4.5 | 0 | 10 | 4.5 |  | 0 | 31.5 | 4.5 | 0
2 | R2 | 17 | 7 | 32 | 5.2 | 0 | 10 | 5.2 |  | 0 | 37.2 | 5.2 | 0
3 | R3 | 12 | 17 | 50 | 32 | 0 | 10 | 32 |  | -332.1201 | 82 | 32 | 0

## DIST _PHASE_1_V1
BOUCLE 1 | [9 empty] | BOUCLE 2 | [9 empty] | BOUCLE 3 | [9 empty] | BOUCLE 4 | [9 empty] | BOUCLE 5 | [9 empty] | BOUCLE 6 | [9 empty] | BOUCLE 7
TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m)
N8_N39 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 138 | N38_N71 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 70 | N83_N142 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 241 | N8_N9 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 184 | N104_N184 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 223 | N105_N106 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N116_N117 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 496
N8_N9 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 184 | N38_N70 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 91 | N83_N84 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 190 | N8_N39 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 138 | N104_N105 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 163 | N106_N107 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N117_N118 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 795
N9_N10 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 169 | N53_N54 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 96 | N84_N85 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 290 | N9_N10 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 169 | N105_N106 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 87 | N107_N108 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N118_N119 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 345
N10_N11 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 351 | N53_N92 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 75 | N85_N86 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 82 | N10_N11 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 351 | N106_N107 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 91 | N109_N110 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N119_N120 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 533
N11_N12 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 47 | N54_N55 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 88 | N86_N87 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 75 | N11_N165 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 211 | N107_N108 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 101 | N108_N109 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N121_N122 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 174
N12_N13 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 173 | N55_N56 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 35 | N87_N88 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 108 | N39_N40 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 128 | N108_N109 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 81 | N110_N111 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N120_N121 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 227
N13_N14 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 257 | N56_N57 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 54 | N88_N89 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 150 | N40_N41 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 116 | N109_N110 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 73 | N111_N112 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N122_N123 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 198
N14_N15 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 263 | N57_N58 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 151 | N89_N90 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 54 | N41_N42 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 248 | N110_N111 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 69 | N112_N113 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 200.663 | N123_N124 | 133.776 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8139 | 421 | 150 | 178
N15_N16 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 134 | N58_N59 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 78 | N90_N91 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 93 | N42_N43 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 74 | N111_N112 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 82 | N162_N163 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N141_N164 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 94
N16_N17 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 169 | N59_N60 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 84 | N91_N94 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 88 | N43_N44 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 88 | N112_N113 | 200.663 | 0.20066 | 1 | 0.20066 | 0.50559 | 505.5904 | 565 | 150 | 157 | N141_N164 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N114_N125 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 251
N17_N18 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 169 | N60_N61 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 83 | N94_N95 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 80 | N44_N45 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 111 | N113_N114 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 129 | N163_N164 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N125_N126 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 76
N18_N19 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 175 | N61_N62 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 75 | N95_N96 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 70 | N45_N46 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 129 | N114_N115 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 211 | N161_N162 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N126_N126 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 69
N19_N20 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 83 | N62_N63 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 85 | N96_N97 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 158 | N46_N47 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 201 | N115_N193 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 232 | N160_N161 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N127_N127 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 75
N20_N21 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 78 | N63_N64 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 129 | N97_N98 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 80 | N47_N48 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 41 | N167_N168 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 202 | N159_N160 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N128_N129 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 76
N21_N22 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 90 | N64_N65 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 37 | N98_N99 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 76 | N48_N49 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 63 | N167_N185 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 191 | N147_N159 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N127_N128 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 80
N22_N23 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 105 | N65_N66 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 77 | N99_N100 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 88 | N49_N50 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 250 | N168_N169 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 100 | N147_N148 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N129_N130 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 76
N23_N24 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 84 | N66_N67 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 89 | N100_N101 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 89 | N50_N51 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 77 | N169_N170 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 45 | N149_N150 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N130_N131 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 75
N24_N25 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 58 | N67_N68 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 49 | N101_N102 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 87 | N51_N52 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 73 | N170_N171 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 65 | N148_N149 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N131_N132 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 92
N25_N26 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 19 | N68_N69 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 35 | N102_N103 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 80 | N52_N53 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 95 | N171_N172 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 73 | N150_N151 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N132_N133 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 74
N26_N27 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 48 | N69_N70 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 30 | N103_N104 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 91 | N53_N92 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 75 | N172_N173 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 216 | N151_N152 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N133_N134 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 194
N27_N28 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 66 | N71_N72 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 214 | N158_N104 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 59 | N92_N93 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 152 | N173_N174 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 58 | N152_N153 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N134_N135 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 67
N28_N29 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 43 | N72_N73 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 168 | N142_N143 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 362 | N93_N94 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 68 | N174_N175 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 73 | N153_N154 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N135_N136 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 60
N29_N30 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 45 | N73_N74 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 115 | N143_N144 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 199 | N94_N95 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 80 | N175_N176 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 51 | N154_N155 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N136_N137 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 56
N30_N31 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 89 | N74_N75 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 87 | N144_N145 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 215 | N95_N96 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 70 | N176_N177 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 79 | N155_N156 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N137_N138 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 93
N31_N32 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 89 | N75_N76 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 427 | N145_N146 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 193 | N96_N97 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 158 | N177_N178 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 32 | N157_N158 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N138_N139 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 181
N32_N33 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 79 | N76_N77 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 100 | N146_N147 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 72 | N97_N98 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 80 | N178_N179 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 36 | N156_N157 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N139_N140 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 133
N33_N34 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 104 | N77_N78 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 210 | N147_N148 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 133 | N98_N99 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 76 | N179_N180 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 76 | N104_N105 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N124_N164 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 133
N34_N35 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 129 | N78_N79 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 180 | N148_N149 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 173 | N99_N100 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 88 | N180_N181 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 77 | N158_N104 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 33.444 | N140_N141 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 75
N35_N36 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 145 | N79_N80 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 270 | N149_N150 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 212 | N100_N101 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 89 | N181_N182 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 77 | N113_N114 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332 | N114_N115 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 211
N36_N37 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 230 | N80_N81 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 315 | N150_N151 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 132 | N101_N102 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 87 | N182_N183 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 191 | N114_N125 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332 | N115_N116 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 414
N37_N38 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 101 | N81_N82 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 360 | N151_N152 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 154 | N102_N103 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 80 | N183_N184 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 94 | N125_N126 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N38_N70 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 91 | N82_N83 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 222 | N152_N153 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 76 | N103_N104 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 91 | N185_N186 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 186 | N126_N126 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N39_N40 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 128 | N83_N84 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 190 | N153_N154 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 61 | N104_N184 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 223 | N186_N187 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 151 | N127_N127 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N40_N41 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 116 | N84_N85 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 290 | N154_N155 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 241 | N165_N166 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 584 | N187_N188 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 395 | N128_N129 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N41_N42 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 248 | N85_N86 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 82 | N155_N156 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 79 | N166_N167 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 166 | N188_N189 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 407 | N127_N128 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N42_N43 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 74 | N86_N87 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 75 | N156_N157 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 74 | N167_N168 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 202 | N189_N190 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 275 | N129_N130 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N43_N44 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 88 | N87_N88 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 108 | N157_N158 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 234 | N168_N169 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 100 | N190_N191 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 196 | N130_N131 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N44_N45 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 111 | N88_N89 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 150 | [10 empty] | N169_N170 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 45 | N191_N192 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 205 | N131_N132 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N45_N46 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 129 | N89_N90 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 54 | [10 empty] | N170_N171 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 65 | N192_N193 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 340 | N132_N133 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N46_N47 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 201 | N90_N91 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 93 | [10 empty] | N171_N172 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 73 | [10 empty] | N133_N134 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N47_N48 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 41 | N91_N94 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 88 | [10 empty] | N172_N173 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 216 | [10 empty] | N134_N135 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N48_N49 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 63 | N92_N93 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 152 | [10 empty] | N173_N174 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 58 | [10 empty] | N135_N136 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N49_N50 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 250 | N93_N94 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 68 | [10 empty] | N174_N175 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 73 | [10 empty] | N136_N137 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N50_N51 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 77 | [20 empty] | N175_N176 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 51 | [10 empty] | N137_N138 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N51_N52 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 73 | [20 empty] | N176_N177 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 79 | [10 empty] | N138_N139 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N52_N53 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 95 | [20 empty] | N177_N178 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 32 | [10 empty] | N139_N140 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N53_N54 | 133.775 | 0.13378 | 1 | 0.13378 | 0.41281 | 412.8123 | 421 | 150 | 96 | [20 empty] | N178_N179 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 36 | [10 empty] | N140_N141 | 100.332 | 0.10033 | 1 | 0.10033 | 0.35751 | 357.5073 | 400 | 150 | 100.332
N54_N55 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 88 | [20 empty] | N179_N180 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 76
N55_N56 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 35 | [20 empty] | N180_N181 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 77
N56_N57 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 54 | [20 empty] | N181_N182 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 77
N57_N58 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 151 | [20 empty] | N182_N183 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 191
N58_N59 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 78 | [20 empty] | N183_N184 | 33.444 | 0.033444 | 1 | 0.033444 | 0.20641 | 206.4069 | 250 | 150 | 94
N59_N60 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 84
N60_N61 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 83
N61_N62 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 75
N62_N63 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 85
N63_N64 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 129
N64_N65 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 37
N65_N66 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 77
N66_N67 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 89
N67_N68 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 49
N68_N69 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 35
N69_N70 | 66.888 | 0.066888 | 1 | 0.066888 | 0.2919 | 291.9035 | 300 | 150 | 30

## DIST_PHASE_1_v2
| BOUCLE 1 | [11 empty] | BOUCLE 2 | [13 empty] | BOUCLE 3 | [11 empty] | BOUCLE 4 | [13 empty] | BOUCLE 5 | [12 empty] | BOUCLE 6 | [9 empty] | BOUCLE 7
Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) |  |  | sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) |  |  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) |  | sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) |  |  |  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) |  |  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (l/s) | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | VITESSE DE BASE (m/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (m) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m)
+ | N165_N84 | 96 | 0.096 | 1 | 0.096 | 0.3497 | 349.7042 | 350 | 150 | 96 |  |  | + | N81_N82 | 90.894 | 0.090894 | 1 | 0.090894 | 0.34028 | 340.2771 | 350 | 150 | 68 |  |  | + | N42_N72 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 91 |  | + | N42_N52 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 223 |  |  |  | - | N31_N17 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 211 |  |  | + | N3_N18 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 93 | + | R3_N1 | 332.12 | 0.33212 | 1 | 0.33212 | 0.65045 | 650.4482 | 700 | 150 | 47
+ | N84_N85 | 95 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.34788 | 347.878 | 350 | 150 | 95 |  |  | + | N81_N135 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 88 |  |  | - | N42_N111 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 59 |  | - | N42_N72 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 91 |  |  |  | + | N17_N43 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 232 |  |  | - | N3_N4 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 181 | + | N1_N2 | 332.12 | 0.33212 | 1 | 0.33212 | 0.65045 | 650.4482 | 700 | 150 | 117
+ | N85_N86 | 73 | 0.073 | 1 | 0.073 | 0.30495 | 304.9486 | 350 | 150 | 73 |  |  | + | N82_N83 | 90.894 | 0.090894 | 1 | 0.090894 | 0.34028 | 340.2771 | 350 | 150 | 152 |  |  | + | N72_N73 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 80 |  | + | N52_N53 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 94 |  |  |  | - | N31_N32 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 129 |  |  | - | N4_N5 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 133 | + | N2_N3 | 332.12 | 0.33212 | 1 | 0.33212 | 0.65045 | 650.4482 | 700 | 150 | 167
+ | N86_N87 | 77 | 0.077 | 1 | 0.077 | 0.31319 | 313.1919 | 350 | 150 | 77 |  |  | + | N83_N84 | 90.894 | 0.090894 | 1 | 0.090894 | 0.34028 | 340.2771 | 350 | 150 | 75 |  |  | + | N73_N74 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 87 |  | + | N53_N54 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 191 |  |  |  | - | N32_N33 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 157 |  |  | - | N5_N6 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 75 | - | N3_N18 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 93
+ | N87_N88 | 250 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.56433 | 564.3326 | 565 | 150 | 250 |  |  | - | N84_N165 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 96 |  |  | + | N74_N75 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 89 |  | + | N54_N55 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 77 |  |  |  | - | N33_N34 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 82 |  |  | - | N6_N7 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 94 | + | N3_N4 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 181
+ | N88_N89 | 63 | 0.063 | 1 | 0.063 | 0.28329 | 283.2927 | 300 | 150 | 63 |  |  | - | N127_N136 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 222 |  |  | + | N75_N76 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 88 |  | + | N55_N56 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 77 |  |  |  | - | N34_N35 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 69 |  |  | - | N7_N106 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 322 | + | N4_N5 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 133
+ | N89_N90 | 41 | 0.041 | 1 | 0.041 | 0.22854 | 228.5373 | 250 | 150 | 41 |  |  | + | N127_N128 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 190 |  |  | + | N76_N77 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 76 |  | + | N56_N57 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 76 |  |  |  | - | N35_N36 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 73 |  |  | + | N18_N19 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 56 | + | N5_N6 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 75
+ | N90_N91 | 201 | 0.201 | 1 | 0.201 | 0.50601 | 506.0148 | 565 | 150 | 201 |  |  | + | N128_N129 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 290 |  |  | + | N77_N78 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 80 |  | + | N57_N58 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 36 |  |  |  | - | N36_N37 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 81 |  |  | + | N19_N20 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 60 | + | N6_N7 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 94
+ | N91_N92 | 129 | 0.129 | 1 | 0.129 | 0.40538 | 405.3779 | 421 | 150 | 129 |  |  | + | N129_N130 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 82 |  |  | + | N78_N79 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 158 |  | + | N58_N59 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 32 |  |  |  | - | N37_N38 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 101 |  |  | + | N20_N21 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 67 | + | N7_N8 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 133
+ | N92_N93 | 111 | 0.111 | 1 | 0.111 | 0.37603 | 376.0336 | 400 | 150 | 111 |  |  | + | N130_N131 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 75 |  |  | + | N79_N80 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 70 |  | + | N59_N60 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 79 |  |  |  | - | N38_N39 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 91 |  |  | + | N21_N22 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 194 | + | N8_N9 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 178
+ | N93_N94 | 88 | 0.088 | 1 | 0.088 | 0.33482 | 334.8162 | 350 | 150 | 88 |  |  | + | N131_N132 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 108 |  |  | + | N80_N81 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 80 |  | + | N60_N61 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 51 |  |  |  | - | N39_N40 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 87 |  |  | + | N22_N23 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 74 | + | N9_N10 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 198
+ | N94_N95 | 74 | 0.074 | 1 | 0.074 | 0.30703 | 307.0302 | 350 | 150 | 74 |  |  | + | N132_N133 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 150 |  |  | - | N81_N135 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 88 |  | + | N61_N62 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 73 |  |  |  | - | N40_N41 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 94 |  |  | + | N23_N24 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 92 | + | N10_N11 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 174
+ | N95_N96 | 248 | 0.248 | 1 | 0.248 | 0.56207 | 562.0708 | 565 | 150 | 248 |  |  | + | N133_N134 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 54 |  |  | - | N111_N112 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 234 |  | + | N62_N63 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 58 |  |  |  | - | N41_N42 | 98.51 | 0.09851 | 1 | 0.09851 | 0.35425 | 354.2463 | 400 | 150 | 70 |  |  | + | N24_N25 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 75 | + | N11_N12 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 227
+ | N96_N97 | 116 | 0.116 | 1 | 0.116 | 0.38441 | 384.4095 | 400 | 150 | 116 |  |  | + | N134_N135 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 93 |  |  | - | N112_N113 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 74 |  | + | N63_N64 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 216 |  |  |  | - | N42_N52 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 223 |  |  | + | N25_N26 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 76 | + | N12_N13 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 533
+ | N97_N98 | 128 | 0.128 | 1 | 0.128 | 0.4038 | 403.8036 | 421 | 150 | 128 |  |  | - | N136_N137 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 360 |  |  | - | N113_N114 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 79 |  | + | N64_N65 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 73 |  |  |  | - | N43_N44 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 340 |  |  | + | N26_N27 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 76 | + | N13_N14 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 345
+ | N98_N99 | 138 | 0.138 | 1 | 0.138 | 0.41928 | 419.2805 | 421 | 150 | 138 |  |  | - | N137_N138 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 315 |  |  | - | N114_N115 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 241 |  | + | N65_N66 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 65 |  |  |  | + | N44_N45 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 205 |  |  | + | N27_N28 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 80 | + | N14_N15 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 795
- | N194_N99 | 184 | 0.184 | 1 | 0.184 | 0.48414 | 484.1435 | 565 | 150 | 184 |  |  | - | N138_N139 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 270 |  |  | - | N115_N116 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 61 |  | + | N66_N67 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 45 |  |  |  | + | N45_N46 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 196 |  |  | + | N28_N196 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 75 | + | N15_N16 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 496
+ | N99_N100 | 289 | 0.289 | 1 | 0.289 | 0.60676 | 606.756 | 700 | 150 | 289 |  |  | - | N139_N140 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 180 |  |  | - | N116_N195 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 76 |  | + | N67_N68 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 100 |  |  |  | + | N46_N47 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 275 |  |  | + | N29_N30 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 76 | + | N16_N17 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 414
+ | N100_N101 | 153 | 0.153 | 1 | 0.153 | 0.44148 | 441.4799 | 466 | 150 | 153 |  |  | - | N140_N141 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 210 |  |  | - | N117_N118 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 132 |  | + | N68_N69 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 202 |  |  |  | + | N47_N48 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 407 |  |  | + | N196_N29 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 69 | - | N31_N17 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 211
+ | N101_N102 | 73 | 0.073 | 1 | 0.073 | 0.30495 | 304.9486 | 350 | 150 | 73 |  |  | - | N141_N142 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 100 |  |  | - | N117_N195 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 154 |  | + | N69_N70 | 199.396 | 0.1994 | 1 | 0.1994 | 0.50399 | 503.9917 | 565 | 150 | 166 |  |  |  | + | N48_N49 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 395 |  |  | + | N30_N31 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 251 | - | N18_N19 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 56
+ | N102_N103 | 56 | 0.056 | 1 | 0.056 | 0.26709 | 267.091 | 300 | 150 | 56 |  |  | - | N142_N143 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 427 |  |  | - | N118_N119 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 212 |  | + | N70_N71 | 199.396 | 0.1994 | 1 | 0.1994 | 0.50399 | 503.9917 | 565 | 150 | 584 |  |  |  | + | N49_N50 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 151 |  |  | + | N31_N32 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 129 | - | N19_N20 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 60
+ | N103_N104 | 22 | 0.022 | 1 | 0.022 | 0.16741 | 167.4081 | 200 | 150 | 22 |  |  | - | N143_N144 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 87 |  |  | - | N119_N120 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 173 |  | + | N71_N192 | 199.396 | 0.1994 | 1 | 0.1994 | 0.50399 | 503.9917 | 565 | 150 | 211 |  |  |  | + | N50_N51 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 186 |  |  | + | N32_N33 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 157 | - | N20_N21 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 67
+ | N104_N105 | 54 | 0.054 | 1 | 0.054 | 0.26228 | 262.2781 | 300 | 150 | 54 |  |  | - | N144_N145 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 115 |  |  | - | N120_N121 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 133 |  | - | N72_N73 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 80 |  |  |  | + | N51_N69 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 191 |  |  | + | N33_N34 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 82 | - | N21_N22 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 194
+ | N105_R1 | 30 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.19549 | 195.4906 | 200 | 150 | 30 |  |  | - | N145_N146 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 168 |  |  | - | N121_N122 | 116.116 | 0.11612 | 1 | 0.11612 | 0.3846 | 384.6017 | 400 | 150 | 72 |  | - | N73_N74 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 87 |  |  |  | + | N52_N53 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 94 |  |  | + | N34_N35 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 69 | - | N22_N23 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 74
+ | N148_N149 | 91 | 0.091 | 1 | 0.091 | 0.34048 | 340.4755 | 350 | 150 | 91 |  |  | - | N146_N147 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 214 |  |  | - | N122_N123 | 116.116 | 0.11612 | 1 | 0.11612 | 0.3846 | 384.6017 | 400 | 150 | 193 |  | - | N74_N75 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 89 |  |  |  | - | N53_N54 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 191 |  |  | + | N35_N36 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 73 | - | N23_N24 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 92
- | N148_N166 | 101 | 0.101 | 1 | 0.101 | 0.3587 | 358.6954 | 400 | 150 | 101 |  |  | - | N147_N148 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 70 |  |  | - | N123_N124 | 116.116 | 0.11612 | 1 | 0.11612 | 0.3846 | 384.6017 | 400 | 150 | 215 |  | - | N75_N76 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 88 |  |  |  | - | N54_N55 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 77 |  |  | + | N36_N37 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 81 | - | N24_N25 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 75
+ | N149_N150 | 30 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.19549 | 195.4906 | 200 | 150 | 30 |  |  | - | N148_N149 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 91 |  |  | - | N124_N125 | 116.116 | 0.11612 | 1 | 0.11612 | 0.3846 | 384.6017 | 400 | 150 | 199 |  | - | N76_N77 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 76 |  |  |  | - | N55_N56 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 77 |  |  | + | N37_N38 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 101 | - | N25_N26 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 76
+ | N150_N151 | 35 | 0.035 | 1 | 0.035 | 0.21115 | 211.1539 | 250 | 150 | 35 |  |  | - | N149_N150 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 30 |  |  | - | N125_N126 | 116.116 | 0.11612 | 1 | 0.11612 | 0.3846 | 384.6017 | 400 | 150 | 362 |  | - | N77_N78 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 80 |  |  |  | - | N56_N57 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 76 |  |  | + | N38_N39 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 91 | - | N26_N27 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 76
+ | N151_N152 | 49 | 0.049 | 1 | 0.049 | 0.24984 | 249.8407 | 250 | 150 | 49 |  |  | - | N150_N151 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 35 |  |  | - | N126_N127 | 116.116 | 0.11612 | 1 | 0.11612 | 0.3846 | 384.6017 | 400 | 150 | 241 |  | - | N78_N79 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 158 |  |  |  | - | N57_N58 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 36 |  |  | + | N39_N40 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 87 | - | N27_N28 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 80
+ | N152_N153 | 89 | 0.089 | 1 | 0.089 | 0.33671 | 336.7132 | 350 | 150 | 89 |  |  | - | N151_N152 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 49 |  |  | - | N127_N128 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 190 |  | - | N79_N80 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 70 |  |  |  | - | N58_N59 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 32 |  |  | + | N40_N41 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 94 | - | N28_N196 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 75
+ | N153_N154 | 77 | 0.077 | 1 | 0.077 | 0.31319 | 313.1919 | 350 | 150 | 77 |  |  | - | N152_N153 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 89 |  |  | - | N128_N129 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 290 |  | - | N80_N81 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 80 |  |  |  | - | N59_N60 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 79 |  |  | + | N41_N42 | 98.51 | 0.09851 | 1 | 0.09851 | 0.35425 | 354.2463 | 400 | 150 | 70 | - | N29_N30 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 76
+ | N154_N155 | 37 | 0.037 | 1 | 0.037 | 0.2171 | 217.1031 | 250 | 150 | 37 |  |  | - | N153_N154 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 77 |  |  | - | N129_N130 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 82 |  | - | N81_N82 | 90.894 | 0.090894 | 1 | 0.090894 | 0.34028 | 340.2771 | 350 | 150 | 68 |  |  |  | - | N60_N61 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 51 |  |  | + | N42_N111 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 59 | - | N196_N29 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 69
+ | N155_N156 | 129 | 0.129 | 1 | 0.129 | 0.40538 | 405.3779 | 421 | 150 | 129 |  |  | - | N154_N155 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 37 |  |  | - | N130_N131 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 75 |  | - | N82_N83 | 90.894 | 0.090894 | 1 | 0.090894 | 0.34028 | 340.2771 | 350 | 150 | 152 |  |  |  | - | N61_N62 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 73 |  |  | - | N106_N107 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 218 | - | N30_N31 | 166.56 | 0.16656 | 1 | 0.16656 | 0.46063 | 460.6282 | 466 | 150 | 251
+ | N156_N157 | 85 | 0.085 | 1 | 0.085 | 0.32906 | 329.0597 | 350 | 150 | 85 |  |  | - | N155_N156 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 129 |  |  | - | N131_N132 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 108 |  | - | N83_N84 | 90.894 | 0.090894 | 1 | 0.090894 | 0.34028 | 340.2771 | 350 | 150 | 75 |  |  |  | - | N62_N63 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 58 |  |  | - | N107_N108 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 101
+ | N157_N158 | 75 | 0.075 | 1 | 0.075 | 0.3091 | 309.0977 | 350 | 150 | 75 |  |  | - | N156_N157 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 85 |  |  | - | N132_N133 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 150 |  | - | N84_N85 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 95 |  |  |  | - | N63_N64 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 216 |  |  | - | N108_N109 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 149
+ | N158_N159 | 83 | 0.083 | 1 | 0.083 | 0.32517 | 325.1653 | 350 | 150 | 83 |  |  | - | N157_N158 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 75 |  |  | - | N133_N134 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 54 |  | - | N85_N86 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 73 |  |  |  | - | N64_N65 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 73 |  |  | - | N109_N110 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 260
+ | N159_N160 | 84 | 0.084 | 1 | 0.084 | 0.32712 | 327.1183 | 350 | 150 | 84 |  |  | - | N158_N159 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 83 |  |  | - | N134_N135 | 58.058 | 0.058058 | 1 | 0.058058 | 0.27195 | 271.9545 | 300 | 150 | 93 |  | - | N86_N87 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 77 |  |  |  | - | N65_N66 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 65 |  |  | - | N110_N121 | 83.28 | 0.08328 | 1 | 0.08328 | 0.32571 | 325.7133 | 350 | 150 | 81
+ | N160_N161 | 78 | 0.078 | 1 | 0.078 | 0.31522 | 315.2191 | 350 | 150 | 78 |  |  | - | N159_N160 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 84 | [14 empty] | - | N87_N88 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 250 |  |  |  | - | N66_N67 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 45 |  |  | + | N111_N112 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 234
+ | N161_N162 | 151 | 0.151 | 1 | 0.151 | 0.43858 | 438.5849 | 466 | 150 | 151 |  |  | - | N160_N161 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 78 | [14 empty] | - | N88_N89 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 63 |  |  |  | - | N67_N68 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 100 |  |  | + | N112_N113 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 74
+ | N162_N163 | 54 | 0.054 | 1 | 0.054 | 0.26228 | 262.2781 | 300 | 150 | 54 |  |  | - | N161_N162 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 151 | [14 empty] | - | N89_N90 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 41 |  |  |  | - | N68_N69 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 202 |  |  | + | N113_N114 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 79
+ | N163_N164 | 35 | 0.035 | 1 | 0.035 | 0.21115 | 211.1539 | 250 | 150 | 35 |  |  | - | N162_N163 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 54 | [14 empty] | - | N90_N91 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 201 |  |  |  | + | R2_N41 | 98.51 | 0.09851 | 1 | 0.09851 | 0.35425 | 354.2463 | 400 | 150 | 9 |  |  | + | N114_N115 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 241
+ | N164_N165 | 88 | 0.088 | 1 | 0.088 | 0.33482 | 334.8162 | 350 | 150 | 88 |  |  | - | N163_N164 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 35 | [14 empty] | - | N91_N92 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 129 | [16 empty] | + | N115_N116 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 61
- | N166_N167 | 230 | 0.23 | 1 | 0.23 | 0.54129 | 541.2889 | 565 | 150 | 230 |  |  | - | N164_N165 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 88 | [14 empty] | - | N92_N93 | 119.923 | 0.11992 | 1 | 0.11992 | 0.39086 | 390.8557 | 400 | 150 | 111 | [16 empty] | + | N116_N195 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 76
- | N167_N168 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 145 |  |  | - | N167_N168 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 145 | [14 empty] | - | N93_N94 | 145 | 0.145 | 1 | 0.145 | 0.42978 | 429.7829 | 466 | 150 | 88 | [16 empty] | + | N117_N118 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 132
- | N168_N169 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 129 |  |  | - | N168_N169 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 129 | [14 empty] | - | N94_N95 | 129 | 0.129 | 1 | 0.129 | 0.40538 | 405.3779 | 421 | 150 | 74 | [16 empty] | + | N117_N195 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 154
- | N169_N170 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 104 |  |  | - | N169_N170 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 104 | [14 empty] | - | N95_N96 | 104 | 0.104 | 1 | 0.104 | 0.36398 | 363.9836 | 400 | 150 | 248 | [16 empty] | + | N118_N119 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 212
- | N170_N171 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 79 |  |  | - | N170_N171 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 79 | [14 empty] | - | N96_N97 | 79 | 0.079 | 1 | 0.079 | 0.31723 | 317.2333 | 350 | 150 | 116 | [16 empty] | + | N119_N120 | 32.837 | 0.032837 | 1 | 0.032837 | 0.20453 | 204.5252 | 250 | 150 | 173
- | N171_N172 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 89 |  |  | - | N171_N172 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 89 | [14 empty] | - | N97_N98 | 89 | 0.089 | 1 | 0.089 | 0.33671 | 336.7132 | 350 | 150 | 128 | [16 empty] | + | N120_N121 | 32.836 | 0.032836 | 1 | 0.032836 | 0.20452 | 204.5221 | 250 | 150 | 133
- | N172_N173 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 89 |  |  | - | N172_N173 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 89 | [14 empty] | - | N98_N99 | 89 | 0.089 | 1 | 0.089 | 0.33671 | 336.7132 | 350 | 150 | 138
- | N173_N174 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 45 |  |  | - | N173_N174 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 45 | [14 empty] | + | N194_N99 | 45 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0.23943 | 239.4261 | 250 | 150 | 184
- | N174_N175 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 43 |  |  | - | N174_N175 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 43 | [14 empty] | + | N192_N193 | 43 | 0.043 | 1 | 0.043 | 0.23405 | 234.045 | 250 | 150 | 351
- | N175_N176 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 66 |  |  | - | N175_N176 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 66 | [14 empty] | + | N193_N194 | 66 | 0.066 | 1 | 0.066 | 0.28996 | 289.9594 | 300 | 150 | 169
- | N176_N177 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 48 |  |  | - | N176_N177 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 48
- | N177_N178 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 19 |  |  | - | N177_N178 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 19
- | N178_N179 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 58 |  |  | - | N178_N179 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 58
- | N179_N180 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 84 |  |  | - | N179_N180 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 84
- | N180_N181 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 105 |  |  | - | N180_N181 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 105
- | N181_N182 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 90 |  |  | - | N181_N182 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 90
- | N182_N183 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 78 |  |  | - | N182_N183 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 78
- | N183_N184 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 83 |  |  | - | N183_N184 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 83
- | N184_N185 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 175 |  |  | - | N184_N185 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 175
- | N185_N186 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 169 |  |  | - | N185_N186 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 169
- | N186_N187 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 169 |  |  | - | N186_N187 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 169
- | N187_N188 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 134 |  |  | - | N187_N188 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 134
- | N188_N189 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 263 |  |  | - | N188_N189 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 263
- | N189_N190 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 257 |  |  | - | N189_N190 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 257
- | N190_N191 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 173 |  |  | - | N190_N191 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 173
- | N191_N192 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 47 |  |  | - | N191_N192 | 29.029 | 0.029029 | 1 | 0.029029 | 0.1923 | 192.3009 | 200 | 150 | 47
- | N192_N193 | 228.425 | 0.22843 | 1 | 0.22843 | 0.53943 | 539.4324 | 565 | 150 | 351 |  |  | - | N192_N193 | 228.425 | 0.22843 | 1 | 0.22843 | 0.53943 | 539.4324 | 565 | 150 | 351
- | N193_N194 | 228.425 | 0.22843 | 1 | 0.22843 | 0.53943 | 539.4324 | 565 | 150 | 169 |  |  | - | N193_N194 | 228.425 | 0.22843 | 1 | 0.22843 | 0.53943 | 539.4324 | 565 | 150 | 169
BOUCLE 1
Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | LONGUEUR (m) |  |  |  |  | BOUCLE 2
+ | N165_N84 | 0.096 | 0.096 | 349.7042 | 350 | 96 |  |  |  |  | sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | LONGUEUR (m) |  |  |  |  | BOUCLE 3
+ | N84_N85 | 0.095 | 0.095 | 347.878 | 350 | 95 |  |  |  |  | + | N81_N82 | 0.090894 | 0.090894 | 340.2771 | 350 | 68 |  |  |  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | LONGUEUR (m) |  |  |  |  | BOUCLE 4
+ | N85_N86 | 0.073 | 0.073 | 304.9486 | 350 | 73 |  |  |  |  | + | N81_N135 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 88 |  |  |  | + | N42_N72 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 91 |  |  |  | sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | LONGUEUR (m) |  |  |  | BOUCLE 5
+ | N86_N87 | 0.077 | 0.077 | 313.1919 | 350 | 77 |  |  |  |  | + | N82_N83 | 0.090894 | 0.090894 | 340.2771 | 350 | 152 |  |  |  | - | N42_N111 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 59 |  |  |  | + | N42_N52 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 223 |  |  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | LONGUEUR (m) |  |  |  | BOUCLE 6
+ | N87_N88 | 0.25 | 0.25 | 564.3326 | 565 | 250 |  |  |  |  | + | N83_N84 | 0.090894 | 0.090894 | 340.2771 | 350 | 75 |  |  |  | + | N72_N73 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 80 |  |  |  | - | N42_N72 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 91 |  |  | - | N31_N17 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 211 |  |  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | LONGUEUR (m) |  |  |  | BOUCLE 7
+ | N88_N89 | 0.063 | 0.063 | 283.2927 | 300 | 63 |  |  |  |  | - | N84_N165 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 96 |  |  |  | + | N73_N74 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 87 |  |  |  | + | N52_N53 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 94 |  |  | + | N17_N43 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 232 |  |  | + | N3_N18 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 93 |  |  |  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | SECTION (m^2) | D_CALCULE (mm) | D_REEL (mm) | LONGUEUR (m)
+ | N89_N90 | 0.041 | 0.041 | 228.5373 | 250 | 41 |  |  |  |  | - | N127_N136 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 222 |  |  |  | + | N74_N75 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 89 |  |  |  | + | N53_N54 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 191 |  |  | - | N31_N32 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 129 |  |  | - | N3_N4 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 181 |  |  |  | + | R3_N1 | 0.33212 | 0.33212 | 650.4482 | 700 | 47
+ | N90_N91 | 0.201 | 0.201 | 506.0148 | 565 | 201 |  |  |  |  | + | N127_N128 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 190 |  |  |  | + | N75_N76 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 88 |  |  |  | + | N54_N55 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 77 |  |  | - | N32_N33 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 157 |  |  | - | N4_N5 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 133 |  |  |  | + | N1_N2 | 0.33212 | 0.33212 | 650.4482 | 700 | 117
+ | N91_N92 | 0.129 | 0.129 | 405.3779 | 421 | 129 |  |  |  |  | + | N128_N129 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 290 |  |  |  | + | N76_N77 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 76 |  |  |  | + | N55_N56 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 77 |  |  | - | N33_N34 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 82 |  |  | - | N5_N6 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 75 |  |  |  | + | N2_N3 | 0.33212 | 0.33212 | 650.4482 | 700 | 167
+ | N92_N93 | 0.111 | 0.111 | 376.0336 | 400 | 111 |  |  |  |  | + | N129_N130 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 82 |  |  |  | + | N77_N78 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 80 |  |  |  | + | N56_N57 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 76 |  |  | - | N34_N35 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 69 |  |  | - | N6_N7 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 94 |  |  |  | - | N3_N18 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 93
+ | N93_N94 | 0.088 | 0.088 | 334.8162 | 350 | 88 |  |  |  |  | + | N130_N131 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 75 |  |  |  | + | N78_N79 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 158 |  |  |  | + | N57_N58 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 36 |  |  | - | N35_N36 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 73 |  |  | - | N7_N106 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 322 |  |  |  | + | N3_N4 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 181
+ | N94_N95 | 0.074 | 0.074 | 307.0302 | 350 | 74 |  |  |  |  | + | N131_N132 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 108 |  |  |  | + | N79_N80 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 70 |  |  |  | + | N58_N59 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 32 |  |  | - | N36_N37 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 81 |  |  | + | N18_N19 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 56 |  |  |  | + | N4_N5 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 133
+ | N95_N96 | 0.248 | 0.248 | 562.0708 | 565 | 248 |  |  |  |  | + | N132_N133 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 150 |  |  |  | + | N80_N81 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 80 |  |  |  | + | N59_N60 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 79 |  |  | - | N37_N38 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 101 |  |  | + | N19_N20 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 60 |  |  |  | + | N5_N6 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 75
+ | N96_N97 | 0.116 | 0.116 | 384.4095 | 400 | 116 |  |  |  |  | + | N133_N134 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 54 |  |  |  | - | N81_N135 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 88 |  |  |  | + | N60_N61 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 51 |  |  | - | N38_N39 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 91 |  |  | + | N20_N21 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 67 |  |  |  | + | N6_N7 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 94
+ | N97_N98 | 0.128 | 0.128 | 403.8036 | 421 | 128 |  |  |  |  | + | N134_N135 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 93 |  |  |  | - | N111_N112 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 234 |  |  |  | + | N61_N62 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 73 |  |  | - | N39_N40 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 87 |  |  | + | N21_N22 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 194 |  |  |  | + | N7_N8 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 133
+ | N98_N99 | 0.138 | 0.138 | 419.2805 | 421 | 138 |  |  |  |  | - | N136_N137 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 360 |  |  |  | - | N112_N113 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 74 |  |  |  | + | N62_N63 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 58 |  |  | - | N40_N41 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 94 |  |  | + | N22_N23 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 74 |  |  |  | + | N8_N9 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 178
- | N194_N99 | 0.184 | 0.184 | 484.1435 | 565 | 184 |  |  |  |  | - | N137_N138 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 315 |  |  |  | - | N113_N114 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 79 |  |  |  | + | N63_N64 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 216 |  |  | - | N41_N42 | 0.09851 | 0.09851 | 354.2463 | 400 | 70 |  |  | + | N23_N24 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 92 |  |  |  | + | N9_N10 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 198
+ | N99_N100 | 0.289 | 0.289 | 606.756 | 700 | 289 |  |  |  |  | - | N138_N139 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 270 |  |  |  | - | N114_N115 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 241 |  |  |  | + | N64_N65 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 73 |  |  | - | N42_N52 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 223 |  |  | + | N24_N25 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 75 |  |  |  | + | N10_N11 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 174
+ | N100_N101 | 0.153 | 0.153 | 441.4799 | 466 | 153 |  |  |  |  | - | N139_N140 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 180 |  |  |  | - | N115_N116 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 61 |  |  |  | + | N65_N66 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 65 |  |  | - | N43_N44 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 340 |  |  | + | N25_N26 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 76 |  |  |  | + | N11_N12 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 227
+ | N101_N102 | 0.073 | 0.073 | 304.9486 | 350 | 73 |  |  |  |  | - | N140_N141 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 210 |  |  |  | - | N116_N195 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 76 |  |  |  | + | N66_N67 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 45 |  |  | + | N44_N45 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 205 |  |  | + | N26_N27 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 76 |  |  |  | + | N12_N13 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 533
+ | N102_N103 | 0.056 | 0.056 | 267.091 | 300 | 56 |  |  |  |  | - | N141_N142 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 100 |  |  |  | - | N117_N118 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 132 |  |  |  | + | N67_N68 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 100 |  |  | + | N45_N46 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 196 |  |  | + | N27_N28 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 80 |  |  |  | + | N13_N14 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 345
+ | N103_N104 | 0.022 | 0.022 | 167.4081 | 200 | 22 |  |  |  |  | - | N142_N143 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 427 |  |  |  | - | N117_N195 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 154 |  |  |  | + | N68_N69 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 202 |  |  | + | N46_N47 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 275 |  |  | + | N28_N196 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 75 |  |  |  | + | N14_N15 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 795
+ | N104_N105 | 0.054 | 0.054 | 262.2781 | 300 | 54 |  |  |  |  | - | N143_N144 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 87 |  |  |  | - | N118_N119 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 212 |  |  |  | + | N69_N70 | 0.1994 | 0.1994 | 503.9917 | 565 | 166 |  |  | + | N47_N48 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 407 |  |  | + | N29_N30 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 76 |  |  |  | + | N15_N16 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 496
+ | N105_R1 | 0.03 | 0.03 | 195.4906 | 200 | 30 |  |  |  |  | - | N144_N145 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 115 |  |  |  | - | N119_N120 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 173 |  |  |  | + | N70_N71 | 0.1994 | 0.1994 | 503.9917 | 565 | 584 |  |  | + | N48_N49 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 395 |  |  | + | N196_N29 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 69 |  |  |  | + | N16_N17 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 414
+ | N148_N149 | 0.091 | 0.091 | 340.4755 | 350 | 91 |  |  |  |  | - | N145_N146 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 168 |  |  |  | - | N120_N121 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 133 |  |  |  | + | N71_N192 | 0.1994 | 0.1994 | 503.9917 | 565 | 211 |  |  | + | N49_N50 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 151 |  |  | + | N30_N31 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 251 |  |  |  | - | N31_N17 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 211
- | N148_N166 | 0.101 | 0.101 | 358.6954 | 400 | 101 |  |  |  |  | - | N146_N147 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 214 |  |  |  | - | N121_N122 | 0.11612 | 0.11612 | 384.6017 | 400 | 72 |  |  |  | - | N72_N73 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 80 |  |  | + | N50_N51 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 186 |  |  | + | N31_N32 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 129 |  |  |  | - | N18_N19 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 56
+ | N149_N150 | 0.03 | 0.03 | 195.4906 | 200 | 30 |  |  |  |  | - | N147_N148 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 70 |  |  |  | - | N122_N123 | 0.11612 | 0.11612 | 384.6017 | 400 | 193 |  |  |  | - | N73_N74 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 87 |  |  | + | N51_N69 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 191 |  |  | + | N32_N33 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 157 |  |  |  | - | N19_N20 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 60
+ | N150_N151 | 0.035 | 0.035 | 211.1539 | 250 | 35 |  |  |  |  | - | N148_N149 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 91 |  |  |  | - | N123_N124 | 0.11612 | 0.11612 | 384.6017 | 400 | 215 |  |  |  | - | N74_N75 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 89 |  |  | + | N52_N53 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 94 |  |  | + | N33_N34 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 82 |  |  |  | - | N20_N21 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 67
+ | N151_N152 | 0.049 | 0.049 | 249.8407 | 250 | 49 |  |  |  |  | - | N149_N150 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 30 |  |  |  | - | N124_N125 | 0.11612 | 0.11612 | 384.6017 | 400 | 199 |  |  |  | - | N75_N76 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 88 |  |  | - | N53_N54 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 191 |  |  | + | N34_N35 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 69 |  |  |  | - | N21_N22 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 194
+ | N152_N153 | 0.089 | 0.089 | 336.7132 | 350 | 89 |  |  |  |  | - | N150_N151 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 35 |  |  |  | - | N125_N126 | 0.11612 | 0.11612 | 384.6017 | 400 | 362 |  |  |  | - | N76_N77 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 76 |  |  | - | N54_N55 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 77 |  |  | + | N35_N36 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 73 |  |  |  | - | N22_N23 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 74
+ | N153_N154 | 0.077 | 0.077 | 313.1919 | 350 | 77 |  |  |  |  | - | N151_N152 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 49 |  |  |  | - | N126_N127 | 0.11612 | 0.11612 | 384.6017 | 400 | 241 |  |  |  | - | N77_N78 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 80 |  |  | - | N55_N56 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 77 |  |  | + | N36_N37 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 81 |  |  |  | - | N23_N24 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 92
+ | N154_N155 | 0.037 | 0.037 | 217.1031 | 250 | 37 |  |  |  |  | - | N152_N153 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 89 |  |  |  | - | N127_N128 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 190 |  |  |  | - | N78_N79 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 158 |  |  | - | N56_N57 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 76 |  |  | + | N37_N38 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 101 |  |  |  | - | N24_N25 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 75
+ | N155_N156 | 0.129 | 0.129 | 405.3779 | 421 | 129 |  |  |  |  | - | N153_N154 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 77 |  |  |  | - | N128_N129 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 290 |  |  |  | - | N79_N80 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 70 |  |  | - | N57_N58 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 36 |  |  | + | N38_N39 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 91 |  |  |  | - | N25_N26 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 76
+ | N156_N157 | 0.085 | 0.085 | 329.0597 | 350 | 85 |  |  |  |  | - | N154_N155 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 37 |  |  |  | - | N129_N130 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 82 |  |  |  | - | N80_N81 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 80 |  |  | - | N58_N59 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 32 |  |  | + | N39_N40 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 87 |  |  |  | - | N26_N27 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 76
+ | N157_N158 | 0.075 | 0.075 | 309.0977 | 350 | 75 |  |  |  |  | - | N155_N156 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 129 |  |  |  | - | N130_N131 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 75 |  |  |  | - | N81_N82 | 0.090894 | 0.090894 | 340.2771 | 350 | 68 |  |  | - | N59_N60 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 79 |  |  | + | N40_N41 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 94 |  |  |  | - | N27_N28 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 80
+ | N158_N159 | 0.083 | 0.083 | 325.1653 | 350 | 83 |  |  |  |  | - | N156_N157 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 85 |  |  |  | - | N131_N132 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 108 |  |  |  | - | N82_N83 | 0.090894 | 0.090894 | 340.2771 | 350 | 152 |  |  | - | N60_N61 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 51 |  |  | + | N41_N42 | 0.09851 | 0.09851 | 354.2463 | 400 | 70 |  |  |  | - | N28_N196 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 75
+ | N159_N160 | 0.084 | 0.084 | 327.1183 | 350 | 84 |  |  |  |  | - | N157_N158 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 75 |  |  |  | - | N132_N133 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 150 |  |  |  | - | N83_N84 | 0.090894 | 0.090894 | 340.2771 | 350 | 75 |  |  | - | N61_N62 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 73 |  |  | + | N42_N111 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 59 |  |  |  | - | N29_N30 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 76
+ | N160_N161 | 0.078 | 0.078 | 315.2191 | 350 | 78 |  |  |  |  | - | N158_N159 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 83 |  |  |  | - | N133_N134 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 54 |  |  |  | - | N84_N85 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 95 |  |  | - | N62_N63 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 58 |  |  | - | N106_N107 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 218 |  |  |  | - | N196_N29 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 69
+ | N161_N162 | 0.151 | 0.151 | 438.5849 | 466 | 151 |  |  |  |  | - | N159_N160 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 84 |  |  |  | - | N134_N135 | 0.058058 | 0.058058 | 271.9545 | 300 | 93 |  |  |  | - | N85_N86 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 73 |  |  | - | N63_N64 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 216 |  |  | - | N107_N108 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 101 |  |  |  | - | N30_N31 | 0.16656 | 0.16656 | 460.6282 | 466 | 251
+ | N162_N163 | 0.054 | 0.054 | 262.2781 | 300 | 54 |  |  |  |  | - | N160_N161 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 78 | [13 empty] | - | N86_N87 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 77 |  |  | - | N64_N65 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 73 |  |  | - | N108_N109 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 149
+ | N163_N164 | 0.035 | 0.035 | 211.1539 | 250 | 35 |  |  |  |  | - | N161_N162 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 151 | [13 empty] | - | N87_N88 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 250 |  |  | - | N65_N66 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 65 |  |  | - | N109_N110 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 260
+ | N164_N165 | 0.088 | 0.088 | 334.8162 | 350 | 88 |  |  |  |  | - | N162_N163 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 54 | [13 empty] | - | N88_N89 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 63 |  |  | - | N66_N67 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 45 |  |  | - | N110_N121 | 0.08328 | 0.08328 | 325.7133 | 350 | 81
- | N166_N167 | 0.23 | 0.23 | 541.2889 | 565 | 230 |  |  |  |  | - | N163_N164 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 35 | [13 empty] | - | N89_N90 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 41 |  |  | - | N67_N68 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 100 |  |  | + | N111_N112 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 234
- | N167_N168 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 145 |  |  |  |  | - | N164_N165 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 88 | [13 empty] | - | N90_N91 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 201 |  |  | - | N68_N69 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 202 |  |  | + | N112_N113 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 74
- | N168_N169 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 129 |  |  |  |  | - | N167_N168 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 145 | [13 empty] | - | N91_N92 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 129 |  |  | + | R2_N41 | 0.09851 | 0.09851 | 354.2463 | 400 | 9 |  |  | + | N113_N114 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 79
- | N169_N170 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 104 |  |  |  |  | - | N168_N169 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 129 | [13 empty] | - | N92_N93 | 0.11992 | 0.11992 | 390.8557 | 400 | 111 | [11 empty] | + | N114_N115 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 241
- | N170_N171 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 79 |  |  |  |  | - | N169_N170 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 104 | [13 empty] | - | N93_N94 | 0.145 | 0.145 | 429.7829 | 466 | 88 | [11 empty] | + | N115_N116 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 61
- | N171_N172 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 89 |  |  |  |  | - | N170_N171 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 79 | [13 empty] | - | N94_N95 | 0.129 | 0.129 | 405.3779 | 421 | 74 | [11 empty] | + | N116_N195 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 76
- | N172_N173 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 89 |  |  |  |  | - | N171_N172 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 89 | [13 empty] | - | N95_N96 | 0.104 | 0.104 | 363.9836 | 400 | 248 | [11 empty] | + | N117_N118 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 132
- | N173_N174 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 45 |  |  |  |  | - | N172_N173 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 89 | [13 empty] | - | N96_N97 | 0.079 | 0.079 | 317.2333 | 350 | 116 | [11 empty] | + | N117_N195 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 154
- | N174_N175 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 43 |  |  |  |  | - | N173_N174 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 45 | [13 empty] | - | N97_N98 | 0.089 | 0.089 | 336.7132 | 350 | 128 | [11 empty] | + | N118_N119 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 212
- | N175_N176 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 66 |  |  |  |  | - | N174_N175 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 43 | [13 empty] | - | N98_N99 | 0.089 | 0.089 | 336.7132 | 350 | 138 | [11 empty] | + | N119_N120 | 0.032837 | 0.032837 | 204.5252 | 250 | 173
- | N176_N177 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 48 |  |  |  |  | - | N175_N176 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 66 | [13 empty] | + | N194_N99 | 0.045 | 0.045 | 239.4261 | 250 | 184 | [11 empty] | + | N120_N121 | 0.032836 | 0.032836 | 204.5221 | 250 | 133
- | N177_N178 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 19 |  |  |  |  | - | N176_N177 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 48 | [13 empty] | + | N192_N193 | 0.043 | 0.043 | 234.045 | 250 | 351
- | N178_N179 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 58 |  |  |  |  | - | N177_N178 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 19 | [13 empty] | + | N193_N194 | 0.066 | 0.066 | 289.9594 | 300 | 169
- | N179_N180 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 84 |  |  |  |  | - | N178_N179 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 58
- | N180_N181 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 105 |  |  |  |  | - | N179_N180 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 84
- | N181_N182 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 90 |  |  |  |  | - | N180_N181 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 105
- | N182_N183 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 78 |  |  |  |  | - | N181_N182 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 90
- | N183_N184 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 83 |  |  |  |  | - | N182_N183 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 78
- | N184_N185 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 175 |  |  |  |  | - | N183_N184 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 83
- | N185_N186 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 169 |  |  |  |  | - | N184_N185 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 175
- | N186_N187 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 169 |  |  |  |  | - | N185_N186 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 169
- | N187_N188 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 134 |  |  |  |  | - | N186_N187 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 169
- | N188_N189 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 263 |  |  |  |  | - | N187_N188 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 134
- | N189_N190 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 257 |  |  |  |  | - | N188_N189 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 263
- | N190_N191 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 173 |  |  |  |  | - | N189_N190 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 257
- | N191_N192 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 47 |  |  |  |  | - | N190_N191 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 173
- | N192_N193 | 0.22843 | 0.22843 | 539.4324 | 565 | 351 |  |  |  |  | - | N191_N192 | 0.029029 | 0.029029 | 192.3009 | 200 | 47
- | N193_N194 | 0.22843 | 0.22843 | 539.4324 | 565 | 169 |  |  |  |  | - | N192_N193 | 0.22843 | 0.22843 | 539.4324 | 565 | 351
[11 empty] | - | N193_N194 | 0.22843 | 0.22843 | 539.4324 | 565 | 169

## DIST_PHASE_2_V1
TABLEAU DE CROSS
PREMIERE ITTERATION |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION
| BOUCLE 1 | [10 empty] | BOUCLE 2
| TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) |  | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (m) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s)
| N8_N39 | 0.13378 | 421 | 150 | 138 | 9.2985 | -0.13378 | -0.22411 | 3.1026 | -0.12959 |  | N38_N71 | 0.066888 | 300 | 150 | 70 | 24.5725
| N8_N9 | 0.13378 | 421 | 150 | 184 | 12.3979 | 0.13378 | 0.29881 | 4.1368 | 0.13796 |  | N38_N70 | 0.071075 | 300 | 150 | 91 | 31.9443
| N9_N10 | 0.13378 | 421 | 150 | 169 | 11.3872 | 0.13378 | 0.27445 | 3.7995 | 0.13796 |  | N53_N54 | -0.12959 | 421 | 150 | 96 | 6.4685
| N10_N11 | 0.13378 | 421 | 150 | 351 | 23.6504 | 0.13378 | 0.57001 | 7.8913 | 0.13796 |  | N53_N92 | -0.12959 | 421 | 150 | 75 | 5.0535
| N11_N12 | 0.13378 | 421 | 150 | 47 | 3.1669 | 0.13378 | 0.076327 | 1.0567 | 0.13796 |  | N54_N55 | -0.12959 | 300 | 150 | 88 | 30.8912
| N12_N13 | 0.066888 | 300 | 150 | 173 | 60.7293 | 0.066888 | 0.40546 | 11.2263 | 0.071075 |  | N55_N56 | -0.12959 | 300 | 150 | 35 | 12.2863
| N13_N14 | 0.066888 | 300 | 150 | 257 | 90.2163 | 0.066888 | 0.60232 | 16.6772 | 0.071075 |  | N56_N57 | -0.12959 | 300 | 150 | 54 | 18.956
| N14_N15 | 0.066888 | 300 | 150 | 263 | 92.3225 | 0.066888 | 0.61639 | 17.0665 | 0.071075 |  | N57_N58 | -0.12959 | 300 | 150 | 151 | 53.0065
| N15_N16 | 0.066888 | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | 0.066888 | 0.31405 | 8.6955 | 0.071075 |  | N58_N59 | -0.12959 | 300 | 150 | 78 | 27.3808
| N16_N17 | 0.066888 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 | 0.066888 | 0.39608 | 10.9667 | 0.071075 |  | N59_N60 | -0.12959 | 300 | 150 | 84 | 29.487
| N17_N18 | 0.066888 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 | 0.066888 | 0.39608 | 10.9667 | 0.071075 |  | N60_N61 | -0.12959 | 300 | 150 | 83 | 29.136
| N18_N19 | 0.066888 | 300 | 150 | 175 | 61.4313 | 0.066888 | 0.41014 | 11.3561 | 0.071075 |  | N61_N62 | -0.12959 | 300 | 150 | 75 | 26.3277
| N19_N20 | 0.066888 | 300 | 150 | 83 | 29.136 | 0.066888 | 0.19452 | 5.386 | 0.071075 |  | N62_N63 | -0.12959 | 300 | 150 | 85 | 29.8381
| N20_N21 | 0.066888 | 300 | 150 | 78 | 27.3808 | 0.066888 | 0.18281 | 5.0616 | 0.071075 |  | N63_N64 | -0.12959 | 300 | 150 | 129 | 45.2837
| N21_N22 | 0.066888 | 300 | 150 | 90 | 31.5933 | 0.066888 | 0.21093 | 5.8403 | 0.071075 |  | N64_N65 | -0.12959 | 300 | 150 | 37 | 12.9883
| N22_N23 | 0.066888 | 300 | 150 | 105 | 36.8588 | 0.066888 | 0.24609 | 6.8136 | 0.071075 |  | N65_N66 | -0.12959 | 300 | 150 | 77 | 27.0298
| N23_N24 | 0.066888 | 300 | 150 | 84 | 29.487 | 0.066888 | 0.19687 | 5.4509 | 0.071075 |  | N66_N67 | -0.12959 | 300 | 150 | 89 | 31.2422
| N24_N25 | 0.066888 | 300 | 150 | 58 | 20.3601 | 0.066888 | 0.13593 | 3.7637 | 0.071075 |  | N67_N68 | -0.062701 | 300 | 150 | 49 | 17.2008
| N25_N26 | 0.066888 | 300 | 150 | 19 | 6.6697 | 0.066888 | 0.04453 | 1.2329 | 0.071075 |  | N68_N69 | -0.062701 | 300 | 150 | 35 | 12.2863
| N26_N27 | 0.066888 | 300 | 150 | 48 | 16.8497 | 0.066888 | 0.1125 | 3.1148 | 0.071075 |  | N69_N70 | -0.062701 | 300 | 150 | 30 | 10.5311
| N27_N28 | 0.066888 | 300 | 150 | 66 | 23.1684 | 0.066888 | 0.15468 | 4.2829 | 0.071075 |  | N71_N72 | 0.13378 | 421 | 150 | 214 | 14.4193
| N28_N29 | 0.066888 | 300 | 150 | 43 | 15.0946 | 0.066888 | 0.10078 | 2.7903 | 0.071075 |  | N72_N73 | 0.13378 | 421 | 150 | 168 | 11.3199
| N29_N30 | 0.066888 | 300 | 150 | 45 | 15.7966 | 0.066888 | 0.10547 | 2.9201 | 0.071075 |  | N73_N74 | 0.13378 | 421 | 150 | 115 | 7.7487
| N30_N31 | 0.066888 | 300 | 150 | 89 | 31.2422 | 0.066888 | 0.20859 | 5.7754 | 0.071075 |  | N74_N75 | 0.13378 | 421 | 150 | 87 | 5.8621
| N31_N32 | 0.066888 | 300 | 150 | 89 | 31.2422 | 0.066888 | 0.20859 | 5.7754 | 0.071075 |  | N75_N76 | 0.13378 | 421 | 150 | 427 | 28.7713
| N32_N33 | 0.066888 | 300 | 150 | 79 | 27.7319 | 0.066888 | 0.18515 | 5.1264 | 0.071075 |  | N76_N77 | 0.13378 | 421 | 150 | 100 | 6.738
| N33_N34 | 0.066888 | 300 | 150 | 104 | 36.5078 | 0.066888 | 0.24374 | 6.7487 | 0.071075 |  | N77_N78 | 0.13378 | 421 | 150 | 210 | 14.1498
| N34_N35 | 0.066888 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | 0.066888 | 0.30233 | 8.371 | 0.071075 |  | N78_N79 | 0.13378 | 421 | 150 | 180 | 12.1284
| N35_N36 | 0.066888 | 300 | 150 | 145 | 50.9003 | 0.066888 | 0.33983 | 9.4093 | 0.071075 |  | N79_N80 | 0.13378 | 421 | 150 | 270 | 18.1926
| N36_N37 | 0.066888 | 300 | 150 | 230 | 80.7383 | 0.066888 | 0.53904 | 14.9251 | 0.071075 |  | N80_N81 | 0.13378 | 421 | 150 | 315 | 21.2247
| N37_N38 | 0.066888 | 300 | 150 | 101 | 35.4547 | 0.066888 | 0.23671 | 6.5541 | 0.071075 |  | N81_N82 | 0.13378 | 421 | 150 | 360 | 24.2568
| N38_N70 | 0.066888 | 300 | 150 | 91 | 31.9443 | 0.066888 | 0.21327 | 5.9052 | 0.071075 |  | N82_N83 | 0.066888 | 300 | 150 | 222 | 77.93
| N39_N40 | 0.13378 | 421 | 150 | 128 | 8.6246 | -0.13378 | -0.20787 | 2.8778 | -0.12959 |  | N83_N84 | 0.066888 | 300 | 150 | 190 | 66.6969
| N40_N41 | 0.13378 | 421 | 150 | 116 | 7.8161 | -0.13378 | -0.18838 | 2.608 | -0.12959 |  | N84_N85 | 0.066888 | 300 | 150 | 290 | 101.8005
| N41_N42 | 0.13378 | 421 | 150 | 248 | 16.7103 | -0.13378 | -0.40274 | 5.5757 | -0.12959 |  | N85_N86 | 0.066888 | 300 | 150 | 82 | 28.785
| N42_N43 | 0.13378 | 421 | 150 | 74 | 4.9861 | -0.13378 | -0.12017 | 1.6637 | -0.12959 |  | N86_N87 | 0.066888 | 300 | 150 | 75 | 26.3277
| N43_N44 | 0.13378 | 421 | 150 | 88 | 5.9294 | -0.13378 | -0.14291 | 1.9785 | -0.12959 |  | N87_N88 | 0.066888 | 300 | 150 | 108 | 37.9119
| N44_N45 | 0.13378 | 421 | 150 | 111 | 7.4792 | -0.13378 | -0.18026 | 2.4956 | -0.12959 |  | N88_N89 | 0.066888 | 300 | 150 | 150 | 52.6554
| N45_N46 | 0.13378 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | -0.13378 | -0.20949 | 2.9002 | -0.12959 |  | N89_N90 | 0.066888 | 300 | 150 | 54 | 18.956
| N46_N47 | 0.13378 | 421 | 150 | 201 | 13.5434 | -0.13378 | -0.32642 | 4.519 | -0.12959 |  | N90_N91 | 0.066888 | 300 | 150 | 93 | 32.6464
| N47_N48 | 0.13378 | 421 | 150 | 41 | 2.7626 | -0.13378 | -0.066583 | 0.92178 | -0.12959 |  | N91_N94 | 0.066888 | 300 | 150 | 88 | 30.8912
| N48_N49 | 0.13378 | 421 | 150 | 63 | 4.2449 | -0.13378 | -0.10231 | 1.4164 | -0.12959 |  | N92_N93 | 0.066888 | 300 | 150 | 152 | 53.3575
| N49_N50 | 0.13378 | 421 | 150 | 250 | 16.845 | -0.13378 | -0.40599 | 5.6206 | -0.12959 |  | N93_N94 | 0.066888 | 300 | 150 | 68 | 23.8705
| N50_N51 | 0.13378 | 421 | 150 | 77 | 5.1883 | -0.13378 | -0.12505 | 1.7311 | -0.12959
| N51_N52 | 0.13378 | 421 | 150 | 73 | 4.9187 | -0.13378 | -0.11855 | 1.6412 | -0.12959
| N52_N53 | 0.13378 | 421 | 150 | 95 | 6.4011 | -0.13378 | -0.15428 | 2.1358 | -0.12959
| N53_N54 | 0.13378 | 421 | 150 | 96 | 6.4685 | -0.13378 | -0.1559 | 2.1583 | -0.12959
| N54_N55 | 0.066888 | 300 | 150 | 88 | 30.8912 | -0.066888 | -0.20624 | 5.7105 | -0.062701
| N55_N56 | 0.066888 | 300 | 150 | 35 | 12.2863 | -0.066888 | -0.082029 | 2.2712 | -0.062701
| N56_N57 | 0.066888 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | -0.066888 | -0.12656 | 3.5042 | -0.062701
| N57_N58 | 0.066888 | 300 | 150 | 151 | 53.0065 | -0.066888 | -0.35389 | 9.7987 | -0.062701
| N58_N59 | 0.066888 | 300 | 150 | 78 | 27.3808 | -0.066888 | -0.18281 | 5.0616 | -0.062701
| N59_N60 | 0.066888 | 300 | 150 | 84 | 29.487 | -0.066888 | -0.19687 | 5.4509 | -0.062701
| N60_N61 | 0.066888 | 300 | 150 | 83 | 29.136 | -0.066888 | -0.19452 | 5.386 | -0.062701
| N61_N62 | 0.066888 | 300 | 150 | 75 | 26.3277 | -0.066888 | -0.17578 | 4.8669 | -0.062701
| N62_N63 | 0.066888 | 300 | 150 | 85 | 29.8381 | -0.066888 | -0.19921 | 5.5158 | -0.062701
| N63_N64 | 0.066888 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | -0.066888 | -0.30233 | 8.371 | -0.062701
| N64_N65 | 0.066888 | 300 | 150 | 37 | 12.9883 | -0.066888 | -0.086716 | 2.401 | -0.062701
| N65_N66 | 0.066888 | 300 | 150 | 77 | 27.0298 | -0.066888 | -0.18046 | 4.9967 | -0.062701
| N66_N67 | 0.066888 | 300 | 150 | 89 | 31.2422 | -0.066888 | -0.20859 | 5.7754 | -0.062701
| N67_N68 | 0.066888 | 300 | 150 | 49 | 17.2008 | -0.066888 | -0.11484 | 3.1797 | -0.062701
| N68_N69 | 0.066888 | 300 | 150 | 35 | 12.2863 | -0.066888 | -0.082029 | 2.2712 | -0.062701
| N69_N70 | 0.066888 | 300 | 150 | 30 | 10.5311 | -0.066888 | -0.07031 | 1.9468 | -0.062701
| SOMME | [6 empty] | 2.6283 | 338.9407
| ΔQ | 0.004187

## DIST_PHASE_2_v2
TABLEAU DE CROSS
PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION | [5 empty] | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  | PREMIERE ITTERATION |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION |  |  |  | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION | PREMIERE ITTERATION
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
|  | BOUCLE 1 | [12 empty] | BOUCLE 2 | [16 empty] | BOUCLE 3 | [13 empty] | BOUCLE 4 | [13 empty] | BOUCLE 5 | [13 empty] | BOUCLE 6 | [13 empty] | BOUCLE 6
|  | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | Signe_M1 | Signe_M2 | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s)
| 1 | positif | N165_N84 | 0.096 | 350 | 150 | 96 | 15.9047 | 0.096 | 0.20734 | 4 | 0.1026 | 0 | 1 | + | N81_N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 1 | positif | N42_N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | 0.032836 | 0.064058 | 3.613 | #VALUE! |  | 0 | 1 | + | N42_N52 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 |  | 0.34012 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 1 | - | N31_N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 |  | 0.31357 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 1 | + | N3_N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 |  | 0.13821 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 1 | + | R3_N1 | 0.33212 | 700 | 150 | 47 | 0.26609 |  | 0.034552 | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | positif | N84_N85 | 0.095 | 350 | 150 | 95 | 15.739 | 0.095 | 0.20124 | 3.9232 | 0.1016 | 0 | 2 | + | N81_N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 88 | 30.8912 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 2 | negatif | N42_N111 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | -0.032836 | -0.064058 | 3.613 | #VALUE! |  | 1 | 2 | - | N42_N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 91 | 77.6399 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 2 | + | N17_N43 | 0.16656 | 466 | 150 | 232 | 9.5321 |  | 0.34478 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 2 | - | N3_N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 |  | 0.26899 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 2 | + | N1_N2 | 0.33212 | 700 | 150 | 117 | 0.6624 |  | 0.086012 | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | positif | N85_N86 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | 0.079597 | 0 | 3 | + | N82_N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 3 | positif | N72_N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 72 | 61.4294 | 0.032837 | 0.10982 | 6.1938 | #VALUE! |  | 0 | 3 | + | N52_N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 |  | 0.14338 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 3 | - | N31_N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 |  | 0.21413 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 3 | - | N4_N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 |  | 0.19765 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 3 | + | N2_N3 | 0.33212 | 700 | 150 | 167 | 0.94548 |  | 0.12277 | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | positif | N86_N87 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | 0.083597 | 0 | 4 | + | N83_N84 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 4 | positif | N73_N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | #VALUE! |  | 0 | 4 | + | N53_N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 |  | 0.29133 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 4 | - | N32_N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 |  | 0.26061 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 4 | - | N5_N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 |  | 0.11146 | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | 4 | - | N3_N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | positif | N87_N88 | 0.25 | 565 | 150 | 250 | 4.019 | 0.25 | 0.30839 | 2.2846 | 0.2566 | 0 | 5 | - | N84_N165 | 0.029029 | 200 | 150 | 96 | 242.8643 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 5 | positif | N74_N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | #VALUE! |  | 0 | 5 | + | N54_N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 |  | 0.11745 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 5 | - | N33_N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 |  | 0.13612 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 5 | - | N6_N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 |  | 0.13969 | #VALUE! | #VALUE! |  | 2 | 5 | + | N3_N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | positif | N88_N89 | 0.063 | 300 | 150 | 63 | 22.1153 | 0.063 | 0.13215 | 3.8848 | 0.069597 | 0 | 6 | - | N127_N136 | 0.058058 | 300 | 150 | 222 | 77.93 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 6 | positif | N75_N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 75 | 63.989 | 0.032837 | 0.1144 | 6.4519 | #VALUE! |  | 0 | 6 | + | N55_N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 |  | 0.11745 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 6 | - | N34_N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 |  | 0.11454 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 6 | - | N7_N106 | 0.08328 | 350 | 150 | 322 | 53.347 |  | 0.5345 | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | 6 | + | N4_N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | positif | N89_N90 | 0.041 | 250 | 150 | 41 | 34.9806 | 0.041 | 0.094342 | 4.2615 | 0.047597 | 0 | 7 | + | N127_N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 190 | 66.6969 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 7 | positif | N76_N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | #VALUE! |  | 0 | 7 | + | N56_N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 |  | 0.11592 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 7 | - | N35_N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 |  | 0.12118 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 7 | + | N18_N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 |  | 0.083222 | #VALUE! | #VALUE! |  | 4 | 7 | + | N5_N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | positif | N90_N91 | 0.201 | 565 | 150 | 201 | 3.2313 | 0.201 | 0.16554 | 1.5253 | 0.2076 | 0 | 8 | + | N128_N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 290 | 101.8005 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 8 | positif | N77_N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | #VALUE! |  | 0 | 8 | + | N57_N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 |  | 0.05491 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 8 | - | N36_N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 |  | 0.13446 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 8 | + | N19_N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 |  | 0.089167 | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 | 8 | + | N6_N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | positif | N91_N92 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.1356 | 0 | 9 | + | N129_N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 82 | 28.785 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 9 | positif | N78_N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 78 | 66.5485 | 0.032837 | 0.11897 | 6.71 | #VALUE! |  | 0 | 9 | + | N58_N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 |  | 0.048809 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 9 | - | N37_N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 |  | 0.16766 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 9 | + | N20_N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 |  | 0.099569 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 9 | + | N7_N8 | 0.08328 | 350 | 150 | 133 | 22.0346 |  | 0.22077 | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | positif | N92_N93 | 0.111 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | 0.111 | 0.1637 | 2.7312 | 0.1176 | 0 | 10 | + | N130_N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 75 | 26.3277 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 10 | positif | N79_N80 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | #VALUE! |  | 0 | 10 | + | N59_N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 |  | 0.1205 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 10 | - | N38_N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 |  | 0.15106 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 10 | + | N21_N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 |  | 0.28831 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 10 | + | N8_N9 | 0.08328 | 350 | 150 | 178 | 29.49 |  | 0.29547 | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | positif | N93_N94 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.094597 | 0 | 11 | + | N131_N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 108 | 37.9119 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 11 | positif | N80_N81 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.032836 | 0.12202 | 6.8818 | #VALUE! |  | 0 | 11 | + | N60_N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 |  | 0.077789 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 11 | - | N39_N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 |  | 0.14442 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 11 | + | N22_N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 |  | 0.10997 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 11 | + | N9_N10 | 0.08328 | 350 | 150 | 198 | 32.8034 |  | 0.32867 | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | positif | N94_N95 | 0.074 | 350 | 150 | 74 | 12.2599 | 0.074 | 0.098697 | 2.4701 | 0.080597 | 0 | 12 | + | N132_N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 150 | 52.6554 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2 | 12 | negatif | N81_N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 81 | 28.4339 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 12 | + | N61_N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 |  | 0.11135 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 12 | - | N40_N41 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 |  | 0.15604 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 12 | + | N23_N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 |  | 0.13672 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 12 | + | N10_N11 | 0.08328 | 350 | 150 | 174 | 28.8273 |  | 0.28883 | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | positif | N95_N96 | 0.248 | 565 | 150 | 248 | 3.9869 | 0.248 | 0.30141 | 2.2509 | 0.2546 | 0 | 13 | + | N133_N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 54 | 18.956 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 13 | negatif | N111_N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 111 | 94.7037 | -0.032837 | -0.16931 | 9.5488 | #VALUE! |  | 0 | 13 | + | N62_N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 |  | 0.088466 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 13 | - | N41_N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 |  | 0.082756 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 13 | + | N24_N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 |  | 0.11146 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 13 | + | N11_N12 | 0.08328 | 350 | 150 | 227 | 37.608 |  | 0.37681 | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | positif | N96_N97 | 0.116 | 400 | 150 | 116 | 10.0284 | 0.116 | 0.18561 | 2.9634 | 0.1226 | 0 | 14 | + | N134_N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 93 | 32.6464 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 14 | negatif | N112_N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 112 | 95.5568 | -0.032837 | -0.17083 | 9.6348 | #VALUE! |  | 0 | 14 | + | N63_N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 |  | 0.32946 | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | 14 | - | N42_N52 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 14 | + | N25_N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 |  | 0.11294 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 14 | + | N12_N13 | 0.08328 | 350 | 150 | 533 | 88.3042 |  | 0.88475 | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | positif | N97_N98 | 0.128 | 421 | 150 | 128 | 8.6246 | 0.128 | 0.19156 | 2.7716 | 0.1346 | 0 | 15 | - | N136_N137 | 0.058058 | 300 | 150 | 360 | 126.373 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 15 | negatif | N113_N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 113 | 96.41 | -0.032837 | -0.17236 | 9.7209 | #VALUE! |  | 0 | 15 | + | N64_N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 |  | 0.11135 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 15 | - | N43_N44 | 0.16656 | 466 | 150 | 340 | 13.9695 |  | 0.50528 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 15 | + | N26_N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 |  | 0.11294 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 15 | + | N13_N14 | 0.08328 | 350 | 150 | 345 | 57.1575 |  | 0.57268 | #VALUE! | #VALUE!
| 16 | positif | N98_N99 | 0.138 | 421 | 150 | 138 | 9.2985 | 0.138 | 0.23739 | 3.1859 | 0.1446 | 0 | 16 | - | N137_N138 | 0.058058 | 300 | 150 | 315 | 110.5764 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 16 | negatif | N114_N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 114 | 97.2632 | -0.032837 | -0.17388 | 9.8069 | #VALUE! |  | 0 | 16 | + | N65_N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 |  | 0.099143 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 16 | + | N44_N45 | 0.16656 | 466 | 150 | 205 | 8.4228 |  | 0.30465 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 16 | + | N27_N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 |  | 0.11889 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 16 | + | N14_N15 | 0.08328 | 350 | 150 | 795 | 131.7108 |  | 1.3197 | #VALUE! | #VALUE!
| 17 | negatif | N194_N99 | 0.184 | 565 | 150 | 184 | 2.958 | -0.184 | -0.12866 | 1.295 | -0.1774 | 0 | 17 | - | N138_N139 | 0.058058 | 300 | 150 | 270 | 94.7798 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 17 | negatif | N115_N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 115 | 98.1164 | -0.032837 | -0.17541 | 9.8929 | #VALUE! |  | 0 | 17 | + | N66_N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 |  | 0.068638 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 17 | + | N45_N46 | 0.16656 | 466 | 150 | 196 | 8.053 |  | 0.29128 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 17 | + | N28_N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 |  | 0.11146 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 17 | + | N15_N16 | 0.08328 | 350 | 150 | 496 | 82.1743 |  | 0.82334 | #VALUE! | #VALUE!
| 18 | positif | N99_N100 | 0.289 | 700 | 150 | 289 | 1.6362 | 0.289 | 0.16422 | 1.0524 | 0.2956 | 0 | 18 | - | N139_N140 | 0.058058 | 300 | 150 | 180 | 63.1865 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 18 | negatif | N116_N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 116 | 98.9696 | -0.032837 | -0.17693 | 9.9789 | #VALUE! |  | 0 | 18 | + | N67_N68 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 |  | 0.15253 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 18 | + | N46_N47 | 0.16656 | 466 | 150 | 275 | 11.2989 |  | 0.40868 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 18 | + | N29_N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 |  | 0.11294 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 18 | + | N16_N17 | 0.08328 | 350 | 150 | 414 | 68.589 |  | 0.68722 | #VALUE! | #VALUE!
| 19 | positif | N100_N101 | 0.153 | 466 | 150 | 153 | 6.2863 | 0.153 | 0.19429 | 2.3518 | 0.1596 | 0 | 19 | - | N140_N141 | 0.058058 | 300 | 150 | 210 | 73.7176 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 19 | negatif | N117_N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | #VALUE! |  | 0 | 19 | + | N68_N69 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 |  | 0.30809 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 19 | + | N47_N48 | 0.16656 | 466 | 150 | 407 | 16.7223 |  | 0.60485 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 19 | + | N196_N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 |  | 0.10254 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 19 | - | N31_N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 |  | 0.31357 | #VALUE! | #VALUE!
| 20 | positif | N101_N102 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | 0.079597 | 0 | 20 | - | N141_N142 | 0.058058 | 300 | 150 | 100 | 35.1036 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 20 | negatif | N117_N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | #VALUE! |  | 0 | 20 | + | N69_N70 | 0.1994 | 565 | 150 | 166 | 2.6686 |  | 0.1347 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 20 | + | N48_N49 | 0.16656 | 466 | 150 | 395 | 16.2293 |  | 0.58701 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 20 | + | N30_N31 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 |  | 0.37301 | #VALUE! | #VALUE! |  | 7 | 20 | - | N18_N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 21 | positif | N102_N103 | 0.056 | 300 | 150 | 56 | 19.658 | 0.056 | 0.094446 | 3.1235 | 0.062597 | 0 | 21 | - | N142_N143 | 0.058058 | 300 | 150 | 427 | 149.8925 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 21 | negatif | N118_N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 118 | 100.676 | -0.032837 | -0.17998 | 10.151 | #VALUE! |  | 0 | 21 | + | N70_N71 | 0.1994 | 565 | 150 | 584 | 9.3885 |  | 0.47388 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 21 | + | N49_N50 | 0.16656 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 |  | 0.2244 | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | 21 | + | N31_N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 21 | - | N19_N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 22 | positif | N103_N104 | 0.022 | 200 | 150 | 22 | 55.6564 | 0.022 | 0.047389 | 3.9893 | 0.028597 | 0 | 22 | - | N143_N144 | 0.058058 | 300 | 150 | 87 | 30.5402 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 22 | negatif | N119_N120 | 0.032837 | 250 | 150 | 119 | 101.5292 | -0.032837 | -0.18151 | 10.237 | #VALUE! |  | 0 | 22 | + | N71_N192 | 0.1994 | 565 | 150 | 211 | 3.3921 |  | 0.17121 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 22 | + | N50_N51 | 0.16656 | 466 | 150 | 186 | 7.6421 |  | 0.27642 | #VALUE! | #VALUE! |  | 4 | 22 | + | N32_N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 22 | - | N20_N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 23 | positif | N104_N105 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | 0.060597 | 0 | 23 | - | N144_N145 | 0.058058 | 300 | 150 | 115 | 40.3692 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 23 | negatif | N120_N121 | 0.032836 | 250 | 150 | 120 | 102.3823 | -0.032836 | -0.18302 | 10.3228 | #VALUE! |  | 3 | 23 | - | N72_N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 23 | + | N51_N69 | 0.16656 | 466 | 150 | 191 | 7.8476 |  | 0.28385 | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 | 23 | + | N33_N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 23 | - | N21_N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 24 | positif | N105_R1 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | 0.036597 | 0 | 24 | - | N145_N146 | 0.058058 | 300 | 150 | 168 | 58.9741 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 24 | negatif | N121_N122 | 0.11612 | 400 | 150 | 121 | 10.4607 | -0.11612 | -0.19397 | 3.0938 | #VALUE! |  | 4 | 24 | - | N73_N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 87 | 74.2272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | 24 | + | N52_N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 24 | + | N34_N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 24 | - | N22_N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 25 | positif | N148_N149 | 0.091 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | 0.091 | 0.17801 | 3.6228 | 0.097597 | 0 | 25 | - | N146_N147 | 0.058058 | 300 | 150 | 214 | 75.1218 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 25 | negatif | N122_N123 | 0.11612 | 400 | 150 | 122 | 10.5472 | -0.11612 | -0.19558 | 3.1194 | #VALUE! |  | 5 | 25 | - | N74_N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 89 | 75.9336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4 | 25 | - | N53_N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 7 | 25 | + | N35_N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 25 | - | N23_N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 26 | negatif | N148_N166 | 0.101 | 400 | 150 | 101 | 8.7317 | -0.101 | -0.12505 | 2.2931 | -0.094403 | 0 | 26 | - | N147_N148 | 0.058058 | 300 | 150 | 70 | 24.5725 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 26 | negatif | N123_N124 | 0.11612 | 400 | 150 | 123 | 10.6336 | -0.11612 | -0.19718 | 3.1449 | #VALUE! |  | 6 | 26 | - | N75_N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 88 | 75.0804 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 | 26 | - | N54_N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 26 | + | N36_N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 26 | - | N24_N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 27 | positif | N149_N150 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | 0.036597 | 25 | 27 | - | N148_N149 | 0.029029 | 200 | 150 | 91 | 230.2151 | 0.097597 | 1 | -1 | 3.0944 | 58.7184 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 27 | negatif | N124_N125 | 0.11612 | 400 | 150 | 124 | 10.7201 | -0.11612 | -0.19878 | 3.1705 | #VALUE! |  | 7 | 27 | - | N76_N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 27 | - | N55_N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 27 | + | N37_N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 27 | - | N25_N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 28 | positif | N150_N151 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | 0.041597 | 27 | 28 | - | N149_N150 | 0.029029 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.036597 | 1 | -1 | 0.16585 | 8.3929 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 28 | negatif | N125_N126 | 0.11612 | 400 | 150 | 125 | 10.8065 | -0.11612 | -0.20039 | 3.1961 | #VALUE! |  | 8 | 28 | - | N77_N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 7 | 28 | - | N56_N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 28 | + | N38_N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 15 | 28 | - | N26_N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 29 | positif | N151_N152 | 0.049 | 250 | 150 | 49 | 41.8061 | 0.049 | 0.15685 | 5.9283 | 0.055597 | 28 | 29 | - | N150_N151 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 29 | negatif | N126_N127 | 0.11612 | 400 | 150 | 126 | 10.893 | -0.11612 | -0.20199 | 3.2216 | #VALUE! |  | 9 | 29 | - | N78_N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 158 | 134.8034 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 29 | - | N57_N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 29 | + | N39_N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 16 | 29 | - | N27_N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 30 | positif | N152_N153 | 0.089 | 350 | 150 | 89 | 14.745 | 0.089 | 0.16708 | 3.4767 | 0.095597 | 29 | 30 | - | N151_N152 | 0.029029 | 200 | 150 | 49 | 123.962 | 0.055597 | 1 | -1 | 0.58766 | 19.5755 | #VALUE! | #VALUE! |  | 7 | 30 | negatif | N127_N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 127 | 44.5816 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 30 | - | N79_N80 | 0.032837 | 250 | 150 | 70 | 59.723 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 30 | - | N58_N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 30 | + | N40_N41 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 17 | 30 | - | N28_N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 31 | positif | N153_N154 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | 0.083597 | 30 | 31 | - | N152_N153 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | 0.095597 | 1 | -1 | 2.9125 | 56.4237 | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 31 | negatif | N128_N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 128 | 44.9326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 31 | - | N80_N81 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 31 | - | N59_N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 31 | + | N41_N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 31 | - | N29_N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 32 | positif | N154_N155 | 0.037 | 250 | 150 | 37 | 31.5679 | 0.037 | 0.070397 | 3.5237 | 0.043597 | 31 | 32 | - | N153_N154 | 0.029029 | 200 | 150 | 77 | 194.7974 | 0.083597 | 1 | -1 | 1.9655 | 43.5442 | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 32 | negatif | N129_N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 32 | - | N81_N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 |  | 0.13273 | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 32 | - | N60_N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 32 | + | N42_N111 | 0.032836 | 250 | 150 | 59 | 50.338 |  | 0.089986 | #VALUE! | #VALUE! |  | 19 | 32 | - | N196_N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 33 | positif | N155_N156 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.1356 | 32 | 33 | - | N154_N155 | 0.029029 | 200 | 150 | 37 | 93.604 | 0.043597 | 1 | -1 | 0.28286 | 12.0158 | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 33 | negatif | N130_N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 130 | 45.6347 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 33 | - | N82_N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 |  | 0.29669 | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 33 | - | N61_N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 33 | - | N106_N107 | 0.08328 | 350 | 150 | 218 | 36.1169 |  | 0.36187 | #VALUE! | #VALUE! |  | 20 | 33 | - | N30_N31 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 34 | positif | N156_N157 | 0.085 | 350 | 150 | 85 | 14.0823 | 0.085 | 0.14654 | 3.1929 | 0.091597 | 33 | 34 | - | N155_N156 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | 0.1356 | 1 | -1 | 8.0651 | 110.1539 | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 34 | negatif | N131_N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 131 | 45.9857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 34 | - | N83_N84 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 |  | 0.14639 | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 34 | - | N62_N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 34 | - | N107_N108 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 |  | 0.16766 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | SOMME | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 35 | positif | N157_N158 | 0.075 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.075 | 0.10255 | 2.5323 | 0.081597 | 34 | 35 | - | N156_N157 | 0.029029 | 200 | 150 | 85 | 215.0361 | 0.091597 | 1 | -1 | 2.5699 | 51.9607 | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 35 | negatif | N132_N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 132 | 46.3368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 35 | - | N84_N85 | 0.11992 | 400 | 150 | 95 | 8.2129 |  | 0.16167 | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 35 | - | N63_N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 35 | - | N108_N109 | 0.08328 | 350 | 150 | 149 | 24.6854 |  | 0.24733 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ΔQ | #VALUE!
| 36 | positif | N158_N159 | 0.083 | 350 | 150 | 83 | 13.7509 | 0.083 | 0.13692 | 3.0551 | 0.089597 | 35 | 36 | - | N157_N158 | 0.029029 | 200 | 150 | 75 | 189.7377 | 0.081597 | 1 | -1 | 1.8305 | 41.5471 | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 36 | negatif | N133_N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 133 | 46.6878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 36 | - | N85_N86 | 0.11992 | 400 | 150 | 73 | 6.311 |  | 0.12423 | #VALUE! | #VALUE! |  | 15 | 36 | - | N64_N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 36 | - | N109_N110 | 0.08328 | 350 | 150 | 260 | 43.0752 |  | 0.43159 | #VALUE! | #VALUE!
| 37 | positif | N159_N160 | 0.084 | 350 | 150 | 84 | 13.9166 | 0.084 | 0.14168 | 3.1236 | 0.090597 | 36 | 37 | - | N158_N159 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | 0.089597 | 1 | -1 | 2.4089 | 49.7927 | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 37 | negatif | N134_N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 37 | - | N86_N87 | 0.11992 | 400 | 150 | 77 | 6.6568 |  | 0.13104 | #VALUE! | #VALUE! |  | 16 | 37 | - | N65_N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 37 | - | N110_N121 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 |  | 0.13446 | #VALUE! | #VALUE!
| 38 | positif | N160_N161 | 0.078 | 350 | 150 | 78 | 12.9226 | 0.078 | 0.11469 | 2.723 | 0.084597 | 37 | 38 | - | N159_N160 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | 0.090597 | 1 | -1 | 2.4885 | 50.8714 | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 |  |  | SOMME | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 38 | - | N87_N88 | 0.11992 | 400 | 150 | 250 | 21.613 |  | 0.42544 | #VALUE! | #VALUE! |  | 17 | 38 | - | N66_N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 38 | + | N111_N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 234 | 199.6456 |  | 0.35692 | #VALUE! | #VALUE!
| 39 | positif | N161_N162 | 0.151 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.151 | 0.18713 | 2.2951 | 0.1576 | 38 | 39 | - | N160_N161 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | 0.084597 | 1 | -1 | 2.0354 | 44.5589 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ΔQ | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 39 | - | N88_N89 | 0.11992 | 400 | 150 | 63 | 5.4465 |  | 0.10721 | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 39 | - | N67_N68 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 39 | + | N112_N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 |  | 0.11287 | #VALUE! | #VALUE!
| 40 | positif | N162_N163 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | 0.060597 | 39 | 40 | - | N161_N162 | 0.029029 | 200 | 150 | 151 | 382.0053 | 0.1576 | 1 | -1 | 12.4718 | 146.5619 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 40 | - | N89_N90 | 0.11992 | 400 | 150 | 41 | 3.5445 |  | 0.069773 | #VALUE! | #VALUE! |  | 19 | 40 | - | N68_N69 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 40 | + | N113_N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 |  | 0.1205 | #VALUE! | #VALUE!
| 41 | positif | N163_N164 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | 0.041597 | 40 | 41 | - | N162_N163 | 0.029029 | 200 | 150 | 54 | 136.6112 | 0.060597 | 1 | -1 | 0.7596 | 23.2153 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 41 | - | N90_N91 | 0.11992 | 400 | 150 | 201 | 17.3769 |  | 0.34206 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 41 | + | R2_N41 | 0.09851 | 400 | 150 | 9 | 0.77807 |  | 0.01064 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 41 | + | N114_N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 241 | 205.6179 |  | 0.36759 | #VALUE! | #VALUE!
| 42 | positif | N164_N165 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.094597 | 41 | 42 | - | N163_N164 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 42 | - | N91_N92 | 0.11992 | 400 | 150 | 129 | 11.1523 |  | 0.21953 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | SOMME | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 42 | + | N115_N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 61 | 52.0444 |  | 0.093042 | #VALUE! | #VALUE!
| 43 | negatif | N166_N167 | 0.23 | 565 | 150 | 230 | 3.6975 | -0.23 | -0.24312 | 1.9577 | -0.2234 | 42 | 43 | - | N164_N165 | 0.029029 | 200 | 150 | 88 | 222.6256 | 0.094597 | 1 | -1 | 2.8242 | 55.2921 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 43 | - | N92_N93 | 0.11992 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 |  | 0.1889 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ΔQ | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 43 | + | N116_N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 |  | 0.11592 | #VALUE! | #VALUE!
| 44 | negatif | N167_N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.029029 | -0.52195 | 33.2992 | -0.022432 | 44 | 44 | - | N167_N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.3238 | 26.7327 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 44 | - | N93_N94 | 0.145 | 466 | 150 | 88 | 3.6156 |  | 0.10117 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 44 | + | N117_N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 132 | 112.6206 |  | 0.20134 | #VALUE! | #VALUE!
| 45 | negatif | N168_N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.029029 | -0.46435 | 29.6248 | -0.022432 | 45 | 45 | - | N168_N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.28807 | 23.7828 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 45 | - | N94_N95 | 0.129 | 421 | 150 | 74 | 4.9861 |  | 0.11235 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 45 | + | N117_N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 154 | 131.3907 |  | 0.23489 | #VALUE! | #VALUE!
| 46 | negatif | N169_N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.029029 | -0.37436 | 23.8836 | -0.022432 | 46 | 46 | - | N169_N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23224 | 19.1738 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 46 | - | N95_N96 | 0.104 | 400 | 150 | 248 | 21.4401 |  | 0.32417 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 46 | + | N118_N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 212 | 180.8755 |  | 0.32336 | #VALUE! | #VALUE!
| 47 | negatif | N170_N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.029029 | -0.28437 | 18.1423 | -0.022432 | 47 | 47 | - | N170_N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17641 | 14.5647 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 47 | - | N96_N97 | 0.079 | 350 | 150 | 116 | 19.2182 |  | 0.17463 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 47 | + | N119_N120 | 0.032837 | 250 | 150 | 173 | 147.6012 |  | 0.26387 | #VALUE! | #VALUE!
| 48 | negatif | N171_N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | -0.022432 | 48 | 48 | - | N171_N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 48 | - | N97_N98 | 0.089 | 350 | 150 | 128 | 21.2063 |  | 0.24029 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 48 | + | N120_N121 | 0.032836 | 250 | 150 | 133 | 113.4738 |  | 0.20285 | #VALUE! | #VALUE!
| 49 | negatif | N172_N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | -0.022432 | 49 | 49 | - | N172_N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 49 | - | N98_N99 | 0.089 | 350 | 150 | 138 | 22.863 |  | 0.25906 | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | SOMME | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 50 | negatif | N173_N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.029029 | -0.16198 | 10.3342 | -0.022432 | 50 | 50 | - | N173_N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10049 | 8.2963 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 50 | + | N194_N99 | 0.045 | 250 | 150 | 184 | 156.9863 |  | 0.50305 | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | ΔQ | #VALUE!
| 51 | negatif | N174_N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.029029 | -0.15478 | 9.8749 | -0.022432 | 51 | 51 | - | N174_N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.096022 | 7.9276 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 51 | + | N192_N193 | 0.043 | 250 | 150 | 351 | 299.4683 |  | 0.88213 | #VALUE! | #VALUE!
| 52 | negatif | N175_N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.029029 | -0.23758 | 15.1569 | -0.022432 | 52 | 52 | - | N175_N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.14738 | 12.168 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 0 | 52 | + | N193_N194 | 0.066 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 |  | 0.3864 | #VALUE! | #VALUE!
| 53 | negatif | N176_N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.029029 | -0.17278 | 11.0232 | -0.022432 | 53 | 53 | - | N176_N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10719 | 8.8494 | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 10 |  |  | SOMME | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 54 | negatif | N177_N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.029029 | -0.068393 | 4.3633 | -0.022432 | 54 | 54 | - | N177_N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.042428 | 3.5029 | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | ΔQ | #VALUE!
| 55 | negatif | N178_N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.029029 | -0.20878 | 13.3197 | -0.022432 | 55 | 55 | - | N178_N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.12952 | 10.6931 | #VALUE! | #VALUE!
| 56 | negatif | N179_N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.029029 | -0.30237 | 19.2906 | -0.022432 | 56 | 56 | - | N179_N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18758 | 15.4865 | #VALUE! | #VALUE!
| 57 | negatif | N180_N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.029029 | -0.37796 | 24.1132 | -0.022432 | 57 | 57 | - | N180_N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23447 | 19.3581 | #VALUE! | #VALUE!
| 58 | negatif | N181_N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.029029 | -0.32397 | 20.6685 | -0.022432 | 58 | 58 | - | N181_N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.20098 | 16.5927 | #VALUE! | #VALUE!
| 59 | negatif | N182_N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.029029 | -0.28077 | 17.9127 | -0.022432 | 59 | 59 | - | N182_N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17418 | 14.3803 | #VALUE! | #VALUE!
| 60 | negatif | N183_N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.029029 | -0.29877 | 19.0609 | -0.022432 | 60 | 60 | - | N183_N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18534 | 15.3021 | #VALUE! | #VALUE!
| 61 | negatif | N184_N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.029029 | -0.62993 | 40.1887 | -0.022432 | 61 | 61 | - | N184_N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.39079 | 32.2635 | #VALUE! | #VALUE!
| 62 | negatif | N185_N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.022432 | 62 | 62 | - | N185_N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | #VALUE! | #VALUE!
| 63 | negatif | N186_N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.022432 | 63 | 63 | - | N186_N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | #VALUE! | #VALUE!
| 64 | negatif | N187_N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.029029 | -0.48235 | 30.7731 | -0.022432 | 64 | 64 | - | N187_N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.29923 | 24.7047 | #VALUE! | #VALUE!
| 65 | negatif | N188_N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.029029 | -0.9467 | 60.3979 | -0.022432 | 65 | 65 | - | N188_N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5873 | 48.4875 | #VALUE! | #VALUE!
| 66 | negatif | N189_N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.029029 | -0.9251 | 59.02 | -0.022432 | 66 | 66 | - | N189_N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5739 | 47.3813 | #VALUE! | #VALUE!
| 67 | negatif | N190_N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.029029 | -0.62274 | 39.7294 | -0.022432 | 67 | 67 | - | N190_N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.38632 | 31.8948 | #VALUE! | #VALUE!
| 68 | negatif | N191_N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.029029 | -0.16918 | 10.7935 | -0.022432 | 68 | 68 | - | N191_N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10495 | 8.6651 | #VALUE! | #VALUE!
| 69 | negatif | N192_N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22843 | -0.36634 | 2.9702 | -0.22183 | 69 | 69 | - | N192_N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.34699 | 2.8969 | #VALUE! | #VALUE!
| 70 | negatif | N193_N194 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22843 | -0.17638 | 1.4301 | -0.22183 | 70 | 70 | - | N193_N194 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.16707 | 1.3948 | #VALUE! | #VALUE!
| 71 | SOMME | [7 empty] | -5.0704 | 768.5958 |  | 44 | 71 | SOMME | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 72 | ΔQ | 0.0065969 | [10 empty] | 72 | ΔQ | #VALUE!
DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION |  |  |  | DEUXIEME ITTERATION | DEUXIEME ITTERATION | DEUXIEME ITTERATION | DEUXIEME ITTERATION | DEUXIEME ITTERATION | DEUXIEME ITTERATION | DEUXIEME ITTERATION | DEUXIEME ITTERATION
[7 empty] | BOUCLE 1 | [12 empty] | BOUCLE 2 | [22 empty] | BOUCLE 3
[7 empty] | TRONCONS | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | [5 empty] | EQUIV | INDEX | TRONCONS | K_i | Q_si (m^3/s) | Signe_M1 | Signe_M2 | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s)
[7 empty] | N165_N84 | 15.9047 | 0.1026 | 0.25165 | 4.233 | 0.10365 | [5 empty] | 0 | 1 | N81_N82 | 11.2658 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 1 | positif | N42_N72 | #VALUE! | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N84_N85 | 15.739 | 0.1016 | 0.24463 | 4.1541 | 0.10265 | [5 empty] | 0 | 2 | N81_N135 | 30.8912 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 2 | negatif | N42_N111 | #VALUE! | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N85_N86 | 12.0942 | 0.079597 | 0.12053 | 2.5929 | 0.080647 | [5 empty] | 0 | 3 | N82_N83 | 25.1824 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 3 | positif | N72_N73 | #VALUE! | 250 | 150 | 72 | 61.4294 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N86_N87 | 12.7569 | 0.083597 | 0.13901 | 2.8516 | 0.084647 | [5 empty] | 0 | 4 | N83_N84 | 12.4255 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 4 | positif | N73_N74 | #VALUE! | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N87_N88 | 4.019 | 0.2566 | 0.33757 | 2.3358 | 0.25765 | [5 empty] | 0 | 5 | N84_N165 | 242.8643 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 5 | positif | N74_N75 | #VALUE! | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N88_N89 | 22.1153 | 0.069597 | 0.1726 | 4.2288 | 0.070647 | [5 empty] | 0 | 6 | N127_N136 | 77.93 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 6 | positif | N75_N76 | #VALUE! | 250 | 150 | 75 | 63.989 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N89_N90 | 34.9806 | 0.047597 | 0.13668 | 4.8391 | 0.048647 | [5 empty] | 0 | 7 | N127_N128 | 66.6969 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 7 | positif | N76_N77 | #VALUE! | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N90_N91 | 3.2313 | 0.2076 | 0.18452 | 1.5678 | 0.20865 | [5 empty] | 0 | 8 | N128_N129 | 101.8005 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 8 | positif | N77_N78 | #VALUE! | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N91_N92 | 8.692 | 0.1356 | 0.22853 | 2.9339 | 0.13665 | [5 empty] | 0 | 9 | N129_N130 | 28.785 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 9 | positif | N78_N79 | #VALUE! | 250 | 150 | 78 | 66.5485 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N92_N93 | 9.5962 | 0.1176 | 0.19467 | 2.8689 | 0.11865 | [5 empty] | 0 | 10 | N130_N131 | 26.3277 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 10 | positif | N79_N80 | #VALUE! | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N93_N94 | 14.5793 | 0.094597 | 0.19898 | 3.621 | 0.095647 | [5 empty] | 0 | 11 | N131_N132 | 37.9119 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 11 | positif | N80_N81 | #VALUE! | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N94_N95 | 12.2599 | 0.080597 | 0.12499 | 2.6565 | 0.081647 | [5 empty] | 0 | 12 | N132_N133 | 52.6554 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2 | 12 | negatif | N81_N135 | #VALUE! | 300 | 150 | 81 | 28.4339 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N95_N96 | 3.9869 | 0.2546 | 0.33014 | 2.3018 | 0.25565 | [5 empty] | 0 | 13 | N133_N134 | 18.956 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 13 | negatif | N111_N112 | #VALUE! | 250 | 150 | 111 | 94.7037 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N96_N97 | 10.0284 | 0.1226 | 0.21946 | 3.1064 | 0.12365 | [5 empty] | 0 | 14 | N134_N135 | 32.6464 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 14 | negatif | N112_N113 | #VALUE! | 250 | 150 | 112 | 95.5568 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N97_N98 | 8.6246 | 0.1346 | 0.22372 | 2.8928 | 0.13565 | [5 empty] | 0 | 15 | N136_N137 | 126.373 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 15 | negatif | N113_N114 | #VALUE! | 250 | 150 | 113 | 96.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N98_N99 | 9.2985 | 0.1446 | 0.27483 | 3.3152 | 0.14565 | [5 empty] | 0 | 16 | N137_N138 | 110.5764 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 16 | negatif | N114_N115 | #VALUE! | 250 | 150 | 114 | 97.2632 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N194_N99 | 2.958 | -0.1774 | -0.12687 | 1.2553 | -0.17635 | [5 empty] | 0 | 17 | N138_N139 | 94.7798 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 17 | negatif | N115_N116 | #VALUE! | 250 | 150 | 115 | 98.1164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N99_N100 | 1.6362 | 0.2956 | 0.17782 | 1.0728 | 0.29665 | [5 empty] | 0 | 18 | N139_N140 | 63.1865 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 18 | negatif | N116_N195 | #VALUE! | 250 | 150 | 116 | 98.9696 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N100_N101 | 6.2863 | 0.1596 | 0.22238 | 2.4379 | 0.16065 | [5 empty] | 0 | 19 | N140_N141 | 73.7176 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 19 | negatif | N117_N118 | #VALUE! | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N101_N102 | 12.0942 | 0.079597 | 0.12053 | 2.5929 | 0.080647 | [5 empty] | 0 | 20 | N141_N142 | 35.1036 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 20 | negatif | N117_N195 | #VALUE! | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N102_N103 | 19.658 | 0.062597 | 0.12649 | 3.4343 | 0.063647 | [5 empty] | 0 | 21 | N142_N143 | 149.8925 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 21 | negatif | N118_N119 | #VALUE! | 250 | 150 | 118 | 100.676 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N103_N104 | 55.6564 | 0.028597 | 0.085995 | 4.9882 | 0.029647 | [5 empty] | 0 | 22 | N143_N144 | 30.5402 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 22 | negatif | N119_N120 | #VALUE! | 250 | 150 | 119 | 101.5292 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N104_N105 | 18.956 | 0.060597 | 0.11497 | 3.2213 | 0.061647 | [5 empty] | 0 | 23 | N144_N145 | 40.3692 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 23 | negatif | N120_N121 | #VALUE! | 250 | 150 | 120 | 102.3823 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N105_R1 | 75.8951 | 0.036597 | 0.18376 | 8.3929 | 0.037647 | [5 empty] | 0 | 24 | N145_N146 | 58.9741 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 24 | negatif | N121_N122 | #VALUE! | 400 | 150 | 121 | 10.4607 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N148_N149 | 15.0763 | 0.097597 | 0.2178 | 3.8454 | 0.098647 | [5 empty] | 0 | 25 | N146_N147 | 75.1218 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 25 | negatif | N122_N123 | #VALUE! | 400 | 150 | 122 | 10.5472 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N148_N166 | 8.7317 | -0.094403 | -0.11873 | 2.1648 | -0.093353 | [5 empty] | 0 | 26 | N147_N148 | 24.5725 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 26 | negatif | N123_N124 | #VALUE! | 400 | 150 | 123 | 10.6336 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N149_N150 | 75.8951 | 0.036597 | 0.18376 | 8.3929 | 0.037647 | [5 empty] | 25 | 27 | N148_N149 | 230.2151 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 27 | negatif | N124_N125 | #VALUE! | 400 | 150 | 124 | 10.7201 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N150_N151 | 29.8615 | 0.041597 | 0.09129 | 3.6829 | 0.042647 | [5 empty] | 27 | 28 | N149_N150 | 75.8951 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 28 | negatif | N125_N126 | #VALUE! | 400 | 150 | 125 | 10.8065 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N151_N152 | 41.8061 | 0.055597 | 0.21676 | 6.6018 | 0.056647 | [5 empty] | 28 | 29 | N150_N151 | 88.5443 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 29 | negatif | N126_N127 | #VALUE! | 400 | 150 | 126 | 10.893 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N152_N153 | 14.745 | 0.095597 | 0.20513 | 3.6951 | 0.096647 | [5 empty] | 29 | 30 | N151_N152 | 123.962 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 7 | 30 | negatif | N127_N128 | #VALUE! | 300 | 150 | 127 | 44.5816 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N153_N154 | 12.7569 | 0.083597 | 0.13901 | 2.8516 | 0.084647 | [5 empty] | 30 | 31 | N152_N153 | 225.1555 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 31 | negatif | N128_N129 | #VALUE! | 300 | 150 | 128 | 44.9326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N154_N155 | 31.5679 | 0.043597 | 0.10512 | 4.0523 | 0.044647 | [5 empty] | 31 | 32 | N153_N154 | 194.7974 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 32 | negatif | N129_N130 | #VALUE! | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N155_N156 | 8.692 | 0.1356 | 0.22853 | 2.9339 | 0.13665 | [5 empty] | 32 | 33 | N154_N155 | 93.604 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 33 | negatif | N130_N131 | #VALUE! | 300 | 150 | 130 | 45.6347 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N156_N157 | 14.0823 | 0.091597 | 0.18124 | 3.4028 | 0.092647 | [5 empty] | 33 | 34 | N155_N156 | 326.3489 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 34 | negatif | N131_N132 | #VALUE! | 300 | 150 | 131 | 45.9857 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N157_N158 | 12.4255 | 0.081597 | 0.12956 | 2.7208 | 0.082647 | [5 empty] | 34 | 35 | N156_N157 | 215.0361 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 35 | negatif | N132_N133 | #VALUE! | 300 | 150 | 132 | 46.3368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N158_N159 | 13.7509 | 0.089597 | 0.17 | 3.2608 | 0.090647 | [5 empty] | 35 | 36 | N157_N158 | 189.7377 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 36 | negatif | N133_N134 | #VALUE! | 300 | 150 | 133 | 46.6878 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N159_N160 | 13.9166 | 0.090597 | 0.17556 | 3.3315 | 0.091647 | [5 empty] | 36 | 37 | N158_N159 | 209.9764 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 37 | negatif | N134_N135 | #VALUE! | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N160_N161 | 12.9226 | 0.084597 | 0.1439 | 2.9181 | 0.085647 | [5 empty] | 37 | 38 | N159_N160 | 212.5063 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 |  |  | SOMME | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N161_N162 | 6.2041 | 0.1576 | 0.21449 | 2.3803 | 0.15865 | [5 empty] | 38 | 39 | N160_N161 | 197.3273 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | ΔQ | #VALUE!
[7 empty] | N162_N163 | 18.956 | 0.060597 | 0.11497 | 3.2213 | 0.061647 | [5 empty] | 39 | 40 | N161_N162 | 382.0053 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | DIFF ΔQ | #VALUE!
[7 empty] | N163_N164 | 29.8615 | 0.041597 | 0.09129 | 3.6829 | 0.042647 | [5 empty] | 40 | 41 | N162_N163 | 136.6112 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | OBSERVATION | #VALUE!
[7 empty] | N164_N165 | 14.5793 | 0.094597 | 0.19898 | 3.621 | 0.095647 | [5 empty] | 41 | 42 | N163_N164 | 88.5443 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N166_N167 | 3.6975 | -0.2234 | -0.24132 | 1.9097 | -0.22235 | [5 empty] | 42 | 43 | N164_N165 | 222.6256 | #VALUE! | 1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N167_N168 | 366.8263 | -0.022432 | -0.36424 | 26.7327 | -0.021382 | [5 empty] | 44 | 44 | N167_N168 | 366.8263 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N168_N169 | 326.3489 | -0.022432 | -0.32405 | 23.7828 | -0.021382 | [5 empty] | 45 | 45 | N168_N169 | 326.3489 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N169_N170 | 263.103 | -0.022432 | -0.26125 | 19.1738 | -0.021382 | [5 empty] | 46 | 46 | N169_N170 | 263.103 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N170_N171 | 199.8571 | -0.022432 | -0.19845 | 14.5647 | -0.021382 | [5 empty] | 47 | 47 | N170_N171 | 199.8571 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N171_N172 | 225.1555 | -0.022432 | -0.22357 | 16.4083 | -0.021382 | [5 empty] | 48 | 48 | N171_N172 | 225.1555 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N172_N173 | 225.1555 | -0.022432 | -0.22357 | 16.4083 | -0.021382 | [5 empty] | 49 | 49 | N172_N173 | 225.1555 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N173_N174 | 113.8426 | -0.022432 | -0.11304 | 8.2963 | -0.021382 | [5 empty] | 50 | 50 | N173_N174 | 113.8426 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N174_N175 | 108.783 | -0.022432 | -0.10802 | 7.9276 | -0.021382 | [5 empty] | 51 | 51 | N174_N175 | 108.783 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N175_N176 | 166.9692 | -0.022432 | -0.16579 | 12.168 | -0.021382 | [5 empty] | 52 | 52 | N175_N176 | 166.9692 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N176_N177 | 121.4322 | -0.022432 | -0.12058 | 8.8494 | -0.021382 | [5 empty] | 53 | 53 | N176_N177 | 121.4322 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N177_N178 | 48.0669 | -0.022432 | -0.047729 | 3.5029 | -0.021382 | [5 empty] | 54 | 54 | N177_N178 | 48.0669 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N178_N179 | 146.7305 | -0.022432 | -0.1457 | 10.6931 | -0.021382 | [5 empty] | 55 | 55 | N178_N179 | 146.7305 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N179_N180 | 212.5063 | -0.022432 | -0.21101 | 15.4865 | -0.021382 | [5 empty] | 56 | 56 | N179_N180 | 212.5063 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N180_N181 | 265.6328 | -0.022432 | -0.26376 | 19.3581 | -0.021382 | [5 empty] | 57 | 57 | N180_N181 | 265.6328 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N181_N182 | 227.6853 | -0.022432 | -0.22608 | 16.5927 | -0.021382 | [5 empty] | 58 | 58 | N181_N182 | 227.6853 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N182_N183 | 197.3273 | -0.022432 | -0.19594 | 14.3803 | -0.021382 | [5 empty] | 59 | 59 | N182_N183 | 197.3273 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N183_N184 | 209.9764 | -0.022432 | -0.2085 | 15.3021 | -0.021382 | [5 empty] | 60 | 60 | N183_N184 | 209.9764 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N184_N185 | 442.7214 | -0.022432 | -0.43961 | 32.2635 | -0.021382 | [5 empty] | 61 | 61 | N184_N185 | 442.7214 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N185_N186 | 427.5424 | -0.022432 | -0.42453 | 31.1574 | -0.021382 | [5 empty] | 62 | 62 | N185_N186 | 427.5424 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N186_N187 | 427.5424 | -0.022432 | -0.42453 | 31.1574 | -0.021382 | [5 empty] | 63 | 63 | N186_N187 | 427.5424 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N187_N188 | 338.9981 | -0.022432 | -0.33661 | 24.7047 | -0.021382 | [5 empty] | 64 | 64 | N187_N188 | 338.9981 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N188_N189 | 665.347 | -0.022432 | -0.66066 | 48.4875 | -0.021382 | [5 empty] | 65 | 65 | N188_N189 | 665.347 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N189_N190 | 650.168 | -0.022432 | -0.64559 | 47.3813 | -0.021382 | [5 empty] | 66 | 66 | N189_N190 | 650.168 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N190_N191 | 437.6617 | -0.022432 | -0.43458 | 31.8948 | -0.021382 | [5 empty] | 67 | 67 | N190_N191 | 437.6617 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N191_N192 | 118.9023 | -0.022432 | -0.11807 | 8.6651 | -0.021382 | [5 empty] | 68 | 68 | N191_N192 | 118.9023 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N192_N193 | 5.6427 | -0.22183 | -0.36357 | 2.8969 | -0.22078 | [5 empty] | 69 | 69 | N192_N193 | 5.6427 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | N193_N194 | 2.7169 | -0.22183 | -0.17505 | 1.3948 | -0.22078 | [5 empty] | 70 | 70 | N193_N194 | 2.7169 | #VALUE! | -1 | -1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | SOMME |  |  | -0.68914 | 656.1962 | [8 empty] | SOMME |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | ΔQ | 0.0010502 | [11 empty] | ΔQ | #VALUE!
[7 empty] | DIFF ΔQ | 0.0055467 | [11 empty] | DIFF ΔQ | #VALUE!
[7 empty] | OBSERVATION | L'agorithme est fonctionel | [11 empty] | OBSERVATION | #VALUE!
TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  | TROISIEME ITTERATION |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION |  |  |  | TROISIEME ITTERATION | TROISIEME ITTERATION | TROISIEME ITTERATION | TROISIEME ITTERATION | TROISIEME ITTERATION | TROISIEME ITTERATION | TROISIEME ITTERATION | TROISIEME ITTERATION
BOUCLE 1
[7 empty] | TRONCONS | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s)
[7 empty] | N84_N165 | 15.9047 | 0.10365 | 0.25636 | 4.2699 | 0.10316
[7 empty] | N84_N85 | 15.739 | 0.10265 | 0.24925 | 4.1907 | 0.10216
[7 empty] | N85_N86 | 12.0942 | 0.080647 | 0.12345 | 2.622 | 0.080164
[7 empty] | N86_N87 | 12.7569 | 0.084647 | 0.14221 | 2.8821 | 0.084164
[7 empty] | N87_N88 | 4.019 | 0.25765 | 0.34009 | 2.344 | 0.25716
[7 empty] | N88_N89 | 22.1153 | 0.070647 | 0.17738 | 4.2831 | 0.070164
[7 empty] | N89_N90 | 34.9806 | 0.048647 | 0.14222 | 4.9299 | 0.048164
[7 empty] | N90_N91 | 3.2313 | 0.20865 | 0.18622 | 1.5746 | 0.20816
[7 empty] | N91_N92 | 8.692 | 0.13665 | 0.23177 | 2.9532 | 0.13616
[7 empty] | N92_N93 | 9.5962 | 0.11865 | 0.19784 | 2.8907 | 0.11816
[7 empty] | N93_N94 | 14.5793 | 0.095647 | 0.20302 | 3.6552 | 0.095164
[7 empty] | N94_N95 | 12.2599 | 0.081647 | 0.12798 | 2.686 | 0.081164
[7 empty] | N95_N96 | 3.9869 | 0.25565 | 0.33262 | 2.3099 | 0.25516
[7 empty] | N96_N97 | 10.0284 | 0.12365 | 0.2229 | 3.1291 | 0.12316
[7 empty] | N97_N98 | 8.6246 | 0.13565 | 0.22691 | 2.912 | 0.13516
[7 empty] | N98_N99 | 9.2985 | 0.14565 | 0.27847 | 3.3357 | 0.14516
[7 empty] | N194_N99 | 2.958 | -0.17635 | -0.12551 | 1.249 | -0.17684
[7 empty] | N99_N100 | 1.6362 | 0.29665 | 0.17897 | 1.076 | 0.29616
[7 empty] | N100_N101 | 6.2863 | 0.16065 | 0.22505 | 2.4515 | 0.16016
[7 empty] | N101_N102 | 12.0942 | 0.080647 | 0.12345 | 2.622 | 0.080164
[7 empty] | N102_N103 | 19.658 | 0.063647 | 0.13038 | 3.4834 | 0.063164
[7 empty] | N103_N104 | 55.6564 | 0.029647 | 0.091832 | 5.1438 | 0.029164
[7 empty] | N104_N105 | 18.956 | 0.061647 | 0.11863 | 3.2688 | 0.061164
[7 empty] | N105_R1 | 75.8951 | 0.037647 | 0.19347 | 8.5976 | 0.037164
[7 empty] | N148_N149 | 15.0763 | 0.098647 | 0.22209 | 3.8806 | 0.098164
[7 empty] | N148_N166 | 8.7317 | -0.093353 | -0.11633 | 2.1443 | -0.093836
[7 empty] | N149_N150 | 75.8951 | 0.037647 | 0.19347 | 8.5976 | 0.037164
[7 empty] | N150_N151 | 29.8615 | 0.042647 | 0.09553 | 3.762 | 0.042164
[7 empty] | N151_N152 | 41.8061 | 0.056647 | 0.22427 | 6.7079 | 0.056164
[7 empty] | N152_N153 | 14.745 | 0.096647 | 0.20925 | 3.7296 | 0.096164
[7 empty] | N153_N154 | 12.7569 | 0.084647 | 0.14221 | 2.8821 | 0.084164
[7 empty] | N154_N155 | 31.5679 | 0.044647 | 0.10978 | 4.1353 | 0.044164
[7 empty] | N155_N156 | 8.692 | 0.13665 | 0.23177 | 2.9532 | 0.13616
[7 empty] | N156_N157 | 14.0823 | 0.092647 | 0.18504 | 3.436 | 0.092164
[7 empty] | N157_N158 | 12.4255 | 0.082647 | 0.13261 | 2.7506 | 0.082164
[7 empty] | N158_N159 | 13.7509 | 0.090647 | 0.17365 | 3.2934 | 0.090164
[7 empty] | N159_N160 | 13.9166 | 0.091647 | 0.17929 | 3.3643 | 0.091164
[7 empty] | N160_N161 | 12.9226 | 0.085647 | 0.14717 | 2.9489 | 0.085164
[7 empty] | N161_N162 | 6.2041 | 0.15865 | 0.2171 | 2.3938 | 0.15816
[7 empty] | N162_N163 | 18.956 | 0.061647 | 0.11863 | 3.2688 | 0.061164
[7 empty] | N163_N164 | 29.8615 | 0.042647 | 0.09553 | 3.762 | 0.042164
[7 empty] | N164_N165 | 14.5793 | 0.095647 | 0.20302 | 3.6552 | 0.095164
[7 empty] | N166_N167 | 3.6975 | -0.22235 | -0.23926 | 1.9021 | -0.22284
[7 empty] | N167_N168 | 366.8263 | -0.021382 | -0.33379 | 25.6626 | -0.021865
[7 empty] | N168_N169 | 326.3489 | -0.021382 | -0.29696 | 22.8308 | -0.021865
[7 empty] | N169_N170 | 263.103 | -0.021382 | -0.23941 | 18.4063 | -0.021865
[7 empty] | N170_N171 | 199.8571 | -0.021382 | -0.18186 | 13.9817 | -0.021865
[7 empty] | N171_N172 | 225.1555 | -0.021382 | -0.20488 | 15.7515 | -0.021865
[7 empty] | N172_N173 | 225.1555 | -0.021382 | -0.20488 | 15.7515 | -0.021865
[7 empty] | N173_N174 | 113.8426 | -0.021382 | -0.10359 | 7.9642 | -0.021865
[7 empty] | N174_N175 | 108.783 | -0.021382 | -0.098986 | 7.6103 | -0.021865
[7 empty] | N175_N176 | 166.9692 | -0.021382 | -0.15193 | 11.6809 | -0.021865
[7 empty] | N176_N177 | 121.4322 | -0.021382 | -0.1105 | 8.4952 | -0.021865
[7 empty] | N177_N178 | 48.0669 | -0.021382 | -0.043738 | 3.3627 | -0.021865
[7 empty] | N178_N179 | 146.7305 | -0.021382 | -0.13352 | 10.265 | -0.021865
[7 empty] | N179_N180 | 212.5063 | -0.021382 | -0.19337 | 14.8666 | -0.021865
[7 empty] | N180_N181 | 265.6328 | -0.021382 | -0.24171 | 18.5832 | -0.021865
[7 empty] | N181_N182 | 227.6853 | -0.021382 | -0.20718 | 15.9285 | -0.021865
[7 empty] | N182_N183 | 197.3273 | -0.021382 | -0.17956 | 13.8047 | -0.021865
[7 empty] | N183_N184 | 209.9764 | -0.021382 | -0.19107 | 14.6896 | -0.021865
[7 empty] | N184_N185 | 442.7214 | -0.021382 | -0.40285 | 30.9721 | -0.021865
[7 empty] | N185_N186 | 427.5424 | -0.021382 | -0.38904 | 29.9102 | -0.021865
[7 empty] | N186_N187 | 427.5424 | -0.021382 | -0.38904 | 29.9102 | -0.021865
[7 empty] | N187_N188 | 338.9981 | -0.021382 | -0.30847 | 23.7158 | -0.021865
[7 empty] | N188_N189 | 665.347 | -0.021382 | -0.60543 | 46.5466 | -0.021865
[7 empty] | N189_N190 | 650.168 | -0.021382 | -0.59161 | 45.4847 | -0.021865
[7 empty] | N190_N191 | 437.6617 | -0.021382 | -0.39825 | 30.6181 | -0.021865
[7 empty] | N191_N192 | 118.9023 | -0.021382 | -0.10819 | 8.3182 | -0.021865
[7 empty] | N192_N193 | 5.6427 | -0.22078 | -0.36044 | 2.8852 | -0.22126
[7 empty] | N193_N194 | 2.7169 | -0.22078 | -0.17354 | 1.3892 | -0.22126
[7 empty] | SOMME |  |  | -0.68914 | 656.1962
[7 empty] | ΔQ | 0.0010502
[7 empty] | DIFF ΔQ | 0.0044965
[7 empty] | OBSERVATION | L'agorithme est fonctionel

## TRONCONS_V1
BOUCLE 1 |  |  |  |  | BOUCLE 2 |  |  |  |  | BOUCLE 3 |  |  |  |  | BOUCLE 4 |  |  |  |  | BOUCLE 5 |  |  |  |  | BOUCLE 6 |  |  |  |  | BOUCLE 7
NAME | ID_MIN | ID_MAX | FLOW | LENGTH | NAME | ID_MIN | ID_MAX | FLOW | LENGTH | NAME | ID_MIN | ID_MAX | FLOW | LENGTH | NAME | ID_MIN | ID_MAX | FLOW | LENGTH | NAME | ID_MIN | ID_MAX | FLOW | LENGTH | NAME | ID_MIN | ID_MAX | FLOW | LENGTH | NAME | ID_MIN | ID_MAX | FLOW | LENGTH
N8_N39 | 8 | 39 | 133.775 | 138 | N38_N71 | 38 | 71 | 66.888 | 70 | N83_N142 | 83 | 142 | 66.888 | 241 | N8_N9 | 8 | 9 | 133.775 | 184 | N104_N184 | 104 | 184 | 33.444 | 223 | N105_N106 | 105 | 106 | 200.663 | 87 | N116_N117 | 116 | 117 | 133.776 | 496
N8_N9 | 8 | 9 | 133.775 | 184 | N38_N70 | 38 | 70 | 66.888 | 91 | N83_N84 | 83 | 84 | 66.888 | 190 | N8_N39 | 8 | 39 | 133.775 | 138 | N104_N105 | 104 | 105 | 33.444 | 163 | N106_N107 | 106 | 107 | 200.663 | 91 | N117_N118 | 117 | 118 | 133.776 | 795
N9_N10 | 9 | 10 | 133.775 | 169 | N53_N54 | 53 | 54 | 133.775 | 96 | N84_N85 | 84 | 85 | 66.888 | 290 | N9_N10 | 9 | 10 | 133.775 | 169 | N105_N106 | 105 | 106 | 200.663 | 87 | N107_N108 | 107 | 108 | 200.663 | 101 | N118_N119 | 118 | 119 | 133.776 | 345
N10_N11 | 10 | 11 | 133.775 | 351 | N53_N92 | 53 | 92 | 133.775 | 75 | N85_N86 | 85 | 86 | 66.888 | 82 | N10_N11 | 10 | 11 | 133.775 | 351 | N106_N107 | 106 | 107 | 200.663 | 91 | N109_N110 | 109 | 110 | 200.663 | 73 | N119_N120 | 119 | 120 | 133.776 | 533
N11_N12 | 11 | 12 | 133.775 | 47 | N54_N55 | 54 | 55 | 66.888 | 88 | N86_N87 | 86 | 87 | 66.888 | 75 | N11_N165 | 11 | 165 | 133.775 | 211 | N107_N108 | 107 | 108 | 200.663 | 101 | N108_N109 | 108 | 109 | 200.663 | 81 | N121_N122 | 121 | 122 | 133.776 | 174
N12_N13 | 12 | 13 | 66.888 | 173 | N55_N56 | 55 | 56 | 66.888 | 35 | N87_N88 | 87 | 88 | 66.888 | 108 | N39_N40 | 39 | 40 | 133.775 | 128 | N108_N109 | 108 | 109 | 200.663 | 81 | N110_N111 | 110 | 111 | 200.663 | 69 | N120_N121 | 120 | 121 | 133.776 | 227
N13_N14 | 13 | 14 | 66.888 | 257 | N56_N57 | 56 | 57 | 66.888 | 54 | N88_N89 | 88 | 89 | 66.888 | 150 | N40_N41 | 40 | 41 | 133.775 | 116 | N109_N110 | 109 | 110 | 200.663 | 73 | N111_N112 | 111 | 112 | 200.663 | 82 | N122_N123 | 122 | 123 | 133.776 | 198
N14_N15 | 14 | 15 | 66.888 | 263 | N57_N58 | 57 | 58 | 66.888 | 151 | N89_N90 | 89 | 90 | 66.888 | 54 | N41_N42 | 41 | 42 | 133.775 | 248 | N110_N111 | 110 | 111 | 200.663 | 69 | N112_N113 | 112 | 113 | 200.663 | 157 | N123_N124 | 123 | 124 | 133.776 | 178
N15_N16 | 15 | 16 | 66.888 | 134 | N58_N59 | 58 | 59 | 66.888 | 78 | N90_N91 | 90 | 91 | 66.888 | 93 | N42_N43 | 42 | 43 | 133.775 | 74 | N111_N112 | 111 | 112 | 200.663 | 82 | N162_N163 | 162 | 163 | 33.444 | 218 | N141_N164 | 141 | 164 | 33.444 | 94
N16_N17 | 16 | 17 | 66.888 | 169 | N59_N60 | 59 | 60 | 66.888 | 84 | N91_N94 | 91 | 94 | 66.888 | 88 | N43_N44 | 43 | 44 | 133.775 | 88 | N112_N113 | 112 | 113 | 200.663 | 157 | N141_N164 | 141 | 164 | 33.444 | 94 | N114_N125 | 114 | 125 | 100.332 | 251
N17_N18 | 17 | 18 | 66.888 | 169 | N60_N61 | 60 | 61 | 66.888 | 83 | N94_N95 | 94 | 95 | 66.888 | 80 | N44_N45 | 44 | 45 | 133.775 | 111 | N113_N114 | 113 | 114 | 100.332 | 129 | N163_N164 | 163 | 164 | 33.444 | 322 | N125_N126 | 125 | 126 | 100.332 | 76
N18_N19 | 18 | 19 | 66.888 | 175 | N61_N62 | 61 | 62 | 66.888 | 75 | N95_N96 | 95 | 96 | 133.775 | 70 | N45_N46 | 45 | 46 | 133.775 | 129 | N114_N115 | 114 | 115 | 33.444 | 211 | N161_N162 | 161 | 162 | 33.444 | 101 | N126_N126 | 126 | 126 | 100.332 | 69
N19_N20 | 19 | 20 | 66.888 | 83 | N62_N63 | 62 | 63 | 66.888 | 85 | N96_N97 | 96 | 97 | 133.775 | 158 | N46_N47 | 46 | 47 | 133.775 | 201 | N115_N193 | 115 | 193 | 33.444 | 232 | N160_N161 | 160 | 161 | 33.444 | 149 | N127_N127 | 127 | 127 | 100.332 | 75
N20_N21 | 20 | 21 | 66.888 | 78 | N63_N64 | 63 | 64 | 66.888 | 129 | N97_N98 | 97 | 98 | 133.775 | 80 | N47_N48 | 47 | 48 | 133.775 | 41 | N167_N168 | 167 | 168 | 33.444 | 202 | N159_N160 | 159 | 160 | 33.444 | 260 | N128_N129 | 128 | 129 | 100.332 | 76
N21_N22 | 21 | 22 | 66.888 | 90 | N64_N65 | 64 | 65 | 66.888 | 37 | N98_N99 | 98 | 99 | 133.775 | 76 | N48_N49 | 48 | 49 | 133.775 | 63 | N167_N185 | 167 | 185 | 33.444 | 191 | N147_N159 | 147 | 159 | 33.444 | 81 | N127_N128 | 127 | 128 | 100.332 | 80
N22_N23 | 22 | 23 | 66.888 | 105 | N65_N66 | 65 | 66 | 66.888 | 77 | N99_N100 | 99 | 100 | 133.775 | 88 | N49_N50 | 49 | 50 | 133.775 | 250 | N168_N169 | 168 | 169 | 33.444 | 100 | N147_N148 | 147 | 148 | 33.444 | 133 | N129_N130 | 129 | 130 | 100.332 | 76
N23_N24 | 23 | 24 | 66.888 | 84 | N66_N67 | 66 | 67 | 66.888 | 89 | N100_N101 | 100 | 101 | 133.775 | 89 | N50_N51 | 50 | 51 | 133.775 | 77 | N169_N170 | 169 | 170 | 33.444 | 45 | N149_N150 | 149 | 150 | 33.444 | 212 | N130_N131 | 130 | 131 | 100.332 | 75
N24_N25 | 24 | 25 | 66.888 | 58 | N67_N68 | 67 | 68 | 66.888 | 49 | N101_N102 | 101 | 102 | 133.775 | 87 | N51_N52 | 51 | 52 | 133.775 | 73 | N170_N171 | 170 | 171 | 33.444 | 65 | N148_N149 | 148 | 149 | 33.444 | 173 | N131_N132 | 131 | 132 | 100.332 | 92
N25_N26 | 25 | 26 | 66.888 | 19 | N68_N69 | 68 | 69 | 66.888 | 35 | N102_N103 | 102 | 103 | 133.775 | 80 | N52_N53 | 52 | 53 | 133.775 | 95 | N171_N172 | 171 | 172 | 33.444 | 73 | N150_N151 | 150 | 151 | 33.444 | 132 | N132_N133 | 132 | 133 | 100.332 | 74
N26_N27 | 26 | 27 | 66.888 | 48 | N69_N70 | 69 | 70 | 66.888 | 30 | N103_N104 | 103 | 104 | 33.444 | 91 | N53_N92 | 53 | 92 | 133.775 | 75 | N172_N173 | 172 | 173 | 33.444 | 216 | N151_N152 | 151 | 152 | 33.444 | 154 | N133_N134 | 133 | 134 | 100.332 | 194
N27_N28 | 27 | 28 | 66.888 | 66 | N71_N72 | 71 | 72 | 133.775 | 214 | N158_N104 | 104 | 158 | 33.444 | 59 | N92_N93 | 92 | 93 | 66.888 | 152 | N173_N174 | 173 | 174 | 33.444 | 58 | N152_N153 | 152 | 153 | 33.444 | 76 | N134_N135 | 134 | 135 | 100.332 | 67
N28_N29 | 28 | 29 | 66.888 | 43 | N72_N73 | 72 | 73 | 133.775 | 168 | N142_N143 | 142 | 143 | 66.888 | 362 | N93_N94 | 93 | 94 | 66.888 | 68 | N174_N175 | 174 | 175 | 33.444 | 73 | N153_N154 | 153 | 154 | 33.444 | 61 | N135_N136 | 135 | 136 | 100.332 | 60
N29_N30 | 29 | 30 | 66.888 | 45 | N73_N74 | 73 | 74 | 133.775 | 115 | N143_N144 | 143 | 144 | 66.888 | 199 | N94_N95 | 94 | 95 | 66.888 | 80 | N175_N176 | 175 | 176 | 33.444 | 51 | N154_N155 | 154 | 155 | 33.444 | 241 | N136_N137 | 136 | 137 | 100.332 | 56
N30_N31 | 30 | 31 | 66.888 | 89 | N74_N75 | 74 | 75 | 133.775 | 87 | N144_N145 | 144 | 145 | 66.888 | 215 | N95_N96 | 95 | 96 | 133.775 | 70 | N176_N177 | 176 | 177 | 33.444 | 79 | N155_N156 | 155 | 156 | 33.444 | 79 | N137_N138 | 137 | 138 | 100.332 | 93
N31_N32 | 31 | 32 | 66.888 | 89 | N75_N76 | 75 | 76 | 133.775 | 427 | N145_N146 | 145 | 146 | 66.888 | 193 | N96_N97 | 96 | 97 | 133.775 | 158 | N177_N178 | 177 | 178 | 33.444 | 32 | N157_N158 | 157 | 158 | 33.444 | 234 | N138_N139 | 138 | 139 | 100.332 | 181
N32_N33 | 32 | 33 | 66.888 | 79 | N76_N77 | 76 | 77 | 133.775 | 100 | N146_N147 | 146 | 147 | 33.444 | 72 | N97_N98 | 97 | 98 | 133.775 | 80 | N178_N179 | 178 | 179 | 33.444 | 36 | N156_N157 | 156 | 157 | 33.444 | 74 | N139_N140 | 139 | 140 | 100.332 | 133
N33_N34 | 33 | 34 | 66.888 | 104 | N77_N78 | 77 | 78 | 133.775 | 210 | N147_N148 | 147 | 148 | 33.444 | 133 | N98_N99 | 98 | 99 | 133.775 | 76 | N179_N180 | 179 | 180 | 33.444 | 76 | N104_N105 | 104 | 105 | 33.444 | 163 | N124_N164 | 124 | 164 | 100.332 | 133
N34_N35 | 34 | 35 | 66.888 | 129 | N78_N79 | 78 | 79 | 133.775 | 180 | N148_N149 | 148 | 149 | 33.444 | 173 | N99_N100 | 99 | 100 | 133.775 | 88 | N180_N181 | 180 | 181 | 33.444 | 77 | N158_N104 | 104 | 158 | 33.444 | 59 | N140_N141 | 140 | 141 | 100.332 | 75
N35_N36 | 35 | 36 | 66.888 | 145 | N79_N80 | 79 | 80 | 133.775 | 270 | N149_N150 | 149 | 150 | 33.444 | 212 | N100_N101 | 100 | 101 | 133.775 | 89 | N181_N182 | 181 | 182 | 33.444 | 77 | N113_N114 | 113 | 114 | 100.332 | 129 | N114_N115 | 114 | 115 | 33.444 | 211
N36_N37 | 36 | 37 | 66.888 | 230 | N80_N81 | 80 | 81 | 133.775 | 315 | N150_N151 | 150 | 151 | 33.444 | 132 | N101_N102 | 101 | 102 | 133.775 | 87 | N182_N183 | 182 | 183 | 33.444 | 191 | N114_N125 | 114 | 125 | 100.332 | 251 | N115_N116 | 115 | 116 | 33.444 | 414
N37_N38 | 37 | 38 | 66.888 | 101 | N81_N82 | 81 | 82 | 133.775 | 360 | N151_N152 | 151 | 152 | 33.444 | 154 | N102_N103 | 102 | 103 | 133.775 | 80 | N183_N184 | 183 | 184 | 33.444 | 94 | N125_N126 | 125 | 126 | 100.332 | 76
N38_N70 | 38 | 70 | 66.888 | 91 | N82_N83 | 82 | 83 | 66.888 | 222 | N152_N153 | 152 | 153 | 33.444 | 76 | N103_N104 | 103 | 104 | 33.444 | 91 | N185_N186 | 185 | 186 | 33.444 | 186 | N126_N126 | 126 | 126 | 100.332 | 69
N39_N40 | 39 | 40 | 133.775 | 128 | N83_N84 | 83 | 84 | 66.888 | 190 | N153_N154 | 153 | 154 | 33.444 | 61 | N104_N184 | 104 | 184 | 33.444 | 223 | N186_N187 | 186 | 187 | 33.444 | 151 | N127_N127 | 127 | 127 | 100.332 | 75
N40_N41 | 40 | 41 | 133.775 | 116 | N84_N85 | 84 | 85 | 66.888 | 290 | N154_N155 | 154 | 155 | 33.444 | 241 | N165_N166 | 165 | 166 | 66.888 | 584 | N187_N188 | 187 | 188 | 33.444 | 395 | N128_N129 | 128 | 129 | 100.332 | 76
N41_N42 | 41 | 42 | 133.775 | 248 | N85_N86 | 85 | 86 | 66.888 | 82 | N155_N156 | 155 | 156 | 33.444 | 79 | N166_N167 | 166 | 167 | 33.444 | 166 | N188_N189 | 188 | 189 | 33.444 | 407 | N127_N128 | 127 | 128 | 100.332 | 80
N42_N43 | 42 | 43 | 133.775 | 74 | N86_N87 | 86 | 87 | 66.888 | 75 | N156_N157 | 156 | 157 | 33.444 | 74 | N167_N168 | 167 | 168 | 33.444 | 202 | N189_N190 | 189 | 190 | 33.444 | 275 | N129_N130 | 129 | 130 | 100.332 | 76
N43_N44 | 43 | 44 | 133.775 | 88 | N87_N88 | 87 | 88 | 66.888 | 108 | N157_N158 | 157 | 158 | 33.444 | 234 | N168_N169 | 168 | 169 | 33.444 | 100 | N190_N191 | 190 | 191 | 33.444 | 196 | N130_N131 | 130 | 131 | 100.332 | 75
N44_N45 | 44 | 45 | 133.775 | 111 | N88_N89 | 88 | 89 | 66.888 | 150 | [5 empty] | N169_N170 | 169 | 170 | 33.444 | 45 | N191_N192 | 191 | 192 | 33.444 | 205 | N131_N132 | 131 | 132 | 100.332 | 92
N45_N46 | 45 | 46 | 133.775 | 129 | N89_N90 | 89 | 90 | 66.888 | 54 | [5 empty] | N170_N171 | 170 | 171 | 33.444 | 65 | N192_N193 | 192 | 193 | 33.444 | 340 | N132_N133 | 132 | 133 | 100.332 | 74
N46_N47 | 46 | 47 | 133.775 | 201 | N90_N91 | 90 | 91 | 66.888 | 93 | [5 empty] | N171_N172 | 171 | 172 | 33.444 | 73 | [5 empty] | N133_N134 | 133 | 134 | 100.332 | 194
N47_N48 | 47 | 48 | 133.775 | 41 | N91_N94 | 91 | 94 | 66.888 | 88 | [5 empty] | N172_N173 | 172 | 173 | 33.444 | 216 | [5 empty] | N134_N135 | 134 | 135 | 100.332 | 67
N48_N49 | 48 | 49 | 133.775 | 63 | N92_N93 | 92 | 93 | 66.888 | 152 | [5 empty] | N173_N174 | 173 | 174 | 33.444 | 58 | [5 empty] | N135_N136 | 135 | 136 | 100.332 | 60
N49_N50 | 49 | 50 | 133.775 | 250 | N93_N94 | 93 | 94 | 66.888 | 68 | [5 empty] | N174_N175 | 174 | 175 | 33.444 | 73 | [5 empty] | N136_N137 | 136 | 137 | 100.332 | 56
N50_N51 | 50 | 51 | 133.775 | 77 | [10 empty] | N175_N176 | 175 | 176 | 33.444 | 51 | [5 empty] | N137_N138 | 137 | 138 | 100.332 | 93
N51_N52 | 51 | 52 | 133.775 | 73 | [10 empty] | N176_N177 | 176 | 177 | 33.444 | 79 | [5 empty] | N138_N139 | 138 | 139 | 100.332 | 181
N52_N53 | 52 | 53 | 133.775 | 95 | [10 empty] | N177_N178 | 177 | 178 | 33.444 | 32 | [5 empty] | N139_N140 | 139 | 140 | 100.332 | 133
N53_N54 | 53 | 54 | 133.775 | 96 | [10 empty] | N178_N179 | 178 | 179 | 33.444 | 36 | [5 empty] | N140_N141 | 140 | 141 | 100.332 | 75
N54_N55 | 54 | 55 | 66.888 | 88 | [10 empty] | N179_N180 | 179 | 180 | 33.444 | 76
N55_N56 | 55 | 56 | 66.888 | 35 | [10 empty] | N180_N181 | 180 | 181 | 33.444 | 77
N56_N57 | 56 | 57 | 66.888 | 54 | [10 empty] | N181_N182 | 181 | 182 | 33.444 | 77
N57_N58 | 57 | 58 | 66.888 | 151 | [10 empty] | N182_N183 | 182 | 183 | 33.444 | 191
N58_N59 | 58 | 59 | 66.888 | 78 | [10 empty] | N183_N184 | 183 | 184 | 33.444 | 94
N59_N60 | 59 | 60 | 66.888 | 84
N60_N61 | 60 | 61 | 66.888 | 83
N61_N62 | 61 | 62 | 66.888 | 75
N62_N63 | 62 | 63 | 66.888 | 85
N63_N64 | 63 | 64 | 66.888 | 129
N64_N65 | 64 | 65 | 66.888 | 37
N65_N66 | 65 | 66 | 66.888 | 77
N66_N67 | 66 | 67 | 66.888 | 89
N67_N68 | 67 | 68 | 66.888 | 49
N68_N69 | 68 | 69 | 66.888 | 35
N69_N70 | 69 | 70 | 66.888 | 30

## TRONCONS_V2
BOUCLE 7 | [5 empty] | BOUCLE 6 | [5 empty] | BOUCLE 5 | [5 empty] | BOUCLE 3 | [6 empty] | BOUCLE 4 | [5 empty] | BOUCLE 1 | [5 empty] | BOUCLE 2
LENGTH | NAME | FLOW | id_min_2 | id_max_2 | Sens | LENGTH | NAME | FLOW | id_min_2 | id_max_2 | Sens | LENGTH | NAME | FLOW | id_min_2 | id_max_2 | Sens | LENGTH | NAME | FLOW | id_min_2 | id_max_2 | Sens |  | LENGTH | NAME | FLOW | id_min_2 | id_max_2 | sens | LENGTH | NAME | FLOW | id_min_2 | id_max_2 | Sens | LENGTH | NAME | FLOW | id_min_2 | id_max_2 | sens
47 | R3_N1 | 332.12 | R3 | 1 | positif | 93 | N3_N18 | 166.56 | 3 | 18 | positif | 211 | N31_N17 | 166.56 | 17 | 31 | negatif | 91 | N42_N72 | 32.836 | 42 | 72 | positif |  | 223 | N42_N52 | 32.836 | 42 | 52 | positif | 96 | N84_N165 | 29.029 | 84 | 165 | positif | 68 | N81_N82 | 90.894 | 81 | 82 | positif
117 | N1_N2 | 332.12 | 1 | 2 | positif | 181 | N3_N4 | 166.56 | 3 | 4 | negatif | 232 | N17_N43 | 166.56 | 17 | 43 | positif | 59 | N42_N111 | 32.836 | 42 | 111 | negatif |  | 91 | N42_N72 | 32.836 | 42 | 72 | negatif | 95 | N84_N85 | 119.923 | 84 | 85 | positif | 88 | N81_N135 | 58.058 | 81 | 135 | positif
167 | N2_N3 | 332.12 | 2 | 3 | positif | 133 | N4_N5 | 166.56 | 4 | 5 | negatif | 129 | N31_N32 | 83.28 | 31 | 32 | negatif | 80 | N72_N73 | 32.837 | 72 | 73 | positif |  | 94 | N52_N53 | 32.837 | 52 | 53 | positif | 73 | N85_N86 | 119.923 | 85 | 86 | positif | 152 | N82_N83 | 90.894 | 82 | 83 | positif
93 | N3_N18 | 166.56 | 3 | 18 | negatif | 75 | N5_N6 | 166.56 | 5 | 6 | negatif | 157 | N32_N33 | 83.28 | 32 | 33 | negatif | 87 | N73_N74 | 32.837 | 73 | 74 | positif |  | 191 | N53_N54 | 32.837 | 53 | 54 | positif | 77 | N86_N87 | 119.923 | 86 | 87 | positif | 75 | N83_N84 | 90.894 | 83 | 84 | positif
181 | N3_N4 | 166.56 | 3 | 4 | positif | 94 | N6_N7 | 166.56 | 6 | 7 | negatif | 82 | N33_N34 | 83.28 | 33 | 34 | negatif | 89 | N74_N75 | 32.837 | 74 | 75 | positif |  | 77 | N54_N55 | 32.837 | 54 | 55 | positif | 250 | N87_N88 | 119.923 | 87 | 88 | positif | 96 | N84_N165 | 29.029 | 84 | 165 | negatif
133 | N4_N5 | 166.56 | 4 | 5 | positif | 322 | N7_N106 | 83.28 | 7 | 106 | negatif | 69 | N34_N35 | 83.28 | 34 | 35 | negatif | 88 | N75_N76 | 32.837 | 75 | 76 | positif |  | 77 | N55_N56 | 32.837 | 55 | 56 | positif | 63 | N88_N89 | 119.923 | 88 | 89 | positif | 222 | N127_N136 | 58.058 | 127 | 136 | negatif
75 | N5_N6 | 166.56 | 5 | 6 | positif | 56 | N18_N19 | 166.56 | 18 | 19 | positif | 73 | N35_N36 | 83.28 | 35 | 36 | negatif | 76 | N76_N77 | 32.837 | 76 | 77 | positif |  | 76 | N56_N57 | 32.837 | 56 | 57 | positif | 41 | N89_N90 | 119.923 | 89 | 90 | positif | 190 | N127_N128 | 58.058 | 127 | 128 | positif
94 | N6_N7 | 166.56 | 6 | 7 | positif | 60 | N19_N20 | 166.56 | 19 | 20 | positif | 81 | N36_N37 | 83.28 | 36 | 37 | negatif | 80 | N77_N78 | 32.837 | 77 | 78 | positif |  | 36 | N57_N58 | 32.837 | 57 | 58 | positif | 201 | N90_N91 | 119.923 | 90 | 91 | positif | 290 | N128_N129 | 58.058 | 128 | 129 | positif
133 | N7_N8 | 83.28 | 7 | 8 | positif | 67 | N20_N21 | 166.56 | 20 | 21 | positif | 101 | N37_N38 | 83.28 | 37 | 38 | negatif | 158 | N78_N79 | 32.837 | 78 | 79 | positif |  | 32 | N58_N59 | 32.837 | 58 | 59 | positif | 129 | N91_N92 | 119.923 | 91 | 92 | positif | 82 | N129_N130 | 58.058 | 129 | 130 | positif
178 | N8_N9 | 83.28 | 8 | 9 | positif | 194 | N21_N22 | 166.56 | 21 | 22 | positif | 91 | N38_N39 | 83.28 | 38 | 39 | negatif | 70 | N79_N80 | 32.837 | 79 | 80 | positif |  | 79 | N59_N60 | 32.837 | 59 | 60 | positif | 111 | N92_N93 | 119.923 | 92 | 93 | positif | 75 | N130_N131 | 58.058 | 130 | 131 | positif
198 | N9_N10 | 83.28 | 9 | 10 | positif | 74 | N22_N23 | 166.56 | 22 | 23 | positif | 87 | N39_N40 | 83.28 | 39 | 40 | negatif | 80 | N80_N81 | 32.836 | 80 | 81 | positif |  | 51 | N60_N61 | 32.837 | 60 | 61 | positif | 88 | N93_N94 | 119.923 | 93 | 94 | positif | 108 | N131_N132 | 58.058 | 131 | 132 | positif
174 | N10_N11 | 83.28 | 10 | 11 | positif | 92 | N23_N24 | 166.56 | 23 | 24 | positif | 94 | N40_N41 | 83.28 | 40 | 41 | negatif | 88 | N81_N135 | 58.058 | 81 | 135 | negatif |  | 73 | N61_N62 | 32.837 | 61 | 62 | positif | 74 | N94_N95 | 119.923 | 94 | 95 | positif | 150 | N132_N133 | 58.058 | 132 | 133 | positif
227 | N11_N12 | 83.28 | 11 | 12 | positif | 75 | N24_N25 | 166.56 | 24 | 25 | positif | 70 | N41_N42 | 98.51 | 41 | 42 | negatif | 234 | N111_N112 | 32.837 | 111 | 112 | negatif | ` | 58 | N62_N63 | 32.837 | 62 | 63 | positif | 248 | N95_N96 | 119.923 | 95 | 96 | positif | 54 | N133_N134 | 58.058 | 133 | 134 | positif
533 | N12_N13 | 83.28 | 12 | 13 | positif | 76 | N25_N26 | 166.56 | 25 | 26 | positif | 223 | N42_N52 | 32.836 | 42 | 52 | negatif | 74 | N112_N113 | 32.837 | 112 | 113 | negatif |  | 216 | N63_N64 | 32.837 | 63 | 64 | positif | 116 | N96_N97 | 119.923 | 96 | 97 | positif | 93 | N134_N135 | 58.058 | 134 | 135 | positif
345 | N13_N14 | 83.28 | 13 | 14 | positif | 76 | N26_N27 | 166.56 | 26 | 27 | positif | 340 | N43_N44 | 166.56 | 43 | 44 | negatif | 79 | N113_N114 | 32.837 | 113 | 114 | negatif |  | 73 | N64_N65 | 32.837 | 64 | 65 | positif | 128 | N97_N98 | 119.923 | 97 | 98 | positif | 360 | N136_N137 | 58.058 | 136 | 137 | negatif
795 | N14_N15 | 83.28 | 14 | 15 | positif | 80 | N27_N28 | 166.56 | 27 | 28 | positif | 205 | N44_N45 | 166.56 | 44 | 45 | positif | 241 | N114_N115 | 32.837 | 114 | 115 | negatif |  | 65 | N65_N66 | 32.837 | 65 | 66 | positif | 138 | N98_N99 | 119.923 | 98 | 99 | positif | 315 | N137_N138 | 58.058 | 137 | 138 | negatif
496 | N15_N16 | 83.28 | 15 | 16 | positif | 75 | N28_N196 | 166.56 | 28 | 28 | positif | 196 | N45_N46 | 166.56 | 45 | 46 | positif | 61 | N115_N116 | 32.837 | 115 | 116 | negatif |  | 45 | N66_N67 | 32.837 | 66 | 67 | positif | 184 | N194_N99 | 228.42 | 99 | 194 | negatif | 270 | N138_N139 | 58.058 | 138 | 139 | negatif
414 | N16_N17 | 83.28 | 16 | 17 | positif | 76 | N29_N30 | 166.56 | 29 | 30 | positif | 275 | N46_N47 | 166.56 | 46 | 47 | positif | 76 | N116_N195 | 32.837 | 116 | 195 | negatif |  | 100 | N67_N68 | 32.837 | 67 | 68 | positif | 289 | N99_N100 | 348.348 | 99 | 100 | positif | 180 | N139_N140 | 58.058 | 139 | 140 | negatif
211 | N31_N17 | 166.56 | 17 | 31 | negatif | 69 | N2196_N29 | 166.56 | 29 | 29 | positif | 407 | N47_N48 | 166.56 | 47 | 48 | positif | 132 | N117_N118 | 32.837 | 117 | 118 | negatif |  | 202 | N68_N69 | 32.836 | 68 | 69 | positif | 153 | N100_N101 | 348.348 | 100 | 101 | positif | 210 | N140_N141 | 58.058 | 140 | 141 | negatif
56 | N18_N19 | 166.56 | 18 | 19 | negatif | 251 | N30_N31 | 166.56 | 30 | 31 | positif | 395 | N48_N49 | 166.56 | 48 | 49 | positif | 154 | N117_N195 | 32.837 | 117 | 195 | negatif |  | 166 | N69_N70 | 199.396 | 69 | 70 | positif | 73 | N101_N102 | 348.348 | 101 | 102 | positif | 100 | N141_N142 | 58.058 | 141 | 142 | negatif
60 | N19_N20 | 166.56 | 19 | 20 | negatif | 129 | N31_N32 | 83.28 | 31 | 32 | positif | 151 | N49_N50 | 166.56 | 49 | 50 | positif | 212 | N118_N119 | 32.837 | 118 | 119 | negatif |  | 584 | N70_N71 | 199.396 | 70 | 71 | positif | 56 | N102_N103 | 348.348 | 102 | 103 | positif | 427 | N142_N143 | 58.058 | 142 | 143 | negatif
67 | N20_N21 | 166.56 | 20 | 21 | negatif | 157 | N32_N33 | 83.28 | 32 | 33 | positif | 186 | N50_N51 | 166.56 | 50 | 51 | positif | 173 | N119_N120 | 32.837 | 119 | 120 | negatif |  | 211 | N71_N192 | 199.396 | 71 | 192 | positif | 22 | N103_N104 | 348.348 | 103 | 104 | positif | 87 | N143_N144 | 58.058 | 143 | 144 | negatif
194 | N21_N22 | 166.56 | 21 | 22 | negatif | 82 | N33_N34 | 83.28 | 33 | 34 | positif | 191 | N51_N69 | 166.56 | 51 | 69 | positif | 133 | N120_N121 | 32.836 | 120 | 121 | negatif |  | 80 | N72_N73 | 32.837 | 72 | 73 | negatif | 54 | N104_N105 | 348.348 | 104 | 105 | positif | 115 | N144_N145 | 58.058 | 144 | 145 | negatif
74 | N22_N23 | 166.56 | 22 | 23 | negatif | 69 | N34_N35 | 83.28 | 34 | 35 | positif | 94 | N52_N53 | 32.837 | 52 | 53 | positif | 72 | N121_N122 | 116.116 | 121 | 122 | negatif |  | 87 | N73_N74 | 32.837 | 73 | 74 | negatif | 30 | N105_R1 | 348.348 | 105 | R1 | positif | 168 | N145_N146 | 58.058 | 145 | 146 | negatif
92 | N23_N24 | 166.56 | 23 | 24 | negatif | 73 | N35_N36 | 83.28 | 35 | 36 | positif | 191 | N53_N54 | 32.837 | 53 | 54 | negatif | 193 | N122_N123 | 116.116 | 122 | 123 | negatif |  | 89 | N74_N75 | 32.837 | 74 | 75 | negatif | 91 | N148_N149 | 29.029 | 148 | 149 | positif | 214 | N146_N147 | 58.058 | 146 | 147 | negatif
75 | N24_N25 | 166.56 | 24 | 25 | negatif | 81 | N36_N37 | 83.28 | 36 | 37 | positif | 77 | N54_N55 | 32.837 | 54 | 55 | negatif | 215 | N123_N124 | 116.116 | 123 | 124 | negatif |  | 88 | N75_N76 | 32.837 | 75 | 76 | negatif | 101 | N148_N166 | 29.029 | 148 | 166 | negatif | 70 | N147_N148 | 58.058 | 147 | 148 | negatif
76 | N25_N26 | 166.56 | 25 | 26 | negatif | 101 | N37_N38 | 83.28 | 37 | 38 | positif | 77 | N55_N56 | 32.837 | 55 | 56 | negatif | 199 | N124_N125 | 116.116 | 124 | 125 | negatif |  | 76 | N76_N77 | 32.837 | 76 | 77 | negatif | 30 | N149_N150 | 29.029 | 149 | 150 | positif | 91 | N148_N149 | 29.029 | 148 | 149 | negatif
76 | N26_N27 | 166.56 | 26 | 27 | negatif | 91 | N38_N39 | 83.28 | 38 | 39 | positif | 76 | N56_N57 | 32.837 | 56 | 57 | negatif | 362 | N125_N126 | 116.116 | 125 | 126 | negatif |  | 80 | N77_N78 | 32.837 | 77 | 78 | negatif | 35 | N150_N151 | 29.029 | 150 | 151 | positif | 30 | N149_N150 | 29.029 | 149 | 150 | negatif
80 | N27_N28 | 166.56 | 27 | 28 | negatif | 87 | N39_N40 | 83.28 | 39 | 40 | positif | 36 | N57_N58 | 32.837 | 57 | 58 | negatif | 241 | N126_N127 | 116.116 | 126 | 127 | negatif |  | 158 | N78_N79 | 32.837 | 78 | 79 | negatif | 49 | N151_N152 | 29.029 | 151 | 152 | positif | 35 | N150_N151 | 29.029 | 150 | 151 | negatif
75 | N28_N196 | 166.56 | 28 | 28 | negatif | 94 | N40_N41 | 83.28 | 40 | 41 | positif | 32 | N58_N59 | 32.837 | 58 | 59 | negatif | 190 | N127_N128 | 58.058 | 127 | 128 | negatif |  | 70 | N79_N80 | 32.837 | 79 | 80 | negatif | 89 | N152_N153 | 29.029 | 152 | 153 | positif | 49 | N151_N152 | 29.029 | 151 | 152 | negatif
76 | N29_N30 | 166.56 | 29 | 30 | negatif | 70 | N41_N42 | 98.51 | 41 | 42 | positif | 79 | N59_N60 | 32.837 | 59 | 60 | negatif | 290 | N128_N129 | 58.058 | 128 | 129 | negatif |  | 80 | N80_N81 | 32.836 | 80 | 81 | negatif | 77 | N153_N154 | 29.029 | 153 | 154 | positif | 89 | N152_N153 | 29.029 | 152 | 153 | negatif
69 | N2196_N29 | 166.56 | 29 | 29 | negatif | 59 | N42_N111 | 32.836 | 42 | 111 | positif | 51 | N60_N61 | 32.837 | 60 | 61 | negatif | 82 | N129_N130 | 58.058 | 129 | 130 | negatif |  | 68 | N81_N82 | 90.894 | 81 | 82 | negatif | 37 | N154_N155 | 29.029 | 154 | 155 | positif | 77 | N153_N154 | 29.029 | 153 | 154 | negatif
251 | N30_N31 | 166.56 | 30 | 31 | negatif | 218 | N106_N107 | 83.28 | 106 | 107 | negatif | 73 | N61_N62 | 32.837 | 61 | 62 | negatif | 75 | N130_N131 | 58.058 | 130 | 131 | negatif |  | 152 | N82_N83 | 90.894 | 82 | 83 | negatif | 129 | N155_N156 | 29.029 | 155 | 156 | positif | 37 | N154_N155 | 29.029 | 154 | 155 | negatif
[6 empty] | 101 | N107_N108 | 83.28 | 107 | 108 | negatif | 58 | N62_N63 | 32.837 | 62 | 63 | negatif | 108 | N131_N132 | 58.058 | 131 | 132 | negatif |  | 75 | N83_N84 | 90.894 | 83 | 84 | negatif | 85 | N156_N157 | 29.029 | 156 | 157 | positif | 129 | N155_N156 | 29.029 | 155 | 156 | negatif
[6 empty] | 149 | N108_N109 | 83.28 | 108 | 109 | negatif | 216 | N63_N64 | 32.837 | 63 | 64 | negatif | 150 | N132_N133 | 58.058 | 132 | 133 | negatif |  | 95 | N84_N85 | 119.923 | 84 | 85 | negatif | 75 | N157_N158 | 29.029 | 157 | 158 | positif | 85 | N156_N157 | 29.029 | 156 | 157 | negatif
[6 empty] | 260 | N109_N110 | 83.28 | 109 | 110 | negatif | 73 | N64_N65 | 32.837 | 64 | 65 | negatif | 54 | N133_N134 | 58.058 | 133 | 134 | negatif |  | 73 | N85_N86 | 119.923 | 85 | 86 | negatif | 83 | N158_N159 | 29.029 | 158 | 159 | positif | 75 | N157_N158 | 29.029 | 157 | 158 | negatif
[6 empty] | 81 | N110_N121 | 83.28 | 110 | 121 | negatif | 65 | N65_N66 | 32.837 | 65 | 66 | negatif | 93 | N134_N135 | 58.058 | 134 | 135 | negatif |  | 77 | N86_N87 | 119.923 | 86 | 87 | negatif | 84 | N159_N160 | 29.029 | 159 | 160 | positif | 83 | N158_N159 | 29.029 | 158 | 159 | negatif
[6 empty] | 234 | N111_N112 | 32.837 | 111 | 112 | positif | 45 | N66_N67 | 32.837 | 66 | 67 | negatif | [7 empty] | 250 | N87_N88 | 119.923 | 87 | 88 | negatif | 78 | N160_N161 | 29.029 | 160 | 161 | positif | 84 | N159_N160 | 29.029 | 159 | 160 | negatif
[6 empty] | 74 | N112_N113 | 32.837 | 112 | 113 | positif | 100 | N67_N68 | 32.837 | 67 | 68 | negatif | [7 empty] | 63 | N88_N89 | 119.923 | 88 | 89 | negatif | 151 | N161_N162 | 29.029 | 161 | 162 | positif | 78 | N160_N161 | 29.029 | 160 | 161 | negatif
[6 empty] | 79 | N113_N114 | 32.837 | 113 | 114 | positif | 202 | N68_N69 | 32.836 | 68 | 69 | negatif | [7 empty] | 41 | N89_N90 | 119.923 | 89 | 90 | negatif | 54 | N162_N163 | 29.029 | 162 | 163 | positif | 151 | N161_N162 | 29.029 | 161 | 162 | negatif
[6 empty] | 241 | N114_N115 | 32.837 | 114 | 115 | positif | 9 | R2_N41 | 98.51 | R1 | 41 | positif | [7 empty] | 201 | N90_N91 | 119.923 | 90 | 91 | negatif | 35 | N163_N164 | 29.029 | 163 | 164 | positif | 54 | N162_N163 | 29.029 | 162 | 163 | negatif
[6 empty] | 61 | N115_N116 | 32.837 | 115 | 116 | positif | [13 empty] | 129 | N91_N92 | 119.923 | 91 | 92 | negatif | 88 | N164_N165 | 29.029 | 164 | 165 | positif | 35 | N163_N164 | 29.029 | 163 | 164 | negatif
[6 empty] | 76 | N116_N195 | 32.837 | 116 | 195 | positif | [13 empty] | 111 | N92_N93 | 119.923 | 92 | 93 | negatif | 230 | N166_N167 | 29.029 | 166 | 167 | negatif | 88 | N164_N165 | 29.029 | 164 | 165 | negatif
[6 empty] | 132 | N117_N118 | 32.837 | 117 | 118 | positif | [13 empty] | 88 | N93_N94 | 119.923 | 93 | 94 | negatif | 145 | N167_N168 | 29.029 | 167 | 168 | negatif | 145 | N167_N168 | 29.029 | 167 | 168 | negatif
[6 empty] | 154 | N117_N195 | 32.837 | 117 | 195 | positif | [13 empty] | 74 | N94_N95 | 119.923 | 94 | 95 | negatif | 129 | N168_N169 | 29.029 | 168 | 169 | negatif | 129 | N168_N169 | 29.029 | 168 | 169 | negatif
[6 empty] | 212 | N118_N119 | 32.837 | 118 | 119 | positif | [13 empty] | 248 | N95_N96 | 119.923 | 95 | 96 | negatif | 104 | N169_N170 | 29.029 | 169 | 170 | negatif | 104 | N169_N170 | 29.029 | 169 | 170 | negatif
[6 empty] | 173 | N119_N120 | 32.837 | 119 | 120 | positif | [13 empty] | 116 | N96_N97 | 119.923 | 96 | 97 | negatif | 79 | N170_N171 | 29.029 | 170 | 171 | negatif | 79 | N170_N171 | 29.029 | 170 | 171 | negatif
[6 empty] | 133 | N120_N121 | 32.836 | 120 | 121 | positif | [13 empty] | 128 | N97_N98 | 119.923 | 97 | 98 | negatif | 89 | N171_N172 | 29.029 | 171 | 172 | negatif | 89 | N171_N172 | 29.029 | 171 | 172 | negatif
[25 empty] | 138 | N98_N99 | 119.923 | 98 | 99 | negatif | 89 | N172_N173 | 29.029 | 172 | 173 | negatif | 89 | N172_N173 | 29.029 | 172 | 173 | negatif
[25 empty] | 184 | N194_N99 | 228.42 | 99 | 194 | positif | 45 | N173_N174 | 29.029 | 173 | 174 | negatif | 45 | N173_N174 | 29.029 | 173 | 174 | negatif
[25 empty] | 351 | N192_N193 | 228.425 | 192 | 193 | positif | 43 | N174_N175 | 29.029 | 174 | 175 | negatif | 43 | N174_N175 | 29.029 | 174 | 175 | negatif
[25 empty] | 169 | N193_N194 | 228.425 | 193 | 194 | positif | 66 | N175_N176 | 29.029 | 175 | 176 | negatif | 66 | N175_N176 | 29.029 | 175 | 176 | negatif
[31 empty] | 48 | N176_N177 | 29.029 | 176 | 177 | negatif | 48 | N176_N177 | 29.029 | 176 | 177 | negatif
[31 empty] | 19 | N177_N178 | 29.029 | 177 | 178 | negatif | 19 | N177_N178 | 29.029 | 177 | 178 | negatif
[31 empty] | 58 | N178_N179 | 29.029 | 178 | 179 | negatif | 58 | N178_N179 | 29.029 | 178 | 179 | negatif
[31 empty] | 84 | N179_N180 | 29.029 | 179 | 180 | negatif | 84 | N179_N180 | 29.029 | 179 | 180 | negatif
[31 empty] | 105 | N180_N181 | 29.029 | 180 | 181 | negatif | 105 | N180_N181 | 29.029 | 180 | 181 | negatif
[31 empty] | 90 | N181_N182 | 29.029 | 181 | 182 | negatif | 90 | N181_N182 | 29.029 | 181 | 182 | negatif
[31 empty] | 78 | N182_N183 | 29.029 | 182 | 183 | negatif | 78 | N182_N183 | 29.029 | 182 | 183 | negatif
[31 empty] | 83 | N183_N184 | 29.029 | 183 | 184 | negatif | 83 | N183_N184 | 29.029 | 183 | 184 | negatif
[31 empty] | 175 | N184_N185 | 29.029 | 184 | 185 | negatif | 175 | N184_N185 | 29.029 | 184 | 185 | negatif
[31 empty] | 169 | N185_N186 | 29.029 | 185 | 186 | negatif | 169 | N185_N186 | 29.029 | 185 | 186 | negatif
[31 empty] | 169 | N186_N187 | 29.029 | 186 | 187 | negatif | 169 | N186_N187 | 29.029 | 186 | 187 | negatif
[31 empty] | 134 | N187_N188 | 29.029 | 187 | 188 | negatif | 134 | N187_N188 | 29.029 | 187 | 188 | negatif
[31 empty] | 263 | N188_N189 | 29.029 | 188 | 189 | negatif | 263 | N188_N189 | 29.029 | 188 | 189 | negatif
[31 empty] | 257 | N189_N190 | 29.029 | 189 | 190 | negatif | 257 | N189_N190 | 29.029 | 189 | 190 | negatif
[31 empty] | 173 | N190_N191 | 29.029 | 190 | 191 | negatif | 173 | N190_N191 | 29.029 | 190 | 191 | negatif
[31 empty] | 47 | N191_N192 | 29.029 | 191 | 192 | negatif | 47 | N191_N192 | 29.029 | 191 | 192 | negatif
[31 empty] | 351 | N192_N193 | 228.425 | 192 | 193 | negatif | 351 | N192_N193 | 228.425 | 192 | 193 | negatif
[31 empty] | 169 | N193_N194 | 228.425 | 193 | 194 | negatif | 169 | N193_N194 | 228.425 | 193 | 194 | negatif

## REF_TABLE
UTILISÉE | [15 empty] | MANNING ROUGHNESS COEF
D_théo_min (mm) | Diamètre Nominal (DN) | Pouce | Diamètre Extérieur Moyen (mm) | Diamètre Intérieur Approximatif (mm) |  | épaisseur (mm) | D_théo_min (mm) | Diamètre Nominal (DN) | Pouce | Diamètre Extérieur Moyen (mm) | Diamètre Intérieur Approximatif (mm) | épaisseur (mm) | Matériau | Coefficient de rugosité Hazen-Williams (C ou Ch) | Remarques | Nature de la surface / Type de canal | État / Rugosité | Coefficient n de Manning (valeurs typiques) | MANNING ROUGHNESS COEF
2 | 6 | 1/8" | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 13 | 3/8″ | 18 | 13 | 1.5 | PVC / Matière plastique | 150 | Neuf, valeur standard élevée | Canaux artificiels |  |  | Matériau de la conduite / canal | État / Revêtement | Valeur typique de n | Plage courante approximative
6 | 8 | 1/4" | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 16 | 1/2″ | 22 | 16 | 1.5 | Polyéthylène (PEHD) | 150 | Neuf | Ciment lissé | Parfait à Mauvais | 0,010 à 0,013 | PVC (Polychlorure de Vinyle) | Neuf, lisse | 0,009 – 0,011 | 0,009 – 0,013 | DN (mm) | Diamètre Extérieur (DE) Typique (mm) | Épaisseur Estimée (e) pour PN10 (SDR21) (mm) | Diamètre Intérieur (DI) Estimé (mm)
8 | 10 | 3/8" | 10 | 9 | 10 | 1 | 16 | 20 | 3/4″ | 26 | 20 | 1.5 | Cuivre | 140 - 150 | Selon source | Mortier de ciment | Parfait à Mauvais | 0,011 à 0,015 | PEHD (Polyéthylène Haute Densité) | Neuf, lisse | 0,009 – 0,011 | 0,009 – 0,013 | 20 | 20 | 1 | 18 | DN | Prix Estimé (F CFA HT / ml) | Méthode | Description de la Vanne (DN et Localisation) | Prix Robinet-Vanne Seul (Extrait ou Estimé) | Prix Bouche à Clé (Forfaitaire) | Prix Total Estimé (Fourniture et Pose) | Source / Méthode de la Vanne Seule | Description de la Ventouse (pour DN Tuyau et Localisation) | DN Ventouse Supposé | Prix Fourniture et Pose Ventouse Seule (Extrait) | Coût de la Chambre | Coût du Té de Pose (si nécessaire) | Description de la Vidange (pour DN Tuyau et Localisation) | DN Vidange Supposé | Prix Fourniture et Pose Vidange Seule (Extrait) | Prix Bouche à Clé (Forfaitaire) | Prix Total Estimé (Vidange + BAC, *hors chambre et té*) | Coût de la Chambre de Vidange | Coût du Té de Pose
10 | 15 | 1/2" | 21 | 15 | 15 | 6 | 20 | 25 | 1″ | 32 | 25 | 1.9 | Verre | 140 |  | Aqueducs en bois raboté | Parfait à Mauvais | 0,010 à 0,014 | Fonte ductile | Revêtement ciment neuf | 0,011 – 0,013 | 0,010 – 0,014 | 25 | 25 | 1.2 | 22.6 | 80 | 4 030 | Interpolation | Vanne pour DN 200 TUYAU entre N105 et R1 | 328 611 | 14695 | 343306 | Document (Réf. 42.07.05 / 44.32.05) | Ventouse pour DN 350 TUYAU entre N31 et N31 | DN 100 | 435980 | À évaluer en sus | À évaluer en sus | Vidange pour DN 300 TUYAU entre N48 et N149 | DN 150 | 242 033 | 14 695 | 256728 | À évaluer en sus | À évaluer en sus
15 | 20 | 3/4" | 27 | 20 | 20 | 7 | 25 | 30 | 1 1/4″ | 38 | 31 | 1.9 | Acier inoxydable | 140 | Neuf | Aqueducs en bois non raboté | Parfait à Mauvais | 0,011 à 0,015 |  | Sans revêtement / ancien | 0,014 – 0,018+ |  | 32 | 32 | 1.6 | 28.8 | 125 | 7 925 | Interpolation | Vanne pour DN 350 TUYAU entre N83 et N84 | 953 436 | 14695 | 968131 | Estimation (Extrapolation à partir DN 250) | Ventouse pour DN 300 TUYAU entre N127 et N128 | DN 100 | 435980 | À évaluer en sus | À évaluer en sus | Vidange pour DN 250 TUYAU entre N66 et N67 | DN 100 | 196 141 | 14 695 | 210836 | À évaluer en sus | À évaluer en sus
20 | 25 | 1" | 34 | 25 | 25 | 9 | 30 | 40 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 1.9 | Béton (centrifugé) | 140 | Neuf | Canaux revêtus de béton | Parfait à Mauvais | 0,012 à 0,018 | Acier | Neuf, lisse / revêtu | 0,010 – 0,012 | 0,009 – 0,014 | 40 | 40 | 1.9 | 36.2 | 130 | 8 440 | Interpolation | Vanne pour DN 400 TUYAU entre R2 et N41 | 1 245 304 | 14695 | 1260000 | Estimation (Extrapolation à partir DN 250)
25 | 32 | 1 1/4" | 42 | 33 | 32 | 9 | 40 | 42 |  | 48 | 42 | 2 | Béton, brique | 100 - 110 | Selon état | Moëllons bruts | Parfait à Mauvais | 0,017 à 0,030 |  | Sans revêtement / ancien | 0,013 – 0,017+ |  | 50 | 50 | 2.4 | 45.2 | 200 | *17 933 (Donnée existante)* | - | Vanne pour DN 800 TUYAU entre R3 et N1 | 4 981 217 | 14695 | 4995900 | Estimation (Extrapolation à partir DN 250)
32 | 40 | 1 1/2" | 50 | 40 | 40 | 10 | 42 | 50 | 2″ | 60 | 51 | 2.4 | Fonte non revêtue | 100 - 130 | 130 neuf, 100 vieux (20 ans+) | Pierres sèches | Parfait à Mauvais | 0,025 à 0,035 | Béton | Lisse, bien fini | 0,011 – 0,013 | 0,010 – 0,015 | 63 | 63 | 3 | 57 | 250 | 28 400 | Extrapolation
40 | 50 | 2" | 63 | 51 | 50 | 12 | 50 | 63 |  | 76 | 59.2 | 3 | Fonte asphaltée | 130 |  | Moëllons dressés | Parfait à Mauvais | 0,013 à 0,017 |  | Brut, usé | 0,014 – 0,017 |  | 75 | 75 | 3.6 | 67.8 | 300 | 40 900 | Extrapolation
50 | 65 | 2 1/2" | 76 | 67 | 65 | 9 | 63 | 65 | 2 1/2″ | 76 | 67 | 3 | Acier riveté | 120 |  | Aqueducs métalliques (section demi-circulaire lisse) | Parfait à Mauvais | 0,011 à 0,015 | Amiante-Ciment | Neuf | 0,010 – 0,011 | 0,010 – 0,012 | 90 | 90 | 4.3 | 81.4 | 350 | 55 650 | Extrapolation
65 | 80 | 3" | 89 | 77 | 80 | 12 | 65 | 75 |  | 89 | 70.6 | 3.6 | Acier | 120 |  | Aqueducs métalliques (section demi-circulaire plissée) | Parfait à Mauvais | 0,0225 à 0,030 |  | Ancien | 0,011 – 0,015 |  | 110 | 110 | 5.3 | 99.4 | 400 | 72 700 | Extrapolation
80 | 100 | 4" | 114 | 100 | 100 | 14 | 75 | 80 | 3″ | 89 | 77 | 3.8 | Bois | 120 |  | Canaux en terre droits et uniformes | Parfait à Mauvais | 0,017 à 0,025 | Grès (canalisations gravitaires) | Vitrifié, bons joints | 0,011 – 0,013 | 0,011 – 0,015 | 125 | 125 | 6 | 113 | 450 | 92 000 | Extrapolation
100 | 125 | 5" | 140 | 125 | 125 | 15 | 80 | 90 |  | 114 | 84.6 | 4.3 | Plomb | 130 |  | Canaux avec pierres lisses et uniformes | Parfait à Mauvais | 0,025 à 0,035 |  | Joints dégradés | 0,014 – 0,017 |  | 140 | 140 | 6.7 | 126.6 | 500 | 113 600 | Extrapolation
125 | 150 | 6" | 168 | 150 | 150 | 18 | 90 | 100 | 4″ | 114 | 100 | 4.3 | Étain | 130 |  | Canaux avec pierres rugueux et irréguliers | Parfait à Mauvais | 0,035 à 0,045 | Caniveaux / Chenaux en béton | Lisse | 0,012 – 0,014 | 0,011 – 0,016 | 160 | 160 | 7.7 | 144.6 | 600 | 163 600 | Extrapolation
150 | 200 | 8" | 219 | 200 | 200 | 19 | 100 | 110 |  | 129 | 103.6 | 4.8 |  |  |  | Canaux en terre à larges méandres | Parfait à Mauvais | 0,0225 à 0,030 |  | Avec débris, rugueux | 0,015 – 0,020+ |  | 180 | 180 | 8.6 | 162.8 | 800 | 290 800 | Extrapolation
200 | 250 | 10" | 273 | 250 | 250 | 23 | 110 | 125 | 5″ | 140 | 125 | 5.4 |  |  |  | Canaux en terre dragués | Parfait à Mauvais | 0,025 à 0,033 | Canaux en terre | Propres, droits | 0,018 – 0,025 |  | 200 | 200 | 9.6 | 180.8
250 | 300 | 12" | 325 | 300 | 300 | 25 | 125 | 130 |  | 168 | 131.8 | 5.4 | Matériau | Neuf (Ch) | Vieux (20 ans ou plus, Ch) | Canaux à fond en terre, côtés avec pierres | Parfait à Mauvais | 0,028 à 0,035 |  | Végétation, sinueux | 0,025 – 0,040+ |  | 225 | 225 | 10.8 | 203.4
300 | 350 | 14" | 377 | 350 | 350 | 27 | 130 | 140 |  | 168 | 137.8 | 6.2 | PVC ou PEHD | 150 | 135 | Cours d'eau naturels |  |  | Canaux revêtus béton (général) | Parfait à mauvais état | 0,012 – 0,018 |  | 250 | 250 | 11.9 | 226.2
350 | 400 | 16" | 426 | 400 | 400 | 26 | 140 | 150 | 6″ | 165 | 146 | 6.2 | Béton centrifugé | 140 | 130 | Propres, rives en ligne droite | Parfait à Mauvais | 0,025 à 0,033 | Moëllons bruts | Parfait à mauvais état | 0,017 – 0,030 |  | 280 | 280 | 13.4 | 253.2
400 | 450 | 18″ | 470 | 421 | 450 | 49 | 150 | 160 |  | 182 | 150.6 | 6.2 | Fonte non revêtue | 130 | 100 | Avec quelques herbes et pierres | Parfait à Mauvais | 0,030 à 0,040 | Pierres sèches | Parfait à mauvais état | 0,025 – 0,035 |  | 315 | 315 | 15 | 285
450 | 500 | 20″ | 520 | 466 | 500 | 54 | 160 | 200 | 8″ | 216 | 194 | 7.7 | Acier inoxydable | 140 | 130 | Avec méandres, étangs, endroits peu profonds, propres | Parfait à Mauvais | 0,035 à 0,050 | Aqueducs métalliques lisses | Parfait à mauvais état | 0,011 – 0,015 |  | 355 | 355 | 16.9 | 321.2
500 | 600 | 24″ | 630 | 565 | 600 | 65 | 200 | 250 | 10″ | 267 | 239 | 9.6 |  |  |  | Même conditions que ci-dessus, eau à l’étiage, pente faible | Parfait à Mauvais | 0,040 à 0,055 | Aqueducs métalliques plissés | Parfait à mauvais état | 0,0225 – 0,030 |  | 400 | 400 | 19.1 | 361.8
600 | 700 | 24″ | 610 | 600 | 700 | 10 | 250 | 300 | 12″ | 318 | 284 | 11.5 |  |  |  | Avec quelques herbes et pierres | Parfait à Mauvais | 0,033 à 0,045 |  |  |  |  | 450 | 450 | 21.5 | 407
700 | 800 | 28″ | 711 | 700 | 800 | 11 | 300 | 350 | 14″ | 370 | 332 | 13.4 |  |  |  | Avec pierres | Parfait à Mauvais | 0,045 à 0,060 |  |  |  |  | 500 | 500 | 23.9 | 452.2
800 | 900 | 32″ | 813 | 800 | 900 | 13 | 350 | 400 | 16″ | 420 | 376 | 15.3 |  |  |  | Zones à eau coulant lentement avec herbes ou fosses profondes | Parfait à Mauvais | 0,050 à 0,080 |  |  |  |  | 560 | 560 | 26.7 | 506.6
900 | 1000 | 36″ | 914 | 900 | 1000 | 14 | 400 | 450 | 18″ | 470 | 421 | 17.2 |  |  |  | Zones avec beaucoup de mauvaises herbes | Parfait à Mauvais | 0,075 à 0,150 |  |  |  |  | 630 | 630 | 30 | 570
[7 empty] | 450 | 500 | 20″ | 520 | 466 | 19.2 | [10 empty] | 710 | 710 | 33.9 | 642.2
[7 empty] | 500 | 600 | 24″ | 630 | 565 | 22.7 | [10 empty] | 800 | 800 | 38.1 | 723.8
[23 empty] | 900 | 900 | 42.9 | 814.2

## RESULT_ITTE
-0.023989
-0.060842
| BOUCLE 1 | [17 empty] | BOUCLE 2 | [19 empty] | BOUCLE 3 | [19 empty] | BOUCLE 4 | [18 empty] | BOUCLE 5 | [18 empty] | BOUCLE 6 | [18 empty] | BOUCLE 7
| Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | Q_ri (m^3/s) 3 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | Signe_M1 | Signe_M2 | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | Q_ri (m^3/s) 3 | Q_ri (m^3/s) 4 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | Q_ri (m^3/s) 3 | Q_ri (m^3/s) 4 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | Q_ri (m^3/s) 3 | Q_ri (m^3/s) 4 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | Q_ri (m^3/s) 3 | Q_ri (m^3/s) 4 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | Q_ri (m^3/s) 3 | Q_ri (m^3/s) 4 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | Q_ri (m^3/s) 3 | Q_ri (m^3/s) 4
1 | positif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.096 | 350 | 150 | 96 | 15.9047 | 0.096 | 0.20734 | 4 | -0.027297 | 0.0064431 | 0.017403 | 0.017403 | 0 | 1 | positif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | -0.0017548 | 0.068047 | 0.068047 | 0.068047 | 0 | 1 | positif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | 0.032836 | 0.064058 | 3.613 | 0.064305 | 0.0057534 | 0.038249 | 0.038249 | 0.038249 | 0 | 1 | positif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.032836 | 0.34012 | 19.1832 | -0.033514 | 0.0060903 | 0.02358 | 0.02358 | 0.02358 | 0 | 1 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0062765 | 0.15498 | -0.15498 | -0.15498 | 0 | 1 | positif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | 0.16656 | 0.13821 | 1.5368 | -0.20916 | 0.005578 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 1 | positif | R3_N1 | R3 | N1 | 0.33212 | 700 | 150 | 47 | 0.26609 | 0.33212 | 0.034552 | 0.19267 | 0.33212 | 0.005162 | 0.29471 | 0.29471 | 0.29471
2 | positif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.095 | 350 | 150 | 95 | 15.739 | 0.095 | 0.20124 | 3.9232 | 0.020084 | 0.0051523 | 0.016403 | 0.016403 | 0 | 2 | positif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 88 | 30.8912 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.15867 | 5.0616 | 0.0022272 | 0.0039753 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 2 | negatif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | -0.032836 | -0.064058 | 3.613 | -0.0080636 | 0.0058404 | 0.038249 | -0.038249 | -0.038249 | 1 | 2 | negatif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 91 | 77.6399 | 0.038249 | 0.18412 | 8.915 | 0.064305 | 0.0050229 | 0.02358 | -0.02358 | 0.038249 | 0 | 2 | positif | N17_N43 | N43 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 232 | 9.5321 | 0.16656 | 0.34478 | 3.8336 | -0.061286 | 0.0056259 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0 | 2 | negatif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | -0.16656 | -0.26899 | 2.9909 | 0.11762 | 0.0051155 | 0.16715 | -0.16715 | -0.16715 | 0 | 2 | positif | N1_N2 | N1 | N2 | 0.33212 | 700 | 150 | 117 | 0.6624 | 0.33212 | 0.086012 | 0.47963 | 0.33092 | 0.0052237 | 0.29471 | 0.29471 | 0.29471
3 | positif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | 0.019125 | 0.0055357 | -0.0055969 | 0.0055969 | 0 | 3 | positif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0015342 | 0.068047 | 0.068047 | 0.068047 | 0 | 3 | positif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 72 | 61.4294 | 0.032837 | 0.10982 | 6.1938 | 0.06333 | 0.0052014 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 3 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.032837 | 0.14338 | 8.0864 | -0.031705 | 0.0058908 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 3 | negatif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.08328 | -0.21413 | 4.762 | -0.11996 | 0.0056823 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 3 | negatif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.16656 | -0.19765 | 2.1977 | 0.11583 | 0.0050834 | 0.16715 | -0.16715 | -0.16715 | 0 | 3 | positif | N2_N3 | N2 | N3 | 0.33212 | 700 | 150 | 167 | 0.94548 | 0.33212 | 0.12277 | 0.6846 | 0.3293 | 0.0064746 | 0.29471 | 0.29471 | 0.29471
4 | positif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | 0.018269 | 0.006015 | -0.0015969 | 0.0015969 | 0 | 4 | positif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0036479 | 0.068047 | 0.068047 | 0.068047 | 0 | 4 | positif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | 0.062377 | 0.0060301 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 4 | positif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.032837 | 0.29133 | 16.4308 | -0.030079 | 0.0061575 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 4 | negatif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.08328 | -0.26061 | 5.7956 | -0.11833 | 0.0060997 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 4 | negatif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.16656 | -0.11146 | 1.2393 | 0.11464 | 0.0053391 | 0.16715 | -0.16715 | -0.16715 | 1 | 4 | negatif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | -0.17814 | -0.15654 | 1.6274 | -0.20916 | 0.0064634 | 0.12915 | -0.12915 | 0.038249
5 | positif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.25 | 565 | 150 | 250 | 4.019 | 0.25 | 0.30839 | 2.2846 | 0.016404 | 0.0059555 | 0.1714 | 0.1714 | 0 | 5 | negatif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.029029 | 200 | 150 | 96 | 242.8643 | -0.029029 | 0 | 0 | -0.34556 | 22.0464 | -0.027297 | 0.0011756 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.0061822 | 0 | 5 | positif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | 0.061373 | 0.0060754 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 5 | positif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.02855 | 0.0054589 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 5 | negatif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.08328 | -0.13612 | 3.027 | -0.11697 | 0.0063273 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 5 | negatif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.16656 | -0.13969 | 1.5533 | 0.11367 | 0.0055847 | 0.16715 | -0.16715 | -0.16715 | 2 | 5 | positif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | 0.15498 | 0.23537 | 2.8127 | 0.11762 | 0.0062925 | 0.12915 | 0.12915 | -0.038249
6 | positif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.063 | 300 | 150 | 63 | 22.1153 | 0.063 | 0.13215 | 3.8848 | 0.014618 | 0.0064376 | -0.015597 | 0.015597 | 0 | 6 | negatif | N127_N136 | N127 | N136 | 0.058058 | 300 | 150 | 222 | 77.93 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.40029 | 12.769 | 0.031976 | 0.0032091 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 6 | positif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 75 | 63.989 | 0.032837 | 0.1144 | 6.4519 | 0.060363 | 0.0056477 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 6 | positif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.027671 | 0.0051171 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 6 | negatif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.08328 | -0.11454 | 2.5471 | -0.11611 | 0.0065534 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 6 | negatif | N7_N106 | N7 | N106 | 0.08328 | 350 | 150 | 322 | 53.347 | -0.08328 | -0.5345 | 11.8864 | 0.079283 | 0.0059367 | 0.083865 | -0.083865 | -0.083865 | 3 | 6 | positif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.094864 | -0.069686 | 1.3605 | 0.11583 | 0.0052982 | 0.12915 | 0.12915 | 0.03825
7 | positif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.041 | 250 | 150 | 41 | 34.9806 | 0.041 | 0.094342 | 4.2615 | 0.014024 | 0.006179 | -0.037597 | 0.037597 | 0 | 7 | positif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.058058 | 300 | 150 | 190 | 66.6969 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.34259 | 10.9284 | -0.0090812 | 0.0017521 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 7 | positif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.059427 | 0.0051678 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 7 | positif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | -0.026798 | 0.005806 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 7 | negatif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.08328 | -0.12118 | 2.6948 | -0.1153 | 0.0056498 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 7 | positif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | 0.16656 | 0.083222 | 0.92536 | -0.20831 | 0.0063973 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 4 | 7 | positif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.094864 | -0.039297 | 0.76718 | 0.11464 | 0.0055595 | 0.12915 | 0.12915 | 0.03825
8 | positif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.201 | 565 | 150 | 201 | 3.2313 | 0.201 | 0.16554 | 1.5253 | 0.012644 | 0.0065073 | 0.1224 | 0.1224 | 0 | 8 | positif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 290 | 101.8005 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.5229 | 16.6802 | -0.0063425 | 0.0043015 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 8 | positif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | 0.058537 | 0.0052132 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 8 | positif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.032837 | 0.05491 | 3.0969 | -0.026159 | 0.0051975 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 8 | negatif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | -0.11442 | 0.0061697 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 8 | positif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | 0.16656 | 0.089167 | 0.99145 | -0.20765 | 0.0061394 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 5 | 8 | positif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.094864 | -0.049252 | 0.96153 | 0.11367 | 0.0059866 | 0.12915 | 0.12915 | 0.03825
9 | positif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.010761 | 0.0056665 | 0.050403 | 0.050403 | 0 | 9 | positif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 82 | 28.785 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.14786 | 4.7165 | -0.00422 | 0.0020451 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 9 | positif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 78 | 66.5485 | 0.032837 | 0.11897 | 6.71 | 0.057179 | 0.0054724 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 9 | positif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.032837 | 0.048809 | 2.7528 | -0.025771 | 0.0055781 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 9 | negatif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | -0.11338 | 0.005304 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 9 | positif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | 0.16656 | 0.099569 | 1.1071 | -0.20693 | 0.0064258 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 9 | positif | N7_N8 | N8 | N7 | 0.08328 | 350 | 150 | 133 | 22.0346 | 0.08328 | 0.22077 | 4.9096 | -0.031259 | 0.0054199 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
10 | positif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.111 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | 0.111 | 0.1637 | 2.7312 | 0.0093916 | 0.0051411 | 0.032403 | 0.032403 | 0 | 10 | positif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 75 | 26.3277 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.13523 | 4.3138 | -0.0033243 | 0.0029766 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 10 | positif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.055878 | 0.0054516 | 0.03825 | 0.03825 | 0.03825 | 0 | 10 | positif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.025138 | 0.0062044 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 10 | negatif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.08328 | -0.15106 | 3.3592 | -0.11228 | 0.0061947 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 10 | positif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | 0.16656 | 0.28831 | 3.2057 | -0.20544 | 0.0060268 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 10 | positif | N8_N9 | N9 | N8 | 0.08328 | 350 | 150 | 178 | 29.49 | 0.08328 | 0.29547 | 6.5708 | -0.029484 | 0.0052254 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
11 | positif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.0082562 | 0.00644 | 0.0094031 | 0.0094031 | 0 | 11 | positif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 108 | 37.9119 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.19474 | 6.2119 | -0.0022802 | 0.0049608 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 11 | positif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.032836 | 0.12202 | 6.8818 | -0.055022 | 0.0064607 | 0.038249 | 0.038249 | 0.038249 | 0 | 11 | positif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.032837 | 0.077789 | 4.3873 | -0.024396 | 0.0056834 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 11 | negatif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.08328 | -0.14442 | 3.2116 | -0.11127 | 0.0053412 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 11 | positif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | 0.16656 | 0.10997 | 1.2228 | -0.20391 | 0.0051864 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 11 | positif | N9_N10 | N10 | N9 | 0.08328 | 350 | 150 | 198 | 32.8034 | 0.08328 | 0.32867 | 7.3091 | -0.027339 | 0.0064474 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
12 | positif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.074 | 350 | 150 | 74 | 12.2599 | 0.074 | 0.098697 | 2.4701 | 0.0073319 | 0.0062863 | -0.0045969 | 0.0045969 | 0 | 12 | positif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 150 | 52.6554 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.27047 | 8.6277 | -0.00080813 | 0.0048515 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 2 | 12 | negatif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 81 | 28.4339 | 0.035211 | 0.057848 | 3.0426 | 0.0022272 | 0.0055854 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 0 | 12 | positif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.023689 | 0.0060413 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 12 | negatif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.08328 | -0.15604 | 3.47 | -0.10984 | 0.0052385 | 0.071696 | -0.071696 | -0.071696 | 0 | 12 | positif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | 0.16656 | 0.13672 | 1.5202 | -0.20296 | 0.0051206 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 12 | positif | N10_N11 | N11 | N10 | 0.08328 | 350 | 150 | 174 | 28.8273 | 0.08328 | 0.28883 | 6.4231 | -0.025217 | 0.0060071 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
13 | positif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.248 | 565 | 150 | 248 | 3.9869 | 0.248 | 0.30141 | 2.2509 | 0.0054947 | 0.0050801 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 13 | positif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.097368 | 3.106 | 0.0003558 | 0.0043911 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 13 | negatif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.032837 | 250 | 150 | 111 | 94.7037 | -0.032837 | -0.16931 | 9.5488 | -0.0063918 | 0.0059928 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 13 | positif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.032837 | 0.088466 | 4.9895 | -0.022942 | 0.0055616 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 13 | negatif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.09851 | -0.082756 | 1.5558 | 0.10841 | 0.0052962 | 0.086926 | -0.086926 | -0.086926 | 0 | 13 | positif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.20201 | 0.0055044 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 13 | positif | N11_N12 | N12 | N11 | 0.08328 | 350 | 150 | 227 | 37.608 | 0.08328 | 0.37681 | 8.3796 | -0.022929 | 0.0061899 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
14 | positif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.116 | 400 | 150 | 116 | 10.0284 | 0.116 | 0.18561 | 2.9634 | 0.0034179 | 0.0053551 | 0.037403 | 0.037403 | 0 | 14 | positif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 93 | 32.6464 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.16769 | 5.3492 | 0.0011945 | 0.0036538 | 0.035211 | 0.035211 | 0.035211 | 0 | 14 | negatif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 112 | 95.5568 | -0.032837 | -0.17083 | 9.6348 | -0.0046345 | 0.0052543 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 14 | positif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.032837 | 0.32946 | 18.5815 | -0.021378 | 0.0063849 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 1 | 14 | negatif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.02358 | 0.1842 | 14.4675 | -0.033514 | 0.0054175 | 0.021252 | -0.021252 | 0.038249 | 0 | 14 | positif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20115 | 0.0052238 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 14 | positif | N12_N13 | N13 | N12 | 0.08328 | 350 | 150 | 533 | 88.3042 | 0.08328 | 0.88475 | 19.6754 | -0.018593 | 0.0064477 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
15 | positif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.128 | 421 | 150 | 128 | 8.6246 | 0.128 | 0.19156 | 2.7716 | 0.0020257 | 0.0058974 | 0.049403 | 0.049403 | 0 | 15 | negatif | N136_N137 | N136 | N137 | 0.058058 | 300 | 150 | 360 | 126.373 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.64912 | 20.7065 | 0.028655 | 0.0045179 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 15 | negatif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 113 | 96.41 | -0.032837 | -0.17236 | 9.7209 | -0.0037616 | 0.0056612 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 15 | positif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.019729 | 0.0054691 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 15 | negatif | N43_N44 | N44 | N43 | 0.16656 | 466 | 150 | 340 | 13.9695 | -0.16656 | -0.50528 | 5.6182 | -0.058022 | 0.006128 | 0.15498 | -0.15498 | -0.15498 | 0 | 15 | positif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20028 | 0.0055755 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 15 | positif | N13_N14 | N14 | N13 | 0.08328 | 350 | 150 | 345 | 57.1575 | 0.08328 | 0.57268 | 12.7355 | -0.013583 | 0.0059336 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
16 | positif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.138 | 421 | 150 | 138 | 9.2985 | 0.138 | 0.23739 | 3.1859 | 0.00050804 | 0.006578 | 0.059403 | 0.059403 | 0 | 16 | negatif | N137_N138 | N137 | N138 | 0.058058 | 300 | 150 | 315 | 110.5764 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.56798 | 18.1182 | 0.024804 | 0.0042148 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 16 | negatif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 114 | 97.2632 | -0.032837 | -0.17388 | 9.8069 | -0.0019358 | 0.0061925 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 16 | positif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.032837 | 0.099143 | 5.5916 | -0.018942 | 0.0054533 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 16 | positif | N44_N45 | N45 | N44 | 0.16656 | 466 | 150 | 205 | 8.4228 | 0.16656 | 0.30465 | 3.3875 | -0.054912 | 0.0056932 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0 | 16 | positif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.16656 | 0.11889 | 1.3219 | -0.19939 | 0.0065576 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 16 | positif | N14_N15 | N15 | N14 | 0.08328 | 350 | 150 | 795 | 131.7108 | 0.08328 | 1.3197 | 29.3469 | -0.0070788 | 0.0061919 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
17 | negatif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.184 | 565 | 150 | 184 | 2.958 | -0.184 | -0.12866 | 1.295 | -0.0090545 | 0.0065247 | 0.1054 | -0.1054 | 0 | 17 | negatif | N138_N139 | N138 | N139 | 0.058058 | 300 | 150 | 270 | 94.7798 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.48684 | 15.5298 | 0.021466 | 0.00025597 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 17 | negatif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 115 | 98.1164 | -0.032837 | -0.17541 | 9.8929 | -0.00021273 | 0.005125 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 17 | positif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.032837 | 0.068638 | 3.8711 | -0.018314 | 0.0051195 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 17 | positif | N45_N46 | N46 | N45 | 0.16656 | 466 | 150 | 196 | 8.053 | 0.16656 | 0.29128 | 3.2387 | -0.052625 | 0.006325 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0 | 17 | positif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.19851 | 0.0051677 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 17 | positif | N15_N16 | N16 | N15 | 0.08328 | 350 | 150 | 496 | 82.1743 | 0.08328 | 0.82334 | 18.3095 | 0.00028708 | 0.0056073 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
18 | positif | N99_N100 | N100 | N99 | 0.289 | 700 | 150 | 289 | 1.6362 | 0.289 | 0.16422 | 1.0524 | -0.0060764 | 0.0057259 | 0.2104 | 0.2104 | 0 | 18 | negatif | N139_N140 | N139 | N140 | 0.058058 | 300 | 150 | 180 | 63.1865 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.32456 | 10.3532 | 0.018899 | 0.0033091 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 18 | negatif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 116 | 98.9696 | -0.032837 | -0.17693 | 9.9789 | 0.00056893 | 0.0055554 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 18 | positif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.032837 | 0.15253 | 8.6025 | -0.017487 | 0.0058473 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0 | 18 | positif | N46_N47 | N47 | N46 | 0.16656 | 466 | 150 | 275 | 11.2989 | 0.16656 | 0.40868 | 4.5442 | -0.049937 | 0.0050672 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0 | 18 | positif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.19686 | 0.0058516 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 18 | positif | N16_N17 | N17 | N16 | 0.08328 | 350 | 150 | 414 | 68.589 | 0.08328 | 0.68722 | 15.2826 | 0.0054791 | 0.005639 | 0.045872 | 0.045872 | 0.045872
19 | positif | N100_N101 | N101 | N100 | 0.153 | 466 | 150 | 153 | 6.2863 | 0.153 | 0.19429 | 2.3518 | -0.0035546 | 0.0052891 | 0.074403 | 0.074403 | 0 | 19 | negatif | N140_N141 | N140 | N141 | 0.058058 | 300 | 150 | 210 | 73.7176 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.37866 | 12.0788 | 0.016674 | 0.004524 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 19 | negatif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.003513 | 0.0063566 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 19 | positif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.032836 | 0.30809 | 17.3767 | -0.015764 | 0.0064986 | 0.02358 | 0.02358 | 0.02358 | 0 | 19 | positif | N47_N48 | N48 | N47 | 0.16656 | 466 | 150 | 407 | 16.7223 | 0.16656 | 0.60485 | 6.7254 | -0.046046 | 0.0061708 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0 | 19 | positif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.16656 | 0.10254 | 1.1402 | -0.19768 | 0.0058018 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 0 | 19 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0064707 | 0.12915 | -0.12915 | -0.12915
20 | positif | N101_N102 | N102 | N101 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | -0.0022651 | 0.0050199 | -0.0055969 | 0.0055969 | 0 | 20 | negatif | N141_N142 | N141 | N142 | 0.058058 | 300 | 150 | 100 | 35.1036 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.18031 | 5.7518 | 0.014905 | 0.0031667 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 20 | negatif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.0018812 | 0.0064526 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 20 | positif | N69_N70 | N70 | N69 | 0.1994 | 565 | 150 | 166 | 2.6686 | 0.1994 | 0.1347 | 1.2511 | -0.046856 | 0.0065773 | 0.19014 | 0.19014 | 0.19014 | 0 | 20 | positif | N48_N49 | N49 | N48 | 0.16656 | 466 | 150 | 395 | 16.2293 | 0.16656 | 0.58701 | 6.5271 | -0.04147 | 0.0054823 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 0 | 20 | positif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.16656 | 0.37301 | 4.1476 | -0.19499 | 0.0057946 | 0.16715 | 0.16715 | 0.16715 | 7 | 20 | negatif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | -0.094864 | -0.029342 | 0.57283 | -0.20831 | 0.0065037 | 0.12915 | -0.12915 | 0.03825
21 | positif | N102_N103 | N103 | N102 | 0.056 | 300 | 150 | 56 | 19.658 | 0.056 | 0.094446 | 3.1235 | -0.0015291 | 0.0056469 | -0.022597 | 0.022597 | 0 | 21 | negatif | N142_N143 | N142 | N143 | 0.058058 | 300 | 150 | 427 | 149.8925 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.76993 | 24.5602 | 0.011898 | 0.0022711 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 21 | negatif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 118 | 100.676 | -0.032837 | -0.17998 | 10.151 | 0.0054757 | 0.0054062 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 21 | positif | N70_N71 | N71 | N70 | 0.1994 | 565 | 150 | 584 | 9.3885 | 0.1994 | 0.47388 | 4.4014 | -0.042577 | 0.006229 | 0.19014 | 0.19014 | 0.19014 | 0 | 21 | positif | N49_N50 | N50 | N49 | 0.16656 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.16656 | 0.2244 | 2.4952 | -0.038355 | 0.0061182 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 3 | 21 | positif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.094864 | -0.27255 | 5.3208 | -0.11996 | 0.0050368 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 8 | 21 | negatif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | -0.094864 | -0.031437 | 0.61374 | -0.20765 | 0.0052568 | 0.12915 | -0.12915 | 0.03825
22 | positif | N103_N104 | N104 | N103 | 0.022 | 200 | 150 | 22 | 55.6564 | 0.022 | 0.047389 | 3.9893 | -0.0010841 | 0.0059834 | -0.056597 | 0.056597 | 0 | 22 | negatif | N143_N144 | N143 | N144 | 0.058058 | 300 | 150 | 87 | 30.5402 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.15687 | 5.0041 | 0.0089656 | 0.00050496 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 22 | negatif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 119 | 101.5292 | -0.032837 | -0.18151 | 10.237 | 0.0076723 | 0.0062339 | 0.03825 | -0.03825 | -0.03825 | 0 | 22 | positif | N71_N192 | N192 | N71 | 0.1994 | 565 | 150 | 211 | 3.3921 | 0.1994 | 0.17121 | 1.5902 | -0.038041 | 0.0065145 | 0.19014 | 0.19014 | 0.19014 | 0 | 22 | positif | N50_N51 | N51 | N50 | 0.16656 | 466 | 150 | 186 | 7.6421 | 0.16656 | 0.27642 | 3.0735 | -0.036432 | 0.0063711 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 4 | 22 | positif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.094864 | -0.3317 | 6.4757 | -0.11833 | 0.0056735 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 9 | 22 | negatif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | -0.094864 | -0.035105 | 0.68535 | -0.20693 | 0.005301 | 0.12915 | -0.12915 | 0.03825
23 | positif | N104_N105 | N105 | N104 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.00065045 | 0.0058344 | -0.024597 | 0.024597 | 0 | 23 | negatif | N144_N145 | N144 | N145 | 0.058058 | 300 | 150 | 115 | 40.3692 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.20736 | 6.6146 | 0.0078131 | 0.00010966 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 23 | negatif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.032836 | 250 | 150 | 120 | 102.3823 | -0.032836 | -0.18302 | 10.3228 | 0.0094182 | 0.006031 | 0.038249 | -0.038249 | -0.038249 | 3 | 23 | negatif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.06333 | 0.0064036 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 0 | 23 | positif | N51_N69 | N69 | N51 | 0.16656 | 466 | 150 | 191 | 7.8476 | 0.16656 | 0.28385 | 3.1561 | -0.034281 | 0.0053125 | 0.15498 | 0.15498 | 0.15498 | 5 | 23 | positif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.094864 | -0.17325 | 3.3822 | -0.11697 | 0.0062447 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 10 | 23 | negatif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | -0.094864 | -0.10165 | 1.9844 | -0.20544 | 0.0050406 | 0.12915 | -0.12915 | 0.03825
24 | positif | N105_R1 | R1 | N105 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | 0 | 0.0054514 | -0.048597 | 0.048597 | 0 | 24 | negatif | N145_N146 | N145 | N146 | 0.058058 | 300 | 150 | 168 | 58.9741 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.30292 | 9.663 | 0.0061984 | 0.0037383 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 24 | negatif | N121_N122 | N121 | N122 | 0.11612 | 400 | 150 | 121 | 10.4607 | -0.11612 | -0.19397 | 3.0938 | 0.057626 | 0.0054223 | 0.12153 | -0.12153 | -0.12153 | 4 | 24 | negatif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 87 | 74.2272 | 0.03825 | 0.17604 | 8.5233 | 0.062377 | 0.0053002 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 3 | 24 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.023581 | 0.077652 | 6.0986 | -0.031705 | 0.0060291 | 0.021253 | 0.021253 | 0.03825 | 6 | 24 | positif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.094864 | -0.14578 | 2.846 | -0.11611 | 0.0063594 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 11 | 24 | negatif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | -0.094864 | -0.038773 | 0.75695 | -0.20391 | 0.0062628 | 0.12915 | -0.12915 | 0.038249
25 | positif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.091 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | 0.091 | 0.17801 | 3.6228 | -0.012776 | 0.0062006 | 0.012403 | 0.012403 | 0 | 25 | negatif | N146_N147 | N146 | N147 | 0.058058 | 300 | 150 | 214 | 75.1218 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.38587 | 12.3088 | 0.0040189 | 0.0020892 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 25 | negatif | N122_N123 | N122 | N123 | 0.11612 | 400 | 150 | 122 | 10.5472 | -0.11612 | -0.19558 | 3.1194 | 0.056114 | 0.0058322 | 0.12153 | -0.12153 | -0.12153 | 5 | 25 | negatif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 89 | 75.9336 | 0.03825 | 0.18008 | 8.7193 | 0.061373 | 0.0053829 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 4 | 25 | negatif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.023581 | 0.15778 | 12.3919 | -0.030079 | 0.0058806 | 0.021253 | -0.021253 | 0.03825 | 7 | 25 | positif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.094864 | -0.15423 | 3.011 | -0.1153 | 0.005958 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 12 | 25 | negatif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | -0.094864 | -0.048204 | 0.94107 | -0.20296 | 0.0051063 | 0.12915 | -0.12915 | 0.035211
26 | negatif | N148_N166 | N148 | N166 | 0.101 | 400 | 150 | 101 | 8.7317 | -0.101 | -0.12505 | 2.2931 | 0.01368 | 0.0057613 | 0.022403 | -0.022403 | 0 | 26 | negatif | N147_N148 | N147 | N148 | 0.058058 | 300 | 150 | 70 | 24.5725 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.12622 | 4.0263 | 0.0023985 | 0.0035219 | 0.035211 | -0.035211 | -0.035211 | 0 | 26 | negatif | N123_N124 | N123 | N124 | 0.11612 | 400 | 150 | 123 | 10.6336 | -0.11612 | -0.19718 | 3.1449 | 0.053786 | 0.0060988 | 0.12153 | -0.12153 | -0.12153 | 6 | 26 | negatif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 88 | 75.0804 | 0.03825 | 0.17806 | 8.6213 | 0.060363 | 0.005037 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 5 | 26 | negatif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.02855 | 0.0059317 | 0.021253 | -0.021253 | 0.03825 | 8 | 26 | positif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.094864 | -0.17113 | 3.341 | -0.11442 | 0.0056422 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 13 | 26 | negatif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.11009 | -0.051774 | 0.87094 | -0.20201 | 0.0053541 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
27 | positif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | -0.013467 | 0.0052596 | -0.048597 | 0.048597 | 25 | 27 | negatif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.029029 | 200 | 150 | 91 | 230.2151 | 0.097597 | 1 | -1 | 3.0944 | 58.7184 | -0.012776 | 0.0046413 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.012403 | 0 | 27 | negatif | N124_N125 | N124 | N125 | 0.11612 | 400 | 150 | 124 | 10.7201 | -0.11612 | -0.19878 | 3.1705 | 0.051424 | 0.0060981 | 0.12153 | -0.12153 | -0.12153 | 7 | 27 | negatif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.03825 | 0.15378 | 7.4457 | 0.059427 | 0.0052836 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 6 | 27 | negatif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.027671 | 0.0050623 | 0.021253 | -0.021253 | 0.03825 | 9 | 27 | positif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.094864 | -0.21339 | 4.1659 | -0.11338 | 0.0064922 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 14 | 27 | negatif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.011995 | 0.00086468 | 0.1335 | -0.20115 | 0.0054945 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
28 | positif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.013838 | 0.0062637 | -0.043597 | 0.043597 | 27 | 28 | negatif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.029029 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.036597 | 1 | -1 | 0.16585 | 8.3929 | -0.013467 | 0.0018271 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.048597 | 0 | 28 | negatif | N125_N126 | N125 | N126 | 0.11612 | 400 | 150 | 125 | 10.8065 | -0.11612 | -0.20039 | 3.1961 | 0.048223 | 0.0062051 | 0.12153 | -0.12153 | -0.12153 | 8 | 28 | negatif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.058537 | 0.0052489 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 7 | 28 | negatif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.023581 | 0.062782 | 4.9308 | -0.026798 | 0.0053714 | 0.021253 | -0.021253 | 0.03825 | 10 | 28 | positif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.094864 | -0.19226 | 3.7534 | -0.11228 | 0.0054277 | 0.083865 | 0.083865 | 0.03825 | 15 | 28 | negatif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | -0.17814 | -0.12792 | 1.3299 | -0.20028 | 0.0060251 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
29 | positif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.049 | 250 | 150 | 49 | 41.8061 | 0.049 | 0.15685 | 5.9283 | -0.014317 | 0.0063015 | -0.029597 | 0.029597 | 28 | 29 | negatif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.013838 | 0.0023841 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.043597 | 0 | 29 | negatif | N126_N127 | N126 | N127 | 0.11612 | 400 | 150 | 126 | 10.893 | -0.11612 | -0.20199 | 3.2216 | 0.044783 | 0.0060283 | 0.12153 | -0.12153 | -0.12153 | 9 | 29 | negatif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 158 | 134.8034 | 0.03825 | 0.3197 | 15.4791 | 0.057179 | 0.0056125 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 8 | 29 | negatif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.023581 | 0.029739 | 2.3356 | -0.026159 | 0.0057711 | 0.021253 | -0.021253 | 0.03825 | 11 | 29 | positif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.094864 | -0.18381 | 3.5884 | -0.11127 | 0.0058751 | 0.083865 | 0.083865 | 0.038249 | 16 | 29 | negatif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.15498 | 0.10403 | 1.2432 | -0.19939 | 0.0064191 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
30 | positif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.089 | 350 | 150 | 89 | 14.745 | 0.089 | 0.16708 | 3.4767 | -0.015104 | 0.0052604 | 0.010403 | 0.010403 | 29 | 30 | negatif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.029029 | 200 | 150 | 49 | 123.962 | 0.055597 | 1 | -1 | 0.58766 | 19.5755 | -0.014317 | 0.0032518 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.029597 | 7 | 30 | negatif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.058058 | 300 | 150 | 127 | 44.5816 | 0.035211 | 0.0907 | 4.7706 | -0.0090812 | 0.0059779 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 10 | 30 | negatif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 70 | 59.723 | 0.03825 | 0.14164 | 6.8578 | -0.055878 | 0.0051138 | 0.023581 | -0.023581 | 0.03825 | 9 | 30 | negatif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.023581 | 0.026435 | 2.0761 | -0.025771 | 0.0061748 | 0.021253 | -0.021253 | 0.03825 | 12 | 30 | positif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.094864 | -0.1986 | 3.8772 | -0.10984 | 0.0059665 | 0.083865 | 0.083865 | 0.035211 | 17 | 30 | negatif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.15498 | 0.097528 | 1.1655 | -0.19851 | 0.0051567 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
31 | positif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | -0.016051 | 0.0056065 | -0.0015969 | 0.0015969 | 30 | 31 | negatif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | 0.095597 | 1 | -1 | 2.9125 | 56.4237 | -0.015104 | 0.0014342 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.010403 | 8 | 31 | negatif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 128 | 44.9326 | 0.035211 | 0.091414 | 4.8081 | -0.0063425 | 0.0057627 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 11 | 31 | negatif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.038249 | 0.16186 | 7.8374 | -0.055022 | 0.0064457 | 0.02358 | -0.02358 | 0.038249 | 10 | 31 | negatif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.023581 | 0.06526 | 5.1254 | -0.025138 | 0.0055246 | 0.021253 | -0.021253 | 0.03825 | 13 | 31 | positif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.11009 | -0.10168 | 1.7104 | 0.10841 | 0.0064962 | 0.099095 | 0.099095 | -0.03825 | 18 | 31 | negatif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.15498 | 0.098829 | 1.181 | -0.19686 | 0.0052116 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
32 | positif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.037 | 250 | 150 | 37 | 31.5679 | 0.037 | 0.070397 | 3.5237 | -0.016702 | 0.0051311 | -0.041597 | 0.041597 | 31 | 32 | negatif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.029029 | 200 | 150 | 77 | 194.7974 | 0.083597 | 1 | -1 | 1.9655 | 43.5442 | -0.016051 | 6.3091e-05 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.0015969 | 9 | 32 | negatif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | 0.035211 | 0.092129 | 4.8457 | -0.00422 | 0.0052374 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 0 | 32 | negatif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | -0.090894 | -0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | 0.0062246 | 0.081638 | -0.081638 | -0.081638 | 11 | 32 | negatif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.023581 | 0.04213 | 3.3088 | -0.024396 | 0.0050496 | 0.021253 | -0.021253 | 0.038249 | 0 | 32 | positif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 59 | 50.338 | 0.032836 | 0.089986 | 5.0754 | -0.0080636 | 0.006084 | 0.033421 | 0.033421 | 0.033421 | 19 | 32 | negatif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.15498 | 0.089726 | 1.0723 | -0.19768 | 0.0057368 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
33 | positif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | -0.017649 | 0.0055686 | 0.050403 | 0.050403 | 32 | 33 | negatif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.029029 | 200 | 150 | 37 | 93.604 | 0.043597 | 1 | -1 | 0.28286 | 12.0158 | -0.016702 | 0.0031214 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.041597 | 10 | 33 | negatif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 130 | 45.6347 | 0.035211 | 0.092843 | 4.8832 | -0.0033243 | 0.0050975 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 0 | 33 | negatif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | -0.090894 | -0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0057179 | 0.081638 | -0.081638 | -0.081638 | 12 | 33 | negatif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.023689 | 0.0057346 | 0.021253 | -0.021253 | 0.035211 | 0 | 33 | negatif | N106_N107 | N106 | N107 | 0.08328 | 350 | 150 | 218 | 36.1169 | -0.08328 | -0.36187 | 8.0473 | 0.076202 | 0.006068 | 0.083865 | -0.083865 | -0.083865 | 20 | 33 | negatif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.15498 | 0.32639 | 3.9005 | -0.19499 | 0.0057979 | 0.12915 | -0.12915 | -0.03825
34 | positif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.085 | 350 | 150 | 85 | 14.0823 | 0.085 | 0.14654 | 3.1929 | -0.01887 | 0.0054293 | 0.0064031 | 0.0064031 | 33 | 34 | negatif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | 0.1356 | 1 | -1 | 8.0651 | 110.1539 | -0.017649 | 0.0030377 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.050403 | 11 | 34 | negatif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 131 | 45.9857 | 0.035211 | 0.093557 | 4.9208 | -0.0022802 | 0.0064666 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 0 | 34 | negatif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | -0.090894 | -0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0051004 | 0.081638 | -0.081638 | -0.081638 | 13 | 34 | negatif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.023581 | 0.047913 | 3.763 | -0.022942 | 0.0051233 | 0.021253 | -0.021253 | -0.03825 | 0 | 34 | negatif | N107_N108 | N107 | N108 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | 0.074382 | 0.0065729 | 0.083865 | -0.083865 | -0.083865 |  |  |  | SOMME | [8 empty] | 5.9017 | 157.7659
35 | positif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.075 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.075 | 0.10255 | 2.5323 | -0.019783 | 0.0062309 | -0.0035969 | 0.0035969 | 34 | 35 | negatif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.029029 | 200 | 150 | 85 | 215.0361 | 0.091597 | 1 | -1 | 2.5699 | 51.9607 | -0.01887 | 0.0017064 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.0064031 | 12 | 35 | negatif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 132 | 46.3368 | 0.035211 | 0.094271 | 4.9584 | -0.00080813 | 0.0057369 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 0 | 35 | negatif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.11992 | 400 | 150 | 95 | 8.2129 | -0.11992 | -0.16167 | 2.4967 | 0.020084 | 0.0050835 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | 14 | 35 | negatif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.023581 | 0.17843 | 14.0139 | -0.021378 | 0.0056285 | 0.021253 | -0.021253 | -0.03825 | 0 | 35 | negatif | N108_N109 | N108 | N109 | 0.08328 | 350 | 150 | 149 | 24.6854 | -0.08328 | -0.24733 | 5.5002 | 0.072955 | 0.0062694 | 0.083865 | -0.083865 | -0.083865 |  |  |  | ΔQ |  |  | -0.037408
36 | positif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.083 | 350 | 150 | 83 | 13.7509 | 0.083 | 0.13692 | 3.0551 | -0.020684 | 0.0055031 | 0.0044031 | 0.0044031 | 35 | 36 | negatif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.029029 | 200 | 150 | 75 | 189.7377 | 0.081597 | 1 | -1 | 1.8305 | 41.5471 | -0.019783 | 0.0040316 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.0035969 | 13 | 36 | negatif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 133 | 46.6878 | 0.035211 | 0.094985 | 4.9959 | 0.0003558 | 0.0058763 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 0 | 36 | negatif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.11992 | 400 | 150 | 73 | 6.311 | -0.11992 | -0.12423 | 1.9185 | 0.019125 | 0.0061267 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | 15 | 36 | negatif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.019729 | 0.0054144 | 0.021253 | -0.021253 | -0.03825 | 0 | 36 | negatif | N109_N110 | N109 | N110 | 0.08328 | 350 | 150 | 260 | 43.0752 | -0.08328 | -0.43159 | 9.5977 | 0.070622 | 0.0064095 | 0.083865 | -0.083865 | -0.083865
37 | positif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.084 | 350 | 150 | 84 | 13.9166 | 0.084 | 0.14168 | 3.1236 | -0.021637 | 0.0059839 | 0.0054031 | 0.0054031 | 36 | 37 | negatif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | 0.089597 | 1 | -1 | 2.4089 | 49.7927 | -0.020684 | 0.0028149 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.0044031 | 14 | 37 | negatif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | 0.035211 | 0.095699 | 5.0335 | 0.0011945 | 0.0058391 | 0.063471 | -0.063471 | 0.035211 | 0 | 37 | negatif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.11992 | 400 | 150 | 77 | 6.6568 | -0.11992 | -0.13104 | 2.0236 | 0.018269 | 0.005478 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | 16 | 37 | negatif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.023581 | 0.053695 | 4.2171 | -0.018942 | 0.0058906 | 0.021253 | -0.021253 | -0.03825 | 0 | 37 | negatif | N110_N121 | N110 | N121 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | 0.068676 | 0.0065901 | 0.083865 | -0.083865 | -0.083865
38 | positif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.078 | 350 | 150 | 78 | 12.9226 | 0.078 | 0.11469 | 2.723 | -0.022561 | 0.0061283 | -0.00059694 | 0.00059694 | 37 | 38 | negatif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | 0.090597 | 1 | -1 | 2.4885 | 50.8714 | -0.021637 | 0.0041937 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.0054031 |  |  |  | SOMME | [8 empty] | -1.2813 | 236.6961 | [5 empty] | 0 | 38 | negatif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.11992 | 400 | 150 | 250 | 21.613 | -0.11992 | -0.42544 | 6.5702 | 0.016404 | 0.0060889 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | 17 | 38 | negatif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.023581 | 0.037174 | 2.9196 | -0.018314 | 0.0065812 | 0.021253 | -0.021253 | -0.03825 | 0 | 38 | positif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.032837 | 250 | 150 | 234 | 199.6456 | 0.032837 | 0.35692 | 20.1299 | -0.0063918 | 0.0056339 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
39 | positif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.151 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.151 | 0.18713 | 2.2951 | -0.023868 | 0.0065314 | 0.072403 | 0.072403 | 38 | 39 | negatif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | 0.084597 | 1 | -1 | 2.0354 | 44.5589 | -0.022561 | 0.00055916 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.00059694 |  |  |  | ΔQ | 0.0054133 | [14 empty] | 0 | 39 | negatif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.11992 | 400 | 150 | 63 | 5.4465 | -0.11992 | -0.10721 | 1.6557 | 0.014618 | 0.0056275 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | 18 | 39 | negatif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.023581 | 0.082608 | 6.4879 | -0.017487 | 0.0061189 | 0.021253 | -0.021253 | -0.03825 | 0 | 39 | positif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | -0.0046345 | 0.0063221 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
40 | positif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.025038 | 0.0054713 | -0.024597 | 0.024597 | 39 | 40 | negatif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.029029 | 200 | 150 | 151 | 382.0053 | 0.1576 | 1 | -1 | 12.4718 | 146.5619 | -0.023868 | 0.00244 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.072403 | [19 empty] | 0 | 40 | negatif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.11992 | 400 | 150 | 41 | 3.5445 | -0.11992 | -0.069773 | 1.0775 | 0.014024 | 0.0058155 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | 19 | 40 | negatif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.02358 | 0.16686 | 13.1051 | -0.015764 | 0.0061705 | 0.021252 | -0.021252 | -0.03825 | 0 | 40 | positif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.0037616 | 0.0053574 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
41 | positif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.025545 | 0.0058142 | -0.043597 | 0.043597 | 40 | 41 | negatif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.029029 | 200 | 150 | 54 | 136.6112 | 0.060597 | 1 | -1 | 0.7596 | 23.2153 | -0.025038 | 0.0021572 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.024597 | [19 empty] | 0 | 41 | negatif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.11992 | 400 | 150 | 201 | 17.3769 | -0.11992 | -0.34206 | 5.2825 | 0.012644 | 0.0054721 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | 0 | 41 | positif | R2_N41 | R2 | N41 | 0.09851 | 400 | 150 | 9 | 0.77807 | 0.09851 | 0.01064 | 0.20003 | 0.086926 | 0.0065494 | 0.086926 | 0.086926 | 0.086926 | 0 | 41 | positif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 241 | 205.6179 | 0.032837 | 0.36759 | 20.7321 | -0.0019358 | 0.005814 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
42 | positif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | -0.026247 | 0.0051295 | 0.0094031 | 0.0094031 | 41 | 42 | negatif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.025545 | 0.0044473 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.043597 | [19 empty] | 0 | 42 | negatif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.11992 | 400 | 150 | 129 | 11.1523 | -0.11992 | -0.21953 | 3.3902 | 0.010761 | 0.0063135 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 |  |  |  | SOMME | [8 empty] | 2.2952 | 198.1326 | [5 empty] | 0 | 42 | positif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 61 | 52.0444 | 0.032837 | 0.093042 | 5.2475 | -0.00021273 | 0.0065068 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
43 | negatif | N166_N167 | N166 | N167 | 0.23 | 565 | 150 | 230 | 3.6975 | -0.23 | -0.24312 | 1.9577 | 0.011791 | 0.0060709 | 0.1514 | -0.1514 | 42 | 43 | negatif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.029029 | 200 | 150 | 88 | 222.6256 | 0.094597 | 1 | -1 | 2.8242 | 55.2921 | -0.026247 | 0.0029348 | 0.0061822 | -0.0061822 | 0.0094031 | [19 empty] | 0 | 43 | negatif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.11992 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | -0.11992 | -0.1889 | 2.9172 | 0.0093916 | 0.0051921 | 0.11067 | -0.11067 | -0.11067 |  |  |  | ΔQ |  |  | -0.011584 | [12 empty] | 0 | 43 | positif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.00056893 | 0.0053893 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.029029 | -0.52195 | 33.2992 | 0.0096518 | 0.0062359 | -0.049568 | -0.049568 | 44 | 44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.3238 | 26.7327 | 0.0096518 | 0.003934 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 44 | negatif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.145 | 466 | 150 | 88 | 3.6156 | -0.145 | -0.10117 | 1.2921 | 0.0082562 | 0.0058606 | 0.13574 | -0.13574 | -0.13574 | [19 empty] | 0 | 44 | positif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.032837 | 250 | 150 | 132 | 112.6206 | 0.032837 | 0.20134 | 11.3553 | 0.003513 | 0.0063062 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.029029 | -0.46435 | 29.6248 | 0.0080885 | 0.0052401 | -0.049568 | -0.049568 | 45 | 45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.28807 | 23.7828 | 0.0080885 | 0.00068806 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 45 | negatif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.129 | 421 | 150 | 74 | 4.9861 | -0.129 | -0.11235 | 1.613 | 0.0073319 | 0.0058083 | 0.11974 | -0.11974 | -0.11974 | [19 empty] | 0 | 45 | positif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 154 | 131.3907 | 0.032837 | 0.23489 | 13.2479 | 0.0018812 | 0.0056026 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.029029 | -0.37436 | 23.8836 | 0.0067591 | 0.0059338 | -0.049568 | -0.049568 | 46 | 46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23224 | 19.1738 | 0.0067591 | 0.004014 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 46 | negatif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.104 | 400 | 150 | 248 | 21.4401 | -0.104 | -0.32417 | 5.7727 | 0.0054947 | 0.00601 | 0.094744 | -0.094744 | -0.094744 | [19 empty] | 0 | 46 | positif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 212 | 180.8755 | 0.032837 | 0.32336 | 18.2374 | 0.0054757 | 0.0054767 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.029029 | -0.28437 | 18.1423 | 0.005715 | 0.0051643 | -0.049568 | -0.049568 | 47 | 47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17641 | 14.5647 | 0.005715 | 0.0012265 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 47 | negatif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.079 | 350 | 150 | 116 | 19.2182 | -0.079 | -0.17463 | 4.0938 | 0.0034179 | 0.0062133 | 0.069744 | -0.069744 | -0.069744 | [19 empty] | 0 | 47 | positif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 173 | 147.6012 | 0.032837 | 0.26387 | 14.8824 | 0.0076723 | 0.0053527 | 0.033422 | 0.033422 | 0.033422
48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0047565 | 0.0057854 | -0.049568 | -0.049568 | 48 | 48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0047565 | 0.0023784 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 48 | negatif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.089 | 350 | 150 | 128 | 21.2063 | -0.089 | -0.24029 | 5.0002 | 0.0020257 | 0.0062974 | 0.079744 | -0.079744 | -0.079744 | [19 empty] | 0 | 48 | positif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.032836 | 250 | 150 | 133 | 113.4738 | 0.032836 | 0.20285 | 11.4411 | 0.0094182 | 0.005204 | 0.033421 | 0.033421 | 0.033421
49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0037409 | 0.0055642 | -0.049568 | -0.049568 | 49 | 49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0037409 | 0.0042565 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 49 | negatif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.089 | 350 | 150 | 138 | 22.863 | -0.089 | -0.25906 | 5.3908 | 0.00050804 | 0.0053656 | 0.079744 | -0.079744 | -0.079744 | [22 empty] | SOMME | [8 empty] | -0.14907 | 254.6175
50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.029029 | -0.16198 | 10.3342 | 0.0029763 | 0.00573 | -0.049568 | -0.049568 | 50 | 50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10049 | 8.2963 | 0.0029763 | 0.004871 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 50 | positif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.045 | 250 | 150 | 184 | 156.9863 | 0.045 | 0.50305 | 20.7033 | -0.0090545 | 0.0050816 | 0.035744 | 0.035744 | 0.035744 | [22 empty] | ΔQ | 0.00058548
51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.029029 | -0.15478 | 9.8749 | 0.0024742 | 0.0051531 | -0.049568 | -0.049568 | 51 | 51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.096022 | 7.9276 | 0.0024742 | 0.00087322 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 51 | positif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.043 | 250 | 150 | 351 | 299.4683 | 0.043 | 0.88213 | 37.9933 | -0.014035 | 0.0050637 | 0.033744 | 0.033744 | 0.033744
52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.029029 | -0.23758 | 15.1569 | 0.0018523 | 0.0060044 | -0.049568 | -0.049568 | 52 | 52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.14738 | 12.168 | 0.0018523 | 0.0032651 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 0 | 52 | positif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.066 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 | 0.066 | 0.3864 | 10.8425 | -0.011069 | 0.0054817 | 0.056744 | 0.056744 | 0.056744
53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.029029 | -0.17278 | 11.0232 | 0.0012019 | 0.0058492 | -0.049568 | -0.049568 | 53 | 53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10719 | 8.8494 | 0.0012019 | 1.7082e-05 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [19 empty] | 10 |  |  | SOMME | [8 empty] | 3.5097 | 379.175
54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.029029 | -0.068393 | 4.3633 | 0.00081963 | 0.0063476 | -0.049568 | -0.049568 | 54 | 54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.042428 | 3.5029 | 0.00081963 | 0.00084634 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568 | [22 empty] | ΔQ |  |  | -0.0092562
55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.029029 | -0.20878 | 13.3197 | 0.0003803 | 0.0058926 | -0.049568 | -0.049568 | 55 | 55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.12952 | 10.6931 | 0.0003803 | 0.003604 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.029029 | -0.30237 | 19.2906 | -0.00042989 | 0.0052392 | -0.049568 | -0.049568 | 56 | 56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18758 | 15.4865 | -0.00042989 | 0.003468 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.029029 | -0.37796 | 24.1132 | -0.0015082 | 0.0062975 | -0.049568 | -0.049568 | 57 | 57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23447 | 19.3581 | -0.0015082 | 0.00076236 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.029029 | -0.32397 | 20.6685 | -0.0026208 | 0.0051389 | -0.049568 | -0.049568 | 58 | 58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.20098 | 16.5927 | -0.0026208 | 0.0029165 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.029029 | -0.28077 | 17.9127 | -0.0035793 | 0.0062953 | -0.049568 | -0.049568 | 59 | 59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17418 | 14.3803 | -0.0035793 | 6.384e-05 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.029029 | -0.29877 | 19.0609 | -0.0044979 | 0.0054573 | -0.049568 | -0.049568 | 60 | 60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18534 | 15.3021 | -0.0044979 | 0.0026363 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.029029 | -0.62993 | 40.1887 | -0.00597 | 0.0064294 | -0.049568 | -0.049568 | 61 | 61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.39079 | 32.2635 | -0.00597 | 0.0011152 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0079327 | 0.0057088 | -0.049568 | -0.049568 | 62 | 62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0079327 | 0.0025347 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0098612 | 0.0059731 | -0.049568 | -0.049568 | 63 | 63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0098612 | 0.0046528 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.029029 | -0.48235 | 30.7731 | -0.01159 | 0.0054141 | -0.049568 | -0.049568 | 64 | 64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.29923 | 24.7047 | -0.01159 | 0.0010805 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.029029 | -0.9467 | 60.3979 | -0.013855 | 0.0052848 | -0.049568 | -0.049568 | 65 | 65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5873 | 48.4875 | -0.013855 | 0.0037055 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.029029 | -0.9251 | 59.02 | -0.016822 | 0.0061713 | -0.049568 | -0.049568 | 66 | 66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5739 | 47.3813 | -0.016822 | 2.0439e-05 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.029029 | -0.62274 | 39.7294 | -0.019275 | 0.0050841 | -0.049568 | -0.049568 | 67 | 67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.38632 | 31.8948 | -0.019275 | 0.0023848 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.029029 | -0.16918 | 10.7935 | -0.020531 | 0.005496 | -0.049568 | -0.049568 | 68 | 68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10495 | 8.6651 | -0.020531 | 0.002908 | 0.0061822 | -0.0061822 | -0.049568
69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22843 | -0.36634 | 2.9702 | -0.014035 | 0.0054568 | 0.14983 | -0.14983 | 69 | 69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.34699 | 2.8969 | -0.014035 | 0.0044989 | 0.20558 | -0.20558 | -0.14983
70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22843 | -0.17638 | 1.4301 | -0.011069 | 0.0065544 | 0.14983 | -0.14983 | 70 | 70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.16707 | 1.3948 | -0.011069 | 0.0013429 | 0.20558 | -0.20558 | -0.14983
71 | SOMME | [9 empty] | -5.0704 | 768.5958 |  |  |  |  | 44 | 71 | SOMME | [11 empty] | 35.6491 | 1560.3548
72 | ΔQ | -0.078597 | [15 empty] | 72 | ΔQ | -0.022847
| BOUCLE 1 | [17 empty] | BOUCLE 2 | [19 empty] | BOUCLE 3 | [19 empty] | BOUCLE 4 | [18 empty] | BOUCLE 5 | [18 empty] | BOUCLE 6 | [18 empty] | BOUCLE 7
| Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | Signe_M1 | Signe_M2 | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2
1 | positif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.017403 | 350 | 150 | 96 | 15.9047 | 0.096 | 0.20734 | 4 | 0.017403 | 0.0064431 | -0.0068799 |  | 0 | 1 | positif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.068047 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | -0.0017548 | -0.048868 |  |  | 0 | 1 | positif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.038249 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | 0.032836 | 0.064058 | 3.613 | 0.064305 | 0.0057534 | 0.056736 |  |  | 0 | 1 | positif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.02358 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.032836 | 0.34012 | 19.1832 | -0.033514 | 0.0060903 | -0.022742 |  |  | 0 | 1 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.15498 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0062765 | 0.062152 |  |  | 0 | 1 | positif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.16715 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | 0.16656 | 0.13821 | 1.5368 | -0.20916 | 0.005578 | -0.19754 |  |  | 0 | 1 | positif | R3_N1 | R3 | N1 | 0.29471 | 700 | 150 | 47 | 0.26609 | 0.33212 | 0.034552 | 0.19267 | 0.33212 | 0.005162 | 0.32199
2 | positif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.016403 | 350 | 150 | 95 | 15.739 | 0.095 | 0.20124 | 3.9232 | 0.016403 | 0.0051523 | -0.0017462 |  | 0 | 2 | positif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.035211 | 300 | 150 | 88 | 30.8912 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.15867 | 5.0616 | 0.0022272 | 0.0039753 | 0.00049172 |  |  | 0 | 2 | negatif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.038249 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | -0.032836 | -0.064058 | 3.613 | -0.0080636 | 0.0058404 | 0.00046748 |  |  | 1 | 2 | negatif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.038249 | 250 | 150 | 91 | 77.6399 | 0.038249 | 0.18412 | 8.915 | 0.064305 | 0.0050229 | 0.05495 |  |  | 0 | 2 | positif | N17_N43 | N43 | N17 | 0.15498 | 466 | 150 | 232 | 9.5321 | 0.16656 | 0.34478 | 3.8336 | -0.061286 | 0.0056259 | -0.052513 |  |  | 0 | 2 | negatif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.16715 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | -0.16656 | -0.26899 | 2.9909 | 0.11762 | 0.0051155 | 0.10732 |  |  | 0 | 2 | positif | N1_N2 | N1 | N2 | 0.29471 | 700 | 150 | 117 | 0.6624 | 0.33212 | 0.086012 | 0.47963 | 0.33092 | 0.0052237 | 0.32499
3 | positif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.0055969 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | -0.0055969 | 0.0055357 | 0.0014378 |  | 0 | 3 | positif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.068047 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0015342 | -0.043145 |  |  | 0 | 3 | positif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.03825 | 250 | 150 | 72 | 61.4294 | 0.032837 | 0.10982 | 6.1938 | 0.06333 | 0.0052014 | 0.057624 |  |  | 0 | 3 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.023581 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.032837 | 0.14338 | 8.0864 | -0.031705 | 0.0058908 | -0.024911 |  |  | 0 | 3 | negatif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.071696 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.08328 | -0.21413 | 4.762 | -0.11996 | 0.0056823 | -0.11229 |  |  | 0 | 3 | negatif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.16715 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.16656 | -0.19765 | 2.1977 | 0.11583 | 0.0050834 | 0.10616 |  |  | 0 | 3 | positif | N2_N3 | N2 | N3 | 0.29471 | 700 | 150 | 167 | 0.94548 | 0.33212 | 0.12277 | 0.6846 | 0.3293 | 0.0064746 | 0.31883
4 | positif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.0015969 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | -0.0015969 | 0.006015 | -0.0017848 |  | 0 | 4 | positif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.068047 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0036479 | -0.041512 |  |  | 0 | 4 | positif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.03825 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | 0.062377 | 0.0060301 | 0.055505 |  |  | 0 | 4 | positif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.023581 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.032837 | 0.29133 | 16.4308 | -0.030079 | 0.0061575 | -0.021276 |  |  | 0 | 4 | negatif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.071696 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.08328 | -0.26061 | 5.7956 | -0.11833 | 0.0060997 | -0.10758 |  |  | 0 | 4 | negatif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.16715 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.16656 | -0.11146 | 1.2393 | 0.11464 | 0.0053391 | 0.10869 |  |  | 1 | 4 | negatif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.038249 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | -0.17814 | -0.15654 | 1.6274 | -0.20916 | 0.0064634 | -0.19722
5 | positif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.1714 | 565 | 150 | 250 | 4.019 | 0.25 | 0.30839 | 2.2846 | 0.1714 | 0.0059555 | 0.0013687 |  | 0 | 5 | negatif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.0061822 | 200 | 150 | 96 | 242.8643 | -0.029029 | 0 | 0 | -0.34556 | 22.0464 | -0.027297 | 0.0011756 | -0.022839 |  |  | 0 | 5 | positif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.03825 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | 0.061373 | 0.0060754 | 0.051887 |  |  | 0 | 5 | positif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.023581 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.02855 | 0.0054589 | -0.017992 |  |  | 0 | 5 | negatif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.071696 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.08328 | -0.13612 | 3.027 | -0.11697 | 0.0063273 | -0.10621 |  |  | 0 | 5 | negatif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.16715 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.16656 | -0.13969 | 1.5533 | 0.11367 | 0.0055847 | 0.10597 |  |  | 2 | 5 | positif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.038249 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | 0.15498 | 0.23537 | 2.8127 | 0.11762 | 0.0062925 | 0.10664
6 | positif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.015597 | 300 | 150 | 63 | 22.1153 | 0.063 | 0.13215 | 3.8848 | -0.015597 | 0.0064376 | 0.00041771 |  | 0 | 6 | negatif | N127_N136 | N127 | N136 | 0.035211 | 300 | 150 | 222 | 77.93 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.40029 | 12.769 | 0.031976 | 0.0032091 | 0.022292 |  |  | 0 | 6 | positif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.03825 | 250 | 150 | 75 | 63.989 | 0.032837 | 0.1144 | 6.4519 | 0.060363 | 0.0056477 | 0.051565 |  |  | 0 | 6 | positif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.023581 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.027671 | 0.0051171 | -0.016322 |  |  | 0 | 6 | negatif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.071696 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.08328 | -0.11454 | 2.5471 | -0.11611 | 0.0065534 | -0.10616 |  |  | 0 | 6 | negatif | N7_N106 | N7 | N106 | 0.083865 | 350 | 150 | 322 | 53.347 | -0.08328 | -0.5345 | 11.8864 | 0.079283 | 0.0059367 | 0.067376 |  |  | 3 | 6 | positif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.03825 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.094864 | -0.069686 | 1.3605 | 0.11583 | 0.0052982 | 0.10682
7 | positif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.037597 | 250 | 150 | 41 | 34.9806 | 0.041 | 0.094342 | 4.2615 | -0.037597 | 0.006179 | 0.0025055 |  | 0 | 7 | positif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.035211 | 300 | 150 | 190 | 66.6969 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.34259 | 10.9284 | -0.0090812 | 0.0017521 | -0.002054 |  |  | 0 | 7 | positif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.03825 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.059427 | 0.0051678 | 0.050528 |  |  | 0 | 7 | positif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.023581 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | -0.026798 | 0.005806 | -0.019927 |  |  | 0 | 7 | negatif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.071696 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.08328 | -0.12118 | 2.6948 | -0.1153 | 0.0056498 | -0.10433 |  |  | 0 | 7 | positif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.16715 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | 0.16656 | 0.083222 | 0.92536 | -0.20831 | 0.0063973 | -0.1972 |  |  | 4 | 7 | positif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.03825 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.094864 | -0.039297 | 0.76718 | 0.11464 | 0.0055595 | 0.10557
8 | positif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.1224 | 565 | 150 | 201 | 3.2313 | 0.201 | 0.16554 | 1.5253 | 0.1224 | 0.0065073 | -0.0029147 |  | 0 | 8 | positif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.035211 | 300 | 150 | 290 | 101.8005 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.5229 | 16.6802 | -0.0063425 | 0.0043015 | 0.00062706 |  |  | 0 | 8 | positif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.03825 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | 0.058537 | 0.0052132 | 0.048773 |  |  | 0 | 8 | positif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.023581 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.032837 | 0.05491 | 3.0969 | -0.026159 | 0.0051975 | -0.015383 |  |  | 0 | 8 | negatif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.071696 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | -0.11442 | 0.0061697 | -0.10417 |  |  | 0 | 8 | positif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.16715 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | 0.16656 | 0.089167 | 0.99145 | -0.20765 | 0.0061394 | -0.19706 |  |  | 5 | 8 | positif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.03825 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.094864 | -0.049252 | 0.96153 | 0.11367 | 0.0059866 | 0.10327
9 | positif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.050403 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.050403 | 0.0056665 | -0.00038308 |  | 0 | 9 | positif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.035211 | 300 | 150 | 82 | 28.785 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.14786 | 4.7165 | -0.00422 | 0.0020451 | 0.00049327 |  |  | 0 | 9 | positif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.03825 | 250 | 150 | 78 | 66.5485 | 0.032837 | 0.11897 | 6.71 | 0.057179 | 0.0054724 | 0.048624 |  |  | 0 | 9 | positif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.023581 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.032837 | 0.048809 | 2.7528 | -0.025771 | 0.0055781 | -0.015513 |  |  | 0 | 9 | negatif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.071696 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | -0.11338 | 0.005304 | -0.10601 |  |  | 0 | 9 | positif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.16715 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | 0.16656 | 0.099569 | 1.1071 | -0.20693 | 0.0064258 | -0.19558 |  |  | 0 | 9 | positif | N7_N8 | N8 | N7 | 0.045872 | 350 | 150 | 133 | 22.0346 | 0.08328 | 0.22077 | 4.9096 | -0.031259 | 0.0054199 | -0.023857
10 | positif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.032403 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | 0.111 | 0.1637 | 2.7312 | 0.032403 | 0.0051411 | 0.0014674 |  | 0 | 10 | positif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.035211 | 300 | 150 | 75 | 26.3277 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.13523 | 4.3138 | -0.0033243 | 0.0029766 | 0.0023374 |  |  | 0 | 10 | positif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.03825 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.055878 | 0.0054516 | -0.048371 |  |  | 0 | 10 | positif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.023581 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.025138 | 0.0062044 | -0.017646 |  |  | 0 | 10 | negatif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.071696 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.08328 | -0.15106 | 3.3592 | -0.11228 | 0.0061947 | -0.10531 |  |  | 0 | 10 | positif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.16715 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | 0.16656 | 0.28831 | 3.2057 | -0.20544 | 0.0060268 | -0.19416 |  |  | 0 | 10 | positif | N8_N9 | N9 | N8 | 0.045872 | 350 | 150 | 178 | 29.49 | 0.08328 | 0.29547 | 6.5708 | -0.029484 | 0.0052254 | -0.022432
11 | positif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.0094031 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.0094031 | 0.00644 | -0.002379 |  | 0 | 11 | positif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.035211 | 300 | 150 | 108 | 37.9119 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.19474 | 6.2119 | -0.0022802 | 0.0049608 | -0.0034433 |  |  | 0 | 11 | positif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.038249 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.032836 | 0.12202 | 6.8818 | -0.055022 | 0.0064607 | -0.0435 |  |  | 0 | 11 | positif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.023581 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.032837 | 0.077789 | 4.3873 | -0.024396 | 0.0056834 | -0.014349 |  |  | 0 | 11 | negatif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.071696 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.08328 | -0.14442 | 3.2116 | -0.11127 | 0.0053412 | -0.099423 |  |  | 0 | 11 | positif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.16715 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | 0.16656 | 0.10997 | 1.2228 | -0.20391 | 0.0051864 | -0.19368 |  |  | 0 | 11 | positif | N9_N10 | N10 | N9 | 0.045872 | 350 | 150 | 198 | 32.8034 | 0.08328 | 0.32867 | 7.3091 | -0.027339 | 0.0064474 | -0.017541
12 | positif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.0045969 | 350 | 150 | 74 | 12.2599 | 0.074 | 0.098697 | 2.4701 | -0.0045969 | 0.0062863 | -0.0021239 |  | 0 | 12 | positif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.035211 | 300 | 150 | 150 | 52.6554 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.27047 | 8.6277 | -0.00080813 | 0.0048515 | 0.0012363 |  |  | 2 | 12 | negatif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.035211 | 300 | 150 | 81 | 28.4339 | 0.035211 | 0.057848 | 3.0426 | 0.0022272 | 0.0055854 | 0.00077686 |  |  | 0 | 12 | positif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.023581 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.023689 | 0.0060413 | -0.014391 |  |  | 0 | 12 | negatif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.071696 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.08328 | -0.15604 | 3.47 | -0.10984 | 0.0052385 | -0.10294 |  |  | 0 | 12 | positif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.16715 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | 0.16656 | 0.13672 | 1.5202 | -0.20296 | 0.0051206 | -0.19464 |  |  | 0 | 12 | positif | N10_N11 | N11 | N10 | 0.045872 | 350 | 150 | 174 | 28.8273 | 0.08328 | 0.28883 | 6.4231 | -0.025217 | 0.0060071 | -0.014798
13 | positif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.1694 | 565 | 150 | 248 | 3.9869 | 0.248 | 0.30141 | 2.2509 | 0.1694 | 0.0050801 | 0.001621 |  | 0 | 13 | positif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.035211 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.097368 | 3.106 | 0.0003558 | 0.0043911 | 0.0010181 |  |  | 0 | 13 | negatif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.03825 | 250 | 150 | 111 | 94.7037 | -0.032837 | -0.16931 | 9.5488 | -0.0063918 | 0.0059928 | 0.0042578 |  |  | 0 | 13 | positif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.023581 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.032837 | 0.088466 | 4.9895 | -0.022942 | 0.0055616 | -0.012876 |  |  | 0 | 13 | negatif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.086926 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.09851 | -0.082756 | 1.5558 | 0.10841 | 0.0052962 | 0.098094 |  |  | 0 | 13 | positif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.16715 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.20201 | 0.0055044 | -0.19428 |  |  | 0 | 13 | positif | N11_N12 | N12 | N11 | 0.045872 | 350 | 150 | 227 | 37.608 | 0.08328 | 0.37681 | 8.3796 | -0.022929 | 0.0061899 | -0.014734
14 | positif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.037403 | 400 | 150 | 116 | 10.0284 | 0.116 | 0.18561 | 2.9634 | 0.037403 | 0.0053551 | 0.004132 |  | 0 | 14 | positif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.035211 | 300 | 150 | 93 | 32.6464 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.16769 | 5.3492 | 0.0011945 | 0.0036538 | -0.00086174 |  |  | 0 | 14 | negatif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.03825 | 250 | 150 | 112 | 95.5568 | -0.032837 | -0.17083 | 9.6348 | -0.0046345 | 0.0052543 | -0.0023458 |  |  | 0 | 14 | positif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.023581 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.032837 | 0.32946 | 18.5815 | -0.021378 | 0.0063849 | -0.010328 |  |  | 1 | 14 | negatif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.038249 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.02358 | 0.1842 | 14.4675 | -0.033514 | 0.0054175 | -0.025834 |  |  | 0 | 14 | positif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.16715 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20115 | 0.0052238 | -0.19319 |  |  | 0 | 14 | positif | N12_N13 | N13 | N12 | 0.045872 | 350 | 150 | 533 | 88.3042 | 0.08328 | 0.88475 | 19.6754 | -0.018593 | 0.0064477 | -0.0089107
15 | positif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.049403 | 421 | 150 | 128 | 8.6246 | 0.128 | 0.19156 | 2.7716 | 0.049403 | 0.0058974 | -2.2548e-05 |  | 0 | 15 | negatif | N136_N137 | N136 | N137 | 0.035211 | 300 | 150 | 360 | 126.373 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.64912 | 20.7065 | 0.028655 | 0.0045179 | 0.019474 |  |  | 0 | 15 | negatif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.03825 | 250 | 150 | 113 | 96.41 | -0.032837 | -0.17236 | 9.7209 | -0.0037616 | 0.0056612 | 0.00065207 |  |  | 0 | 15 | positif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.023581 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.019729 | 0.0054691 | -0.013433 |  |  | 0 | 15 | negatif | N43_N44 | N44 | N43 | 0.15498 | 466 | 150 | 340 | 13.9695 | -0.16656 | -0.50528 | 5.6182 | -0.058022 | 0.006128 | -0.050027 |  |  | 0 | 15 | positif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.16715 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20028 | 0.0055755 | -0.18891 |  |  | 0 | 15 | positif | N13_N14 | N14 | N13 | 0.045872 | 350 | 150 | 345 | 57.1575 | 0.08328 | 0.57268 | 12.7355 | -0.013583 | 0.0059336 | -0.0071284
16 | positif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.059403 | 421 | 150 | 138 | 9.2985 | 0.138 | 0.23739 | 3.1859 | 0.059403 | 0.006578 | 0.00089125 |  | 0 | 16 | negatif | N137_N138 | N137 | N138 | 0.035211 | 300 | 150 | 315 | 110.5764 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.56798 | 18.1182 | 0.024804 | 0.0042148 | 0.019695 |  |  | 0 | 16 | negatif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.03825 | 250 | 150 | 114 | 97.2632 | -0.032837 | -0.17388 | 9.8069 | -0.0019358 | 0.0061925 | -0.00061031 |  |  | 0 | 16 | positif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.023581 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.032837 | 0.099143 | 5.5916 | -0.018942 | 0.0054533 | -0.0078297 |  |  | 0 | 16 | positif | N44_N45 | N45 | N44 | 0.15498 | 466 | 150 | 205 | 8.4228 | 0.16656 | 0.30465 | 3.3875 | -0.054912 | 0.0056932 | -0.044129 |  |  | 0 | 16 | positif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.16715 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.16656 | 0.11889 | 1.3219 | -0.19939 | 0.0065576 | -0.19016 |  |  | 0 | 16 | positif | N14_N15 | N15 | N14 | 0.045872 | 350 | 150 | 795 | 131.7108 | 0.08328 | 1.3197 | 29.3469 | -0.0070788 | 0.0061919 | 0.0014524
17 | negatif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.1054 | 565 | 150 | 184 | 2.958 | -0.184 | -0.12866 | 1.295 | 0.1054 | 0.0065247 | -0.0019843 |  | 0 | 17 | negatif | N138_N139 | N138 | N139 | 0.035211 | 300 | 150 | 270 | 94.7798 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.48684 | 15.5298 | 0.021466 | 0.00025597 | 0.020212 |  |  | 0 | 17 | negatif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.03825 | 250 | 150 | 115 | 98.1164 | -0.032837 | -0.17541 | 9.8929 | -0.00021273 | 0.005125 | 0.0010396 |  |  | 0 | 17 | positif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.023581 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.032837 | 0.068638 | 3.8711 | -0.018314 | 0.0051195 | -0.01031 |  |  | 0 | 17 | positif | N45_N46 | N46 | N45 | 0.15498 | 466 | 150 | 196 | 8.053 | 0.16656 | 0.29128 | 3.2387 | -0.052625 | 0.006325 | -0.042759 |  |  | 0 | 17 | positif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.16715 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.19851 | 0.0051677 | -0.19107 |  |  | 0 | 17 | positif | N15_N16 | N16 | N15 | 0.045872 | 350 | 150 | 496 | 82.1743 | 0.08328 | 0.82334 | 18.3095 | 0.00028708 | 0.0056073 | -0.00035929
18 | positif | N99_N100 | N100 | N99 | 0.2104 | 700 | 150 | 289 | 1.6362 | 0.289 | 0.16422 | 1.0524 | 0.2104 | 0.0057259 | 0.0038766 |  | 0 | 18 | negatif | N139_N140 | N139 | N140 | 0.035211 | 300 | 150 | 180 | 63.1865 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.32456 | 10.3532 | 0.018899 | 0.0033091 | 0.012806 |  |  | 0 | 18 | negatif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.03825 | 250 | 150 | 116 | 98.9696 | -0.032837 | -0.17693 | 9.9789 | 0.00056893 | 0.0055554 | -0.0010335 |  |  | 0 | 18 | positif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.023581 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.032837 | 0.15253 | 8.6025 | -0.017487 | 0.0058473 | -0.006962 |  |  | 0 | 18 | positif | N46_N47 | N47 | N46 | 0.15498 | 466 | 150 | 275 | 11.2989 | 0.16656 | 0.40868 | 4.5442 | -0.049937 | 0.0050672 | -0.041812 |  |  | 0 | 18 | positif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.16715 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.19686 | 0.0058516 | -0.18624 |  |  | 0 | 18 | positif | N16_N17 | N17 | N16 | 0.045872 | 350 | 150 | 414 | 68.589 | 0.08328 | 0.68722 | 15.2826 | 0.0054791 | 0.005639 | 0.0023842
19 | positif | N100_N101 | N101 | N100 | 0.074403 | 466 | 150 | 153 | 6.2863 | 0.153 | 0.19429 | 2.3518 | 0.074403 | 0.0052891 | 0.0018038 |  | 0 | 19 | negatif | N140_N141 | N140 | N141 | 0.035211 | 300 | 150 | 210 | 73.7176 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.37866 | 12.0788 | 0.016674 | 0.004524 | 0.0082985 |  |  | 0 | 19 | negatif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.03825 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.003513 | 0.0063566 | -0.0012084 |  |  | 0 | 19 | positif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.02358 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.032836 | 0.30809 | 17.3767 | -0.015764 | 0.0064986 | -0.0057611 |  |  | 0 | 19 | positif | N47_N48 | N48 | N47 | 0.15498 | 466 | 150 | 407 | 16.7223 | 0.16656 | 0.60485 | 6.7254 | -0.046046 | 0.0061708 | -0.036281 |  |  | 0 | 19 | positif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.16715 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.16656 | 0.10254 | 1.1402 | -0.19768 | 0.0058018 | -0.18844 |  |  | 0 | 19 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.12915 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0064707 | 0.063263
20 | positif | N101_N102 | N102 | N101 | 0.0055969 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | -0.0055969 | 0.0050199 | 0.0026966 |  | 0 | 20 | negatif | N141_N142 | N141 | N142 | 0.035211 | 300 | 150 | 100 | 35.1036 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.18031 | 5.7518 | 0.014905 | 0.0031667 | 0.0097412 |  |  | 0 | 20 | negatif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.03825 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.0018812 | 0.0064526 | 0.0012326 |  |  | 0 | 20 | positif | N69_N70 | N70 | N69 | 0.19014 | 565 | 150 | 166 | 2.6686 | 0.1994 | 0.1347 | 1.2511 | -0.046856 | 0.0065773 | -0.039544 |  |  | 0 | 20 | positif | N48_N49 | N49 | N48 | 0.15498 | 466 | 150 | 395 | 16.2293 | 0.16656 | 0.58701 | 6.5271 | -0.04147 | 0.0054823 | -0.03197 |  |  | 0 | 20 | positif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.16715 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.16656 | 0.37301 | 4.1476 | -0.19499 | 0.0057946 | -0.18557 |  |  | 7 | 20 | negatif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.03825 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | -0.094864 | -0.029342 | 0.57283 | -0.20831 | 0.0065037 | -0.19832
21 | positif | N102_N103 | N103 | N102 | 0.022597 | 300 | 150 | 56 | 19.658 | 0.056 | 0.094446 | 3.1235 | -0.022597 | 0.0056469 | 0.0018216 |  | 0 | 21 | negatif | N142_N143 | N142 | N143 | 0.035211 | 300 | 150 | 427 | 149.8925 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.76993 | 24.5602 | 0.011898 | 0.0022711 | 0.0056269 |  |  | 0 | 21 | negatif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.03825 | 250 | 150 | 118 | 100.676 | -0.032837 | -0.17998 | 10.151 | 0.0054757 | 0.0054062 | -0.0010756 |  |  | 0 | 21 | positif | N70_N71 | N71 | N70 | 0.19014 | 565 | 150 | 584 | 9.3885 | 0.1994 | 0.47388 | 4.4014 | -0.042577 | 0.006229 | -0.032142 |  |  | 0 | 21 | positif | N49_N50 | N50 | N49 | 0.15498 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.16656 | 0.2244 | 2.4952 | -0.038355 | 0.0061182 | -0.0309 |  |  | 3 | 21 | positif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.03825 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.094864 | -0.27255 | 5.3208 | -0.11996 | 0.0050368 | -0.10935 |  |  | 8 | 21 | negatif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.03825 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | -0.094864 | -0.031437 | 0.61374 | -0.20765 | 0.0052568 | -0.19891
22 | positif | N103_N104 | N104 | N103 | 0.056597 | 200 | 150 | 22 | 55.6564 | 0.022 | 0.047389 | 3.9893 | -0.056597 | 0.0059834 | -0.00095335 |  | 0 | 22 | negatif | N143_N144 | N143 | N144 | 0.035211 | 300 | 150 | 87 | 30.5402 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.15687 | 5.0041 | 0.0089656 | 0.00050496 | 0.0031103 |  |  | 0 | 22 | negatif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.03825 | 250 | 150 | 119 | 101.5292 | -0.032837 | -0.18151 | 10.237 | 0.0076723 | 0.0062339 | -0.00097698 |  |  | 0 | 22 | positif | N71_N192 | N192 | N71 | 0.19014 | 565 | 150 | 211 | 3.3921 | 0.1994 | 0.17121 | 1.5902 | -0.038041 | 0.0065145 | -0.027606 |  |  | 0 | 22 | positif | N50_N51 | N51 | N50 | 0.15498 | 466 | 150 | 186 | 7.6421 | 0.16656 | 0.27642 | 3.0735 | -0.036432 | 0.0063711 | -0.026597 |  |  | 4 | 22 | positif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.03825 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.094864 | -0.3317 | 6.4757 | -0.11833 | 0.0056735 | -0.11032 |  |  | 9 | 22 | negatif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.03825 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | -0.094864 | -0.035105 | 0.68535 | -0.20693 | 0.005301 | -0.19638
23 | positif | N104_N105 | N105 | N104 | 0.024597 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.024597 | 0.0058344 | 0.0047247 |  | 0 | 23 | negatif | N144_N145 | N144 | N145 | 0.035211 | 300 | 150 | 115 | 40.3692 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.20736 | 6.6146 | 0.0078131 | 0.00010966 | 0.0055189 |  |  | 0 | 23 | negatif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.038249 | 250 | 150 | 120 | 102.3823 | -0.032836 | -0.18302 | 10.3228 | 0.0094182 | 0.006031 | 0.0024863 |  |  | 3 | 23 | negatif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.03825 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.06333 | 0.0064036 | 0.05461 |  |  | 0 | 23 | positif | N51_N69 | N69 | N51 | 0.15498 | 466 | 150 | 191 | 7.8476 | 0.16656 | 0.28385 | 3.1561 | -0.034281 | 0.0053125 | -0.024388 |  |  | 5 | 23 | positif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.03825 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.094864 | -0.17325 | 3.3822 | -0.11697 | 0.0062447 | -0.10797 |  |  | 10 | 23 | negatif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.03825 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | -0.094864 | -0.10165 | 1.9844 | -0.20544 | 0.0050406 | -0.19402
24 | positif | N105_R1 | R1 | N105 | 0.048597 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | -0.048597 | 0.0054514 | 0.048597 |  | 0 | 24 | negatif | N145_N146 | N145 | N146 | 0.035211 | 300 | 150 | 168 | 58.9741 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.30292 | 9.663 | 0.0061984 | 0.0037383 | -0.0027151 |  |  | 0 | 24 | negatif | N121_N122 | N121 | N122 | 0.12153 | 400 | 150 | 121 | 10.4607 | -0.11612 | -0.19397 | 3.0938 | 0.057626 | 0.0054223 | 0.047964 |  |  | 4 | 24 | negatif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.03825 | 250 | 150 | 87 | 74.2272 | 0.03825 | 0.17604 | 8.5233 | 0.062377 | 0.0053002 | 0.056101 |  |  | 3 | 24 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.03825 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.023581 | 0.077652 | 6.0986 | -0.031705 | 0.0060291 | -0.01919 |  |  | 6 | 24 | positif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.03825 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.094864 | -0.14578 | 2.846 | -0.11611 | 0.0063594 | -0.10841 |  |  | 11 | 24 | negatif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.038249 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | -0.094864 | -0.038773 | 0.75695 | -0.20391 | 0.0062628 | -0.19356
25 | positif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.012403 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | 0.091 | 0.17801 | 3.6228 | 0.012403 | 0.0062006 | 0.0023298 |  | 0 | 25 | negatif | N146_N147 | N146 | N147 | 0.035211 | 300 | 150 | 214 | 75.1218 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.38587 | 12.3088 | 0.0040189 | 0.0020892 | -0.001314 |  |  | 0 | 25 | negatif | N122_N123 | N122 | N123 | 0.12153 | 400 | 150 | 122 | 10.5472 | -0.11612 | -0.19558 | 3.1194 | 0.056114 | 0.0058322 | 0.043799 |  |  | 5 | 25 | negatif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.03825 | 250 | 150 | 89 | 75.9336 | 0.03825 | 0.18008 | 8.7193 | 0.061373 | 0.0053829 | 0.049609 |  |  | 4 | 25 | negatif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.03825 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.023581 | 0.15778 | 12.3919 | -0.030079 | 0.0058806 | -0.019347 |  |  | 7 | 25 | positif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.03825 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.094864 | -0.15423 | 3.011 | -0.1153 | 0.005958 | -0.10516 |  |  | 12 | 25 | negatif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.035211 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | -0.094864 | -0.048204 | 0.94107 | -0.20296 | 0.0051063 | -0.19348
26 | negatif | N148_N166 | N148 | N166 | 0.022403 | 400 | 150 | 101 | 8.7317 | -0.101 | -0.12505 | 2.2931 | 0.022403 | 0.0057613 | -1.73e-05 |  | 0 | 26 | negatif | N147_N148 | N147 | N148 | 0.035211 | 300 | 150 | 70 | 24.5725 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.12622 | 4.0263 | 0.0023985 | 0.0035219 | 0.0013796 |  |  | 0 | 26 | negatif | N123_N124 | N123 | N124 | 0.12153 | 400 | 150 | 123 | 10.6336 | -0.11612 | -0.19718 | 3.1449 | 0.053786 | 0.0060988 | 0.041741 |  |  | 6 | 26 | negatif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.03825 | 250 | 150 | 88 | 75.0804 | 0.03825 | 0.17806 | 8.6213 | 0.060363 | 0.005037 | 0.051673 |  |  | 5 | 26 | negatif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.03825 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.02855 | 0.0059317 | -0.019797 |  |  | 8 | 26 | positif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.03825 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.094864 | -0.17113 | 3.341 | -0.11442 | 0.0056422 | -0.10604 |  |  | 13 | 26 | negatif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.03825 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.11009 | -0.051774 | 0.87094 | -0.20201 | 0.0053541 | -0.19434
27 | positif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.048597 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | -0.048597 | 0.0052596 | 0.0038801 |  | 25 | 27 | negatif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.012403 | 200 | 150 | 91 | 230.2151 | 0.097597 | 1 | -1 | 3.0944 | 58.7184 | -0.012776 | 0.0046413 | -0.0063898 |  |  | 0 | 27 | negatif | N124_N125 | N124 | N125 | 0.12153 | 400 | 150 | 124 | 10.7201 | -0.11612 | -0.19878 | 3.1705 | 0.051424 | 0.0060981 | 0.040928 |  |  | 7 | 27 | negatif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.03825 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.03825 | 0.15378 | 7.4457 | 0.059427 | 0.0052836 | 0.051178 |  |  | 6 | 27 | negatif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.03825 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.027671 | 0.0050623 | -0.020181 |  |  | 9 | 27 | positif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.03825 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.094864 | -0.21339 | 4.1659 | -0.11338 | 0.0064922 | -0.10533 |  |  | 14 | 27 | negatif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.03825 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.011995 | 0.00086468 | 0.1335 | -0.20115 | 0.0054945 | -0.19316
28 | positif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.043597 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.043597 | 0.0062637 | -0.0036562 |  | 27 | 28 | negatif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.048597 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.036597 | 1 | -1 | 0.16585 | 8.3929 | -0.013467 | 0.0018271 | -0.0083729 |  |  | 0 | 28 | negatif | N125_N126 | N125 | N126 | 0.12153 | 400 | 150 | 125 | 10.8065 | -0.11612 | -0.20039 | 3.1961 | 0.048223 | 0.0062051 | 0.040714 |  |  | 8 | 28 | negatif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.03825 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.058537 | 0.0052489 | 0.050298 |  |  | 7 | 28 | negatif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.03825 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.023581 | 0.062782 | 4.9308 | -0.026798 | 0.0053714 | -0.019353 |  |  | 10 | 28 | positif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.03825 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.094864 | -0.19226 | 3.7534 | -0.11228 | 0.0054277 | -0.10509 |  |  | 15 | 28 | negatif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.03825 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | -0.17814 | -0.12792 | 1.3299 | -0.20028 | 0.0060251 | -0.18928
29 | positif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.029597 | 250 | 150 | 49 | 41.8061 | 0.049 | 0.15685 | 5.9283 | -0.029597 | 0.0063015 | 0.0010849 |  | 28 | 29 | negatif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.043597 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.013838 | 0.0023841 | -0.01026 |  |  | 0 | 29 | negatif | N126_N127 | N126 | N127 | 0.12153 | 400 | 150 | 126 | 10.893 | -0.11612 | -0.20199 | 3.2216 | 0.044783 | 0.0060283 | 0.036942 |  |  | 9 | 29 | negatif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.03825 | 250 | 150 | 158 | 134.8034 | 0.03825 | 0.3197 | 15.4791 | 0.057179 | 0.0056125 | 0.051011 |  |  | 8 | 29 | negatif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.03825 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.023581 | 0.029739 | 2.3356 | -0.026159 | 0.0057711 | -0.014437 |  |  | 11 | 29 | positif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.038249 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.094864 | -0.18381 | 3.5884 | -0.11127 | 0.0058751 | -0.10172 |  |  | 16 | 29 | negatif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.03825 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.15498 | 0.10403 | 1.2432 | -0.19939 | 0.0064191 | -0.1875
30 | positif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.010403 | 350 | 150 | 89 | 14.745 | 0.089 | 0.16708 | 3.4767 | 0.010403 | 0.0052604 | -0.0059681 |  | 29 | 30 | negatif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.029597 | 200 | 150 | 49 | 123.962 | 0.055597 | 1 | -1 | 0.58766 | 19.5755 | -0.014317 | 0.0032518 | -0.0084965 |  |  | 7 | 30 | negatif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.035211 | 300 | 150 | 127 | 44.5816 | 0.035211 | 0.0907 | 4.7706 | -0.0090812 | 0.0059779 | 0.00083737 |  |  | 10 | 30 | negatif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.03825 | 250 | 150 | 70 | 59.723 | 0.03825 | 0.14164 | 6.8578 | -0.055878 | 0.0051138 | -0.047021 |  |  | 9 | 30 | negatif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.03825 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.023581 | 0.026435 | 2.0761 | -0.025771 | 0.0061748 | -0.015983 |  |  | 12 | 30 | positif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.035211 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.094864 | -0.1986 | 3.8772 | -0.10984 | 0.0059665 | -0.10124 |  |  | 17 | 30 | negatif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.03825 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.15498 | 0.097528 | 1.1655 | -0.19851 | 0.0051567 | -0.18703
31 | positif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.0015969 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | -0.0015969 | 0.0056065 | 0.0028124 |  | 30 | 31 | negatif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.010403 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | 0.095597 | 1 | -1 | 2.9125 | 56.4237 | -0.015104 | 0.0014342 | -0.012255 |  |  | 8 | 31 | negatif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.035211 | 300 | 150 | 128 | 44.9326 | 0.035211 | 0.091414 | 4.8081 | -0.0063425 | 0.0057627 | 0.0026813 |  |  | 11 | 31 | negatif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.038249 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.038249 | 0.16186 | 7.8374 | -0.055022 | 0.0064457 | -0.048075 |  |  | 10 | 31 | negatif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.03825 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.023581 | 0.06526 | 5.1254 | -0.025138 | 0.0055246 | -0.014376 |  |  | 13 | 31 | positif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.03825 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.11009 | -0.10168 | 1.7104 | 0.10841 | 0.0064962 | 0.096633 |  |  | 18 | 31 | negatif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.03825 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.15498 | 0.098829 | 1.181 | -0.19686 | 0.0052116 | -0.1894
32 | positif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.041597 | 250 | 150 | 37 | 31.5679 | 0.037 | 0.070397 | 3.5237 | -0.041597 | 0.0051311 | -0.0008819 |  | 31 | 32 | negatif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.0015969 | 200 | 150 | 77 | 194.7974 | 0.083597 | 1 | -1 | 1.9655 | 43.5442 | -0.016051 | 6.3091e-05 | -0.011972 |  |  | 9 | 32 | negatif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.035211 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | 0.035211 | 0.092129 | 4.8457 | -0.00422 | 0.0052374 | -0.0019628 |  |  | 0 | 32 | negatif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.081638 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | -0.090894 | -0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | 0.0062246 | -0.041551 |  |  | 11 | 32 | negatif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.038249 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.023581 | 0.04213 | 3.3088 | -0.024396 | 0.0050496 | -0.014349 |  |  | 0 | 32 | positif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.033421 | 250 | 150 | 59 | 50.338 | 0.032836 | 0.089986 | 5.0754 | -0.0080636 | 0.006084 | 0.0011425 |  |  | 19 | 32 | negatif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.03825 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.15498 | 0.089726 | 1.0723 | -0.19768 | 0.0057368 | -0.18766
33 | positif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.050403 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.050403 | 0.0055686 | 0.0011787 |  | 32 | 33 | negatif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.041597 | 200 | 150 | 37 | 93.604 | 0.043597 | 1 | -1 | 0.28286 | 12.0158 | -0.016702 | 0.0031214 | -0.010273 |  |  | 10 | 33 | negatif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.035211 | 300 | 150 | 130 | 45.6347 | 0.035211 | 0.092843 | 4.8832 | -0.0033243 | 0.0050975 | 0.00038345 |  |  | 0 | 33 | negatif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.081638 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | -0.090894 | -0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0057179 | -0.041489 |  |  | 12 | 33 | negatif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.035211 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.023689 | 0.0057346 | -0.015617 |  |  | 0 | 33 | negatif | N106_N107 | N106 | N107 | 0.083865 | 350 | 150 | 218 | 36.1169 | -0.08328 | -0.36187 | 8.0473 | 0.076202 | 0.006068 | 0.068077 |  |  | 20 | 33 | negatif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.03825 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.15498 | 0.32639 | 3.9005 | -0.19499 | 0.0057979 | -0.18593
34 | positif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.0064031 | 350 | 150 | 85 | 14.0823 | 0.085 | 0.14654 | 3.1929 | 0.0064031 | 0.0054293 | -0.00605 |  | 33 | 34 | negatif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.050403 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | 0.1356 | 1 | -1 | 8.0651 | 110.1539 | -0.017649 | 0.0030377 | -0.010644 |  |  | 11 | 34 | negatif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.035211 | 300 | 150 | 131 | 45.9857 | 0.035211 | 0.093557 | 4.9208 | -0.0022802 | 0.0064666 | -0.0014883 |  |  | 0 | 34 | negatif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.081638 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | -0.090894 | -0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0051004 | -0.039121 |  |  | 13 | 34 | negatif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.03825 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.023581 | 0.047913 | 3.763 | -0.022942 | 0.0051233 | -0.016619 |  |  | 0 | 34 | negatif | N107_N108 | N107 | N108 | 0.083865 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | 0.074382 | 0.0065729 | 0.064796 | [5 empty] | SOMME | [8 empty] | 5.9017 | 157.7659
35 | positif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.0035969 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.075 | 0.10255 | 2.5323 | -0.0035969 | 0.0062309 | 0.0028711 |  | 34 | 35 | negatif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.0064031 | 200 | 150 | 85 | 215.0361 | 0.091597 | 1 | -1 | 2.5699 | 51.9607 | -0.01887 | 0.0017064 | -0.013399 |  |  | 12 | 35 | negatif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.035211 | 300 | 150 | 132 | 46.3368 | 0.035211 | 0.094271 | 4.9584 | -0.00080813 | 0.0057369 | -0.00076175 |  |  | 0 | 35 | negatif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.11067 | 400 | 150 | 95 | 8.2129 | -0.11992 | -0.16167 | 2.4967 | 0.020084 | 0.0050835 | 0.0088013 |  |  | 14 | 35 | negatif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.03825 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.023581 | 0.17843 | 14.0139 | -0.021378 | 0.0056285 | -0.010996 |  |  | 0 | 35 | negatif | N108_N109 | N108 | N109 | 0.083865 | 350 | 150 | 149 | 24.6854 | -0.08328 | -0.24733 | 5.5002 | 0.072955 | 0.0062694 | 0.061483 | [5 empty] | ΔQ |  |  | -0.037408
36 | positif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.0044031 | 350 | 150 | 83 | 13.7509 | 0.083 | 0.13692 | 3.0551 | 0.0044031 | 0.0055031 | -0.0058741 |  | 35 | 36 | negatif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.0035969 | 200 | 150 | 75 | 189.7377 | 0.081597 | 1 | -1 | 1.8305 | 41.5471 | -0.019783 | 0.0040316 | -0.0122 |  |  | 13 | 36 | negatif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.035211 | 300 | 150 | 133 | 46.6878 | 0.035211 | 0.094985 | 4.9959 | 0.0003558 | 0.0058763 | 0.00012779 |  |  | 0 | 36 | negatif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.11067 | 400 | 150 | 73 | 6.311 | -0.11992 | -0.12423 | 1.9185 | 0.019125 | 0.0061267 | 0.0077971 |  |  | 15 | 36 | negatif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.03825 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.019729 | 0.0054144 | -0.011244 |  |  | 0 | 36 | negatif | N109_N110 | N109 | N110 | 0.083865 | 350 | 150 | 260 | 43.0752 | -0.08328 | -0.43159 | 9.5977 | 0.070622 | 0.0064095 | 0.061557
37 | positif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.0054031 | 350 | 150 | 84 | 13.9166 | 0.084 | 0.14168 | 3.1236 | 0.0054031 | 0.0059839 | -0.0041139 |  | 36 | 37 | negatif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.0044031 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | 0.089597 | 1 | -1 | 2.4089 | 49.7927 | -0.020684 | 0.0028149 | -0.016112 |  |  | 14 | 37 | negatif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.035211 | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | 0.035211 | 0.095699 | 5.0335 | 0.0011945 | 0.0058391 | -0.0035323 |  |  | 0 | 37 | negatif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.11067 | 400 | 150 | 77 | 6.6568 | -0.11992 | -0.13104 | 2.0236 | 0.018269 | 0.005478 | 0.0069973 |  |  | 16 | 37 | negatif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.03825 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.023581 | 0.053695 | 4.2171 | -0.018942 | 0.0058906 | -0.010854 |  |  | 0 | 37 | negatif | N110_N121 | N110 | N121 | 0.083865 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | 0.068676 | 0.0065901 | 0.055805
38 | positif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.00059694 | 350 | 150 | 78 | 12.9226 | 0.078 | 0.11469 | 2.723 | -0.00059694 | 0.0061283 | -0.0027477 |  | 37 | 38 | negatif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.0054031 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | 0.090597 | 1 | -1 | 2.4885 | 50.8714 | -0.021637 | 0.0041937 | -0.012589 | [5 empty] | SOMME | [8 empty] | -1.2813 | 236.6961 | [5 empty] | 0 | 38 | negatif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.11067 | 400 | 150 | 250 | 21.613 | -0.11992 | -0.42544 | 6.5702 | 0.016404 | 0.0060889 | 0.0083325 |  |  | 17 | 38 | negatif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.03825 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.023581 | 0.037174 | 2.9196 | -0.018314 | 0.0065812 | -0.0061717 |  |  | 0 | 38 | positif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.033422 | 250 | 150 | 234 | 199.6456 | 0.032837 | 0.35692 | 20.1299 | -0.0063918 | 0.0056339 | 0.0025927
39 | positif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.072403 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.151 | 0.18713 | 2.2951 | 0.072403 | 0.0065314 | -0.002405 |  | 38 | 39 | negatif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.00059694 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | 0.084597 | 1 | -1 | 2.0354 | 44.5589 | -0.022561 | 0.00055916 | -0.017366 | [5 empty] | ΔQ | 0.0054133 | [14 empty] | 0 | 39 | negatif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.11067 | 400 | 150 | 63 | 5.4465 | -0.11992 | -0.10721 | 1.6557 | 0.014618 | 0.0056275 | 0.0059643 |  |  | 18 | 39 | negatif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.03825 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.023581 | 0.082608 | 6.4879 | -0.017487 | 0.0061189 | -0.0079626 |  |  | 0 | 39 | positif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.033422 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | -0.0046345 | 0.0063221 | -0.0020262
40 | positif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.024597 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.024597 | 0.0054713 | -0.0024008 |  | 39 | 40 | negatif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.072403 | 200 | 150 | 151 | 382.0053 | 0.1576 | 1 | -1 | 12.4718 | 146.5619 | -0.023868 | 0.00244 | -0.019435 | [21 empty] | 0 | 40 | negatif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.11067 | 400 | 150 | 41 | 3.5445 | -0.11992 | -0.069773 | 1.0775 | 0.014024 | 0.0058155 | 0.0034836 |  |  | 19 | 40 | negatif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.03825 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.02358 | 0.16686 | 13.1051 | -0.015764 | 0.0061705 | -0.0034567 |  |  | 0 | 40 | positif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.033422 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.0037616 | 0.0053574 | -0.0026786
41 | positif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.043597 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.043597 | 0.0058142 | -0.0042084 |  | 40 | 41 | negatif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.024597 | 200 | 150 | 54 | 136.6112 | 0.060597 | 1 | -1 | 0.7596 | 23.2153 | -0.025038 | 0.0021572 | -0.0203 | [21 empty] | 0 | 41 | negatif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.11067 | 400 | 150 | 201 | 17.3769 | -0.11992 | -0.34206 | 5.2825 | 0.012644 | 0.0054721 | 0.002407 |  |  | 0 | 41 | positif | R2_N41 | R2 | N41 | 0.086926 | 400 | 150 | 9 | 0.77807 | 0.09851 | 0.01064 | 0.20003 | 0.086926 | 0.0065494 | 0.086926 |  |  | 0 | 41 | positif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.033422 | 250 | 150 | 241 | 205.6179 | 0.032837 | 0.36759 | 20.7321 | -0.0019358 | 0.005814 | 0.0012449
42 | positif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.0094031 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.0094031 | 0.0051295 | -0.0076131 |  | 41 | 42 | negatif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.043597 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.025545 | 0.0044473 | -0.014738 | [21 empty] | 0 | 42 | negatif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.11067 | 400 | 150 | 129 | 11.1523 | -0.11992 | -0.21953 | 3.3902 | 0.010761 | 0.0063135 | 0.0022673 | [5 empty] | SOMME | [8 empty] | 2.2952 | 198.1326 | [5 empty] | 0 | 42 | positif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.033422 | 250 | 150 | 61 | 52.0444 | 0.032837 | 0.093042 | 5.2475 | -0.00021273 | 0.0065068 | -0.00010234
43 | negatif | N166_N167 | N166 | N167 | 0.1514 | 565 | 150 | 230 | 3.6975 | -0.23 | -0.24312 | 1.9577 | 0.1514 | 0.0060709 | -0.0030452 |  | 42 | 43 | negatif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.0094031 | 200 | 150 | 88 | 222.6256 | 0.094597 | 1 | -1 | 2.8242 | 55.2921 | -0.026247 | 0.0029348 | -0.019337 | [21 empty] | 0 | 43 | negatif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.11067 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | -0.11992 | -0.1889 | 2.9172 | 0.0093916 | 0.0051921 | 0.0030429 | [5 empty] | ΔQ |  |  | -0.011584 | [12 empty] | 0 | 43 | positif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.033422 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.00056893 | 0.0053893 | -0.0040181
44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.049568 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.029029 | -0.52195 | 33.2992 | -0.049568 | 0.0062359 | -0.0028268 |  | 44 | 44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.049568 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.3238 | 26.7327 | 0.0096518 | 0.003934 | 0.0020385 | [21 empty] | 0 | 44 | negatif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.13574 | 466 | 150 | 88 | 3.6156 | -0.145 | -0.10117 | 1.2921 | 0.0082562 | 0.0058606 | 0.00013492 | [21 empty] | 0 | 44 | positif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.033422 | 250 | 150 | 132 | 112.6206 | 0.032837 | 0.20134 | 11.3553 | 0.003513 | 0.0063062 | 0.0028159
45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.049568 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.029029 | -0.46435 | 29.6248 | -0.049568 | 0.0052401 | 0.0011909 |  | 45 | 45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.049568 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.28807 | 23.7828 | 0.0080885 | 0.00068806 | 0.004439 | [21 empty] | 0 | 45 | negatif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.11974 | 421 | 150 | 74 | 4.9861 | -0.129 | -0.11235 | 1.613 | 0.0073319 | 0.0058083 | -0.00045615 | [21 empty] | 0 | 45 | positif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.033422 | 250 | 150 | 154 | 131.3907 | 0.032837 | 0.23489 | 13.2479 | 0.0018812 | 0.0056026 | -0.00091473
46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.049568 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.029029 | -0.37436 | 23.8836 | -0.049568 | 0.0059338 | -0.00068021 |  | 46 | 46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.049568 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23224 | 19.1738 | 0.0067591 | 0.004014 | -0.00066259 | [21 empty] | 0 | 46 | negatif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.094744 | 400 | 150 | 248 | 21.4401 | -0.104 | -0.32417 | 5.7727 | 0.0054947 | 0.00601 | 0.00016837 | [21 empty] | 0 | 46 | positif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.033422 | 250 | 150 | 212 | 180.8755 | 0.032837 | 0.32336 | 18.2374 | 0.0054757 | 0.0054767 | 0.0028355
47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.049568 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.029029 | -0.28437 | 18.1423 | -0.049568 | 0.0051643 | -0.0014542 |  | 47 | 47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.049568 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17641 | 14.5647 | 0.005715 | 0.0012265 | -0.0015155 | [21 empty] | 0 | 47 | negatif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.069744 | 350 | 150 | 116 | 19.2182 | -0.079 | -0.17463 | 4.0938 | 0.0034179 | 0.0062133 | -0.00059331 | [21 empty] | 0 | 47 | positif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.033422 | 250 | 150 | 173 | 147.6012 | 0.032837 | 0.26387 | 14.8824 | 0.0076723 | 0.0053527 | -0.0023247
48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.049568 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | -0.049568 | 0.0057854 | -0.0040476 |  | 48 | 48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.049568 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0047565 | 0.0023784 | -0.0033954 | [21 empty] | 0 | 48 | negatif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.079744 | 350 | 150 | 128 | 21.2063 | -0.089 | -0.24029 | 5.0002 | 0.0020257 | 0.0062974 | 0.0017118 | [21 empty] | 0 | 48 | positif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.033421 | 250 | 150 | 133 | 113.4738 | 0.032836 | 0.20285 | 11.4411 | 0.0094182 | 0.005204 | 0.00069134
49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.049568 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | -0.049568 | 0.0055642 | -0.0017954 |  | 49 | 49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.049568 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0037409 | 0.0042565 | 0.0027476 | [21 empty] | 0 | 49 | negatif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.079744 | 350 | 150 | 138 | 22.863 | -0.089 | -0.25906 | 5.3908 | 0.00050804 | 0.0053656 | -0.0011672 | [24 empty] | SOMME | [8 empty] | -0.14907 | 254.6175
50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.049568 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.029029 | -0.16198 | 10.3342 | -0.049568 | 0.00573 | 0.0026104 |  | 50 | 50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.049568 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10049 | 8.2963 | 0.0029763 | 0.004871 | 0.0044252 | [21 empty] | 0 | 50 | positif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.035744 | 250 | 150 | 184 | 156.9863 | 0.045 | 0.50305 | 20.7033 | -0.0090545 | 0.0050816 | 0.0024323 | [24 empty] | ΔQ | 0.00058548
51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.049568 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.029029 | -0.15478 | 9.8749 | -0.049568 | 0.0051531 | -0.0019521 |  | 51 | 51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.049568 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.096022 | 7.9276 | 0.0024742 | 0.00087322 | 0.00065496 | [21 empty] | 0 | 51 | positif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.033744 | 250 | 150 | 351 | 299.4683 | 0.043 | 0.88213 | 37.9933 | -0.014035 | 0.0050637 | -0.0084085
52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.049568 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.029029 | -0.23758 | 15.1569 | -0.049568 | 0.0060044 | -0.0027475 |  | 52 | 52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.049568 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.14738 | 12.168 | 0.0018523 | 0.0032651 | 0.0019508 | [21 empty] | 0 | 52 | positif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.056744 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 | 0.066 | 0.3864 | 10.8425 | -0.011069 | 0.0054817 | -0.0021187
53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.049568 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.029029 | -0.17278 | 11.0232 | -0.049568 | 0.0058492 | -0.0034224 |  | 53 | 53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.049568 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10719 | 8.8494 | 0.0012019 | 1.7082e-05 | -0.0046662 | [21 empty] | 10 |  |  | SOMME | [8 empty] | 3.5097 | 379.175
54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.049568 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.029029 | -0.068393 | 4.3633 | -0.049568 | 0.0063476 | 0.00019144 |  | 54 | 54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.049568 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.042428 | 3.5029 | 0.00081963 | 0.00084634 | 0.0030906 | [24 empty] | ΔQ |  |  | -0.0092562
55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.049568 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.029029 | -0.20878 | 13.3197 | -0.049568 | 0.0058926 | 0.0048389 |  | 55 | 55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.049568 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.12952 | 10.6931 | 0.0003803 | 0.003604 | 0.0019473
56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.049568 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.029029 | -0.30237 | 19.2906 | -0.049568 | 0.0052392 | -0.00079468 |  | 56 | 56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.049568 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18758 | 15.4865 | -0.00042989 | 0.003468 | -0.0031329
57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.049568 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.029029 | -0.37796 | 24.1132 | -0.049568 | 0.0062975 | 0.0049104 |  | 57 | 57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.049568 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23447 | 19.3581 | -0.0015082 | 0.00076236 | 0.0033195
58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.049568 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.029029 | -0.32397 | 20.6685 | -0.049568 | 0.0051389 | 0.0020177 |  | 58 | 58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.049568 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.20098 | 16.5927 | -0.0026208 | 0.0029165 | -0.00049866
59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.049568 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.029029 | -0.28077 | 17.9127 | -0.049568 | 0.0062953 | 0.003989 |  | 59 | 59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.049568 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17418 | 14.3803 | -0.0035793 | 6.384e-05 | -0.001912
60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.049568 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.029029 | -0.29877 | 19.0609 | -0.049568 | 0.0054573 | -0.0043645 |  | 60 | 60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.049568 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18534 | 15.3021 | -0.0044979 | 0.0026363 | 0.0040884
61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.049568 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.029029 | -0.62993 | 40.1887 | -0.049568 | 0.0064294 | -8.2494e-05 |  | 61 | 61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.049568 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.39079 | 32.2635 | -0.00597 | 0.0011152 | -0.0035925
62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.049568 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.049568 | 0.0057088 | -0.00087804 |  | 62 | 62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.049568 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0079327 | 0.0025347 | -0.000826
63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.049568 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.049568 | 0.0059731 | 0.0040276 |  | 63 | 63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.049568 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0098612 | 0.0046528 | 0.00029811
64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.049568 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.029029 | -0.48235 | 30.7731 | -0.049568 | 0.0054141 | 0.00088015 |  | 64 | 64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.049568 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.29923 | 24.7047 | -0.01159 | 0.0010805 | -0.0049641
65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.049568 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.029029 | -0.9467 | 60.3979 | -0.049568 | 0.0052848 | -0.0058933 |  | 65 | 65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.049568 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5873 | 48.4875 | -0.013855 | 0.0037055 | -0.0083494
66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.049568 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.029029 | -0.9251 | 59.02 | -0.049568 | 0.0061713 | 0.0041448 |  | 66 | 66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.049568 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5739 | 47.3813 | -0.016822 | 2.0439e-05 | -0.011216
67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.049568 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.029029 | -0.62274 | 39.7294 | -0.049568 | 0.0050841 | -0.0043035 |  | 67 | 67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.049568 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.38632 | 31.8948 | -0.019275 | 0.0023848 | -0.015855
68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.049568 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.029029 | -0.16918 | 10.7935 | -0.049568 | 0.005496 | 0.00028573 |  | 68 | 68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.049568 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10495 | 8.6651 | -0.020531 | 0.002908 | -0.013813
69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.14983 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22843 | -0.36634 | 2.9702 | 0.14983 | 0.0054568 | -0.0016276 |  | 69 | 69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.14983 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.34699 | 2.8969 | -0.014035 | 0.0044989 | -0.0063663
70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.14983 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22843 | -0.17638 | 1.4301 | 0.14983 | 0.0065544 | 0.0011138 |  | 70 | 70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.14983 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.16707 | 1.3948 | -0.011069 | 0.0013429 | -0.0049152
71 | SOMME | [9 empty] | -5.0704 | 768.5958 |  |  |  |  | 44 | 71 | SOMME | [11 empty] | 35.6491 | 1560.3548
72 | ΔQ | 0.0065969 | [15 empty] | 72 | ΔQ | -0.022847
| BOUCLE 1 | [17 empty] | BOUCLE 2 | [19 empty] | BOUCLE 3 | [19 empty] | BOUCLE 4 | [18 empty] | BOUCLE 5 | [18 empty] | BOUCLE 6 | [18 empty] | BOUCLE 7
| Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | Signe_M1 | Signe_M2 | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 |  |  | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2
1 | positif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.0068799 | 350 | 150 | 96 | 15.9047 | 0.096 | 0.20734 | 4 | -0.027297 | 0.0064431 | -0.020854 |  | 0 | 1 | positif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.048868 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | -0.0017548 | -0.053204 |  |  | 0 | 1 | positif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.056736 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | 0.032836 | 0.064058 | 3.613 | 0.064305 | 0.0057534 | 0.058552 |  |  | 0 | 1 | positif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.022742 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.032836 | 0.34012 | 19.1832 | -0.033514 | 0.0060903 | -0.027424 |  |  | 0 | 1 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.062152 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0062765 | 0.065378 |  |  | 0 | 1 | positif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.19754 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | 0.16656 | 0.13821 | 1.5368 | -0.20916 | 0.005578 | -0.20359 |  |  | 0 | 1 | positif | R3_N1 | R3 | N1 | 0.32199 | 700 | 150 | 47 | 0.26609 | 0.33212 | 0.034552 | 0.19267 | 0.33212 | 0.005162 | 0.32696
2 | positif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.0017462 | 350 | 150 | 95 | 15.739 | 0.095 | 0.20124 | 3.9232 | 0.020084 | 0.0051523 | 0.014931 |  | 0 | 2 | positif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.00049172 | 300 | 150 | 88 | 30.8912 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.15867 | 5.0616 | 0.0022272 | 0.0039753 | -0.0017481 |  |  | 0 | 2 | negatif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.00046748 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | -0.032836 | -0.064058 | 3.613 | -0.0080636 | 0.0058404 | -0.0022231 |  |  | 1 | 2 | negatif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.05495 | 250 | 150 | 91 | 77.6399 | 0.038249 | 0.18412 | 8.915 | 0.064305 | 0.0050229 | 0.059283 |  |  | 0 | 2 | positif | N17_N43 | N43 | N17 | 0.052513 | 466 | 150 | 232 | 9.5321 | 0.16656 | 0.34478 | 3.8336 | -0.061286 | 0.0056259 | -0.05566 |  |  | 0 | 2 | negatif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.10732 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | -0.16656 | -0.26899 | 2.9909 | 0.11762 | 0.0051155 | 0.1125 |  |  | 0 | 2 | positif | N1_N2 | N1 | N2 | 0.32499 | 700 | 150 | 117 | 0.6624 | 0.33212 | 0.086012 | 0.47963 | 0.33092 | 0.0052237 | 0.32569
3 | positif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.0014378 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | 0.019125 | 0.0055357 | 0.01359 |  | 0 | 3 | positif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.043145 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0015342 | -0.048659 |  |  | 0 | 3 | positif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.057624 | 250 | 150 | 72 | 61.4294 | 0.032837 | 0.10982 | 6.1938 | 0.06333 | 0.0052014 | 0.058128 |  |  | 0 | 3 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.024911 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.032837 | 0.14338 | 8.0864 | -0.031705 | 0.0058908 | -0.025814 |  |  | 0 | 3 | negatif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.11229 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.08328 | -0.21413 | 4.762 | -0.11996 | 0.0056823 | -0.11428 |  |  | 0 | 3 | negatif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.10616 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.16656 | -0.19765 | 2.1977 | 0.11583 | 0.0050834 | 0.11074 |  |  | 0 | 3 | positif | N2_N3 | N2 | N3 | 0.31883 | 700 | 150 | 167 | 0.94548 | 0.33212 | 0.12277 | 0.6846 | 0.3293 | 0.0064746 | 0.32282
4 | positif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.0017848 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | 0.018269 | 0.006015 | 0.012254 |  | 0 | 4 | positif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.041512 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0036479 | -0.04525 |  |  | 0 | 4 | positif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.055505 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | 0.062377 | 0.0060301 | 0.056347 |  |  | 0 | 4 | positif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.021276 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.032837 | 0.29133 | 16.4308 | -0.030079 | 0.0061575 | -0.023922 |  |  | 0 | 4 | negatif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.10758 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.08328 | -0.26061 | 5.7956 | -0.11833 | 0.0060997 | -0.11223 |  |  | 0 | 4 | negatif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.10869 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.16656 | -0.11146 | 1.2393 | 0.11464 | 0.0053391 | 0.1093 |  |  | 1 | 4 | negatif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.19722 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | -0.17814 | -0.15654 | 1.6274 | -0.20916 | 0.0064634 | -0.2027
5 | positif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.0013687 | 565 | 150 | 250 | 4.019 | 0.25 | 0.30839 | 2.2846 | 0.016404 | 0.0059555 | 0.010448 |  | 0 | 5 | negatif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.022839 | 200 | 150 | 96 | 242.8643 | -0.029029 | 0 | 0 | -0.34556 | 22.0464 | -0.027297 | 0.0011756 | -0.026121 |  |  | 0 | 5 | positif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.051887 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | 0.061373 | 0.0060754 | 0.055297 |  |  | 0 | 5 | positif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.017992 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.02855 | 0.0054589 | -0.023091 |  |  | 0 | 5 | negatif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.10621 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.08328 | -0.13612 | 3.027 | -0.11697 | 0.0063273 | -0.11064 |  |  | 0 | 5 | negatif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.10597 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.16656 | -0.13969 | 1.5533 | 0.11367 | 0.0055847 | 0.10809 |  |  | 2 | 5 | positif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.10664 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | 0.15498 | 0.23537 | 2.8127 | 0.11762 | 0.0062925 | 0.11132
6 | positif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.00041771 | 300 | 150 | 63 | 22.1153 | 0.063 | 0.13215 | 3.8848 | 0.014618 | 0.0064376 | 0.0081802 |  | 0 | 6 | negatif | N127_N136 | N127 | N136 | 0.022292 | 300 | 150 | 222 | 77.93 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.40029 | 12.769 | 0.031976 | 0.0032091 | 0.028767 |  |  | 0 | 6 | positif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.051565 | 250 | 150 | 75 | 63.989 | 0.032837 | 0.1144 | 6.4519 | 0.060363 | 0.0056477 | 0.054715 |  |  | 0 | 6 | positif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.016322 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.027671 | 0.0051171 | -0.022554 |  |  | 0 | 6 | negatif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.10616 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.08328 | -0.11454 | 2.5471 | -0.11611 | 0.0065534 | -0.10955 |  |  | 0 | 6 | negatif | N7_N106 | N7 | N106 | 0.067376 | 350 | 150 | 322 | 53.347 | -0.08328 | -0.5345 | 11.8864 | 0.079283 | 0.0059367 | 0.073346 |  |  | 3 | 6 | positif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.10682 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.094864 | -0.069686 | 1.3605 | 0.11583 | 0.0052982 | 0.11053
7 | positif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.0025055 | 250 | 150 | 41 | 34.9806 | 0.041 | 0.094342 | 4.2615 | 0.014024 | 0.006179 | 0.0078455 |  | 0 | 7 | positif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.002054 | 300 | 150 | 190 | 66.6969 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.34259 | 10.9284 | -0.0090812 | 0.0017521 | -0.0073291 |  |  | 0 | 7 | positif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.050528 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.059427 | 0.0051678 | 0.054259 |  |  | 0 | 7 | positif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.019927 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | -0.026798 | 0.005806 | -0.020992 |  |  | 0 | 7 | negatif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.10433 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.08328 | -0.12118 | 2.6948 | -0.1153 | 0.0056498 | -0.10965 |  |  | 0 | 7 | positif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.1972 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | 0.16656 | 0.083222 | 0.92536 | -0.20831 | 0.0063973 | -0.20192 |  |  | 4 | 7 | positif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.10557 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.094864 | -0.039297 | 0.76718 | 0.11464 | 0.0055595 | 0.10908
8 | positif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.0029147 | 565 | 150 | 201 | 3.2313 | 0.201 | 0.16554 | 1.5253 | 0.012644 | 0.0065073 | 0.0061365 |  | 0 | 8 | positif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.00062706 | 300 | 150 | 290 | 101.8005 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.5229 | 16.6802 | -0.0063425 | 0.0043015 | -0.002041 |  |  | 0 | 8 | positif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.048773 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | 0.058537 | 0.0052132 | 0.053324 |  |  | 0 | 8 | positif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.015383 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.032837 | 0.05491 | 3.0969 | -0.026159 | 0.0051975 | -0.020962 |  |  | 0 | 8 | negatif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.10417 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | -0.11442 | 0.0061697 | -0.10825 |  |  | 0 | 8 | positif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.19706 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | 0.16656 | 0.089167 | 0.99145 | -0.20765 | 0.0061394 | -0.20151 |  |  | 5 | 8 | positif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.10327 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.094864 | -0.049252 | 0.96153 | 0.11367 | 0.0059866 | 0.10769
9 | positif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.00038308 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.010761 | 0.0056665 | 0.0050944 |  | 0 | 9 | positif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.00049327 | 300 | 150 | 82 | 28.785 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.14786 | 4.7165 | -0.00422 | 0.0020451 | -0.0021749 |  |  | 0 | 9 | positif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.048624 | 250 | 150 | 78 | 66.5485 | 0.032837 | 0.11897 | 6.71 | 0.057179 | 0.0054724 | 0.051707 |  |  | 0 | 9 | positif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.015513 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.032837 | 0.048809 | 2.7528 | -0.025771 | 0.0055781 | -0.020193 |  |  | 0 | 9 | negatif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.10601 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | -0.11338 | 0.005304 | -0.10808 |  |  | 0 | 9 | positif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.19558 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | 0.16656 | 0.099569 | 1.1071 | -0.20693 | 0.0064258 | -0.2005 |  |  | 0 | 9 | positif | N7_N8 | N8 | N7 | 0.023857 | 350 | 150 | 133 | 22.0346 | 0.08328 | 0.22077 | 4.9096 | -0.031259 | 0.0054199 | -0.025839
10 | positif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.0014674 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | 0.111 | 0.1637 | 2.7312 | 0.0093916 | 0.0051411 | 0.0042505 |  | 0 | 10 | positif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.0023374 | 300 | 150 | 75 | 26.3277 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.13523 | 4.3138 | -0.0033243 | 0.0029766 | -0.00034772 |  |  | 0 | 10 | positif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.048371 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.055878 | 0.0054516 | -0.050427 |  |  | 0 | 10 | positif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.017646 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.025138 | 0.0062044 | -0.018934 |  |  | 0 | 10 | negatif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.10531 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.08328 | -0.15106 | 3.3592 | -0.11228 | 0.0061947 | -0.10609 |  |  | 0 | 10 | positif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.19416 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | 0.16656 | 0.28831 | 3.2057 | -0.20544 | 0.0060268 | -0.19941 |  |  | 0 | 10 | positif | N8_N9 | N9 | N8 | 0.022432 | 350 | 150 | 178 | 29.49 | 0.08328 | 0.29547 | 6.5708 | -0.029484 | 0.0052254 | -0.024259
11 | positif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.002379 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.0082562 | 0.00644 | 0.0018162 |  | 0 | 11 | positif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.0034433 | 300 | 150 | 108 | 37.9119 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.19474 | 6.2119 | -0.0022802 | 0.0049608 | 0.0026806 |  |  | 0 | 11 | positif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.0435 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.032836 | 0.12202 | 6.8818 | -0.055022 | 0.0064607 | -0.048562 |  |  | 0 | 11 | positif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.014349 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.032837 | 0.077789 | 4.3873 | -0.024396 | 0.0056834 | -0.018713 |  |  | 0 | 11 | negatif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.099423 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.08328 | -0.14442 | 3.2116 | -0.11127 | 0.0053412 | -0.10593 |  |  | 0 | 11 | positif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.19368 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | 0.16656 | 0.10997 | 1.2228 | -0.20391 | 0.0051864 | -0.19872 |  |  | 0 | 11 | positif | N9_N10 | N10 | N9 | 0.017541 | 350 | 150 | 198 | 32.8034 | 0.08328 | 0.32867 | 7.3091 | -0.027339 | 0.0064474 | -0.020892
12 | positif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.0021239 | 350 | 150 | 74 | 12.2599 | 0.074 | 0.098697 | 2.4701 | 0.0073319 | 0.0062863 | 0.0010456 |  | 0 | 12 | positif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.0012363 | 300 | 150 | 150 | 52.6554 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.27047 | 8.6277 | -0.00080813 | 0.0048515 | 0.0040434 |  |  | 2 | 12 | negatif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.00077686 | 300 | 150 | 81 | 28.4339 | 0.035211 | 0.057848 | 3.0426 | 0.0022272 | 0.0055854 | -0.0033581 |  |  | 0 | 12 | positif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.014391 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.023689 | 0.0060413 | -0.017648 |  |  | 0 | 12 | negatif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.10294 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.08328 | -0.15604 | 3.47 | -0.10984 | 0.0052385 | -0.1046 |  |  | 0 | 12 | positif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.19464 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | 0.16656 | 0.13672 | 1.5202 | -0.20296 | 0.0051206 | -0.19784 |  |  | 0 | 12 | positif | N10_N11 | N11 | N10 | 0.014798 | 350 | 150 | 174 | 28.8273 | 0.08328 | 0.28883 | 6.4231 | -0.025217 | 0.0060071 | -0.01921
13 | positif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.001621 | 565 | 150 | 248 | 3.9869 | 0.248 | 0.30141 | 2.2509 | 0.0054947 | 0.0050801 | 0.00041461 |  | 0 | 13 | positif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.0010181 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.097368 | 3.106 | 0.0003558 | 0.0043911 | -0.0040353 |  |  | 0 | 13 | negatif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.0042578 | 250 | 150 | 111 | 94.7037 | -0.032837 | -0.16931 | 9.5488 | -0.0063918 | 0.0059928 | -0.00039905 |  |  | 0 | 13 | positif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.012876 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.032837 | 0.088466 | 4.9895 | -0.022942 | 0.0055616 | -0.01738 |  |  | 0 | 13 | negatif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.098094 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.09851 | -0.082756 | 1.5558 | 0.10841 | 0.0052962 | 0.10311 |  |  | 0 | 13 | positif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.19428 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.20201 | 0.0055044 | -0.1965 |  |  | 0 | 13 | positif | N11_N12 | N12 | N11 | 0.014734 | 350 | 150 | 227 | 37.608 | 0.08328 | 0.37681 | 8.3796 | -0.022929 | 0.0061899 | -0.016739
14 | positif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.004132 | 400 | 150 | 116 | 10.0284 | 0.116 | 0.18561 | 2.9634 | 0.0034179 | 0.0053551 | -0.0019372 |  | 0 | 14 | positif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.00086174 | 300 | 150 | 93 | 32.6464 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.16769 | 5.3492 | 0.0011945 | 0.0036538 | -0.0024593 |  |  | 0 | 14 | negatif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.0023458 | 250 | 150 | 112 | 95.5568 | -0.032837 | -0.17083 | 9.6348 | -0.0046345 | 0.0052543 | 0.00061975 |  |  | 0 | 14 | positif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.010328 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.032837 | 0.32946 | 18.5815 | -0.021378 | 0.0063849 | -0.014993 |  |  | 1 | 14 | negatif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.025834 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.02358 | 0.1842 | 14.4675 | -0.033514 | 0.0054175 | -0.028096 |  |  | 0 | 14 | positif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.19319 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20115 | 0.0052238 | -0.19592 |  |  | 0 | 14 | positif | N12_N13 | N13 | N12 | 0.0089107 | 350 | 150 | 533 | 88.3042 | 0.08328 | 0.88475 | 19.6754 | -0.018593 | 0.0064477 | -0.012145
15 | positif | N97_N98 | N97 | N98 | 2.2548e-05 | 421 | 150 | 128 | 8.6246 | 0.128 | 0.19156 | 2.7716 | 0.0020257 | 0.0058974 | -0.0038717 |  | 0 | 15 | negatif | N136_N137 | N136 | N137 | 0.019474 | 300 | 150 | 360 | 126.373 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.64912 | 20.7065 | 0.028655 | 0.0045179 | 0.024138 |  |  | 0 | 15 | negatif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.00065207 | 250 | 150 | 113 | 96.41 | -0.032837 | -0.17236 | 9.7209 | -0.0037616 | 0.0056612 | 0.0018996 |  |  | 0 | 15 | positif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.013433 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.019729 | 0.0054691 | -0.01426 |  |  | 0 | 15 | negatif | N43_N44 | N44 | N43 | 0.050027 | 466 | 150 | 340 | 13.9695 | -0.16656 | -0.50528 | 5.6182 | -0.058022 | 0.006128 | -0.051894 |  |  | 0 | 15 | positif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.18891 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20028 | 0.0055755 | -0.1947 |  |  | 0 | 15 | positif | N13_N14 | N14 | N13 | 0.0071284 | 350 | 150 | 345 | 57.1575 | 0.08328 | 0.57268 | 12.7355 | -0.013583 | 0.0059336 | -0.0076496
16 | positif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.00089125 | 421 | 150 | 138 | 9.2985 | 0.138 | 0.23739 | 3.1859 | 0.00050804 | 0.006578 | -0.00607 |  | 0 | 16 | negatif | N137_N138 | N137 | N138 | 0.019695 | 300 | 150 | 315 | 110.5764 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.56798 | 18.1182 | 0.024804 | 0.0042148 | 0.020589 |  |  | 0 | 16 | negatif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.00061031 | 250 | 150 | 114 | 97.2632 | -0.032837 | -0.17388 | 9.8069 | -0.0019358 | 0.0061925 | 0.0042567 |  |  | 0 | 16 | positif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.0078297 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.032837 | 0.099143 | 5.5916 | -0.018942 | 0.0054533 | -0.013489 |  |  | 0 | 16 | positif | N44_N45 | N45 | N44 | 0.044129 | 466 | 150 | 205 | 8.4228 | 0.16656 | 0.30465 | 3.3875 | -0.054912 | 0.0056932 | -0.049219 |  |  | 0 | 16 | positif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.19016 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.16656 | 0.11889 | 1.3219 | -0.19939 | 0.0065576 | -0.19283 |  |  | 0 | 16 | positif | N14_N15 | N15 | N14 | 0.0014524 | 350 | 150 | 795 | 131.7108 | 0.08328 | 1.3197 | 29.3469 | -0.0070788 | 0.0061919 | -0.00088685
17 | negatif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.0019843 | 565 | 150 | 184 | 2.958 | -0.184 | -0.12866 | 1.295 | -0.0090545 | 0.0065247 | -0.0025298 |  | 0 | 17 | negatif | N138_N139 | N138 | N139 | 0.020212 | 300 | 150 | 270 | 94.7798 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.48684 | 15.5298 | 0.021466 | 0.00025597 | 0.02121 |  |  | 0 | 17 | negatif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.0010396 | 250 | 150 | 115 | 98.1164 | -0.032837 | -0.17541 | 9.8929 | -0.00021273 | 0.005125 | 0.0049122 |  |  | 0 | 17 | positif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.01031 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.032837 | 0.068638 | 3.8711 | -0.018314 | 0.0051195 | -0.013195 |  |  | 0 | 17 | positif | N45_N46 | N46 | N45 | 0.042759 | 466 | 150 | 196 | 8.053 | 0.16656 | 0.29128 | 3.2387 | -0.052625 | 0.006325 | -0.0463 |  |  | 0 | 17 | positif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.19107 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.19851 | 0.0051677 | -0.19334 |  |  | 0 | 17 | positif | N15_N16 | N16 | N15 | 0.00035929 | 350 | 150 | 496 | 82.1743 | 0.08328 | 0.82334 | 18.3095 | 0.00028708 | 0.0056073 | -0.0053202
18 | positif | N99_N100 | N100 | N99 | 0.0038766 | 700 | 150 | 289 | 1.6362 | 0.289 | 0.16422 | 1.0524 | -0.0060764 | 0.0057259 | -0.00035052 |  | 0 | 18 | negatif | N139_N140 | N139 | N140 | 0.012806 | 300 | 150 | 180 | 63.1865 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.32456 | 10.3532 | 0.018899 | 0.0033091 | 0.01559 |  |  | 0 | 18 | negatif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.0010335 | 250 | 150 | 116 | 98.9696 | -0.032837 | -0.17693 | 9.9789 | 0.00056893 | 0.0055554 | -0.0049865 |  |  | 0 | 18 | positif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.006962 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.032837 | 0.15253 | 8.6025 | -0.017487 | 0.0058473 | -0.01164 |  |  | 0 | 18 | positif | N46_N47 | N47 | N46 | 0.041812 | 466 | 150 | 275 | 11.2989 | 0.16656 | 0.40868 | 4.5442 | -0.049937 | 0.0050672 | -0.04487 |  |  | 0 | 18 | positif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.18624 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.19686 | 0.0058516 | -0.191 |  |  | 0 | 18 | positif | N16_N17 | N17 | N16 | 0.0023842 | 350 | 150 | 414 | 68.589 | 0.08328 | 0.68722 | 15.2826 | 0.0054791 | 0.005639 | -0.00015992
19 | positif | N100_N101 | N101 | N100 | 0.0018038 | 466 | 150 | 153 | 6.2863 | 0.153 | 0.19429 | 2.3518 | -0.0035546 | 0.0052891 | 0.0017345 |  | 0 | 19 | negatif | N140_N141 | N140 | N141 | 0.0082985 | 300 | 150 | 210 | 73.7176 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.37866 | 12.0788 | 0.016674 | 0.004524 | 0.01215 |  |  | 0 | 19 | negatif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.0012084 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.003513 | 0.0063566 | -0.0028436 |  |  | 0 | 19 | positif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.0057611 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.032836 | 0.30809 | 17.3767 | -0.015764 | 0.0064986 | -0.0092654 |  |  | 0 | 19 | positif | N47_N48 | N48 | N47 | 0.036281 | 466 | 150 | 407 | 16.7223 | 0.16656 | 0.60485 | 6.7254 | -0.046046 | 0.0061708 | -0.039875 |  |  | 0 | 19 | positif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.18844 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.16656 | 0.10254 | 1.1402 | -0.19768 | 0.0058018 | -0.19188 |  |  | 0 | 19 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.063263 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0064707 | 0.065184
20 | positif | N101_N102 | N102 | N101 | 0.0026966 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | -0.0022651 | 0.0050199 | 0.0027548 |  | 0 | 20 | negatif | N141_N142 | N141 | N142 | 0.0097412 | 300 | 150 | 100 | 35.1036 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.18031 | 5.7518 | 0.014905 | 0.0031667 | 0.011738 |  |  | 0 | 20 | negatif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.0012326 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.0018812 | 0.0064526 | -0.0045714 |  |  | 0 | 20 | positif | N69_N70 | N70 | N69 | 0.039544 | 565 | 150 | 166 | 2.6686 | 0.1994 | 0.1347 | 1.2511 | -0.046856 | 0.0065773 | -0.040278 |  |  | 0 | 20 | positif | N48_N49 | N49 | N48 | 0.03197 | 466 | 150 | 395 | 16.2293 | 0.16656 | 0.58701 | 6.5271 | -0.04147 | 0.0054823 | -0.035988 |  |  | 0 | 20 | positif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.18557 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.16656 | 0.37301 | 4.1476 | -0.19499 | 0.0057946 | -0.1892 |  |  | 7 | 20 | negatif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.19832 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | -0.094864 | -0.029342 | 0.57283 | -0.20831 | 0.0065037 | -0.20181
21 | positif | N102_N103 | N103 | N102 | 0.0018216 | 300 | 150 | 56 | 19.658 | 0.056 | 0.094446 | 3.1235 | -0.0015291 | 0.0056469 | 0.0041178 |  | 0 | 21 | negatif | N142_N143 | N142 | N143 | 0.0056269 | 300 | 150 | 427 | 149.8925 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.76993 | 24.5602 | 0.011898 | 0.0022711 | 0.0096271 |  |  | 0 | 21 | negatif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.0010756 | 250 | 150 | 118 | 100.676 | -0.032837 | -0.17998 | 10.151 | 0.0054757 | 0.0054062 | 6.9483e-05 |  |  | 0 | 21 | positif | N70_N71 | N71 | N70 | 0.032142 | 565 | 150 | 584 | 9.3885 | 0.1994 | 0.47388 | 4.4014 | -0.042577 | 0.006229 | -0.036348 |  |  | 0 | 21 | positif | N49_N50 | N50 | N49 | 0.0309 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.16656 | 0.2244 | 2.4952 | -0.038355 | 0.0061182 | -0.032237 |  |  | 3 | 21 | positif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.10935 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.094864 | -0.27255 | 5.3208 | -0.11996 | 0.0050368 | -0.11493 |  |  | 8 | 21 | negatif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.19891 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | -0.094864 | -0.031437 | 0.61374 | -0.20765 | 0.0052568 | -0.20239
22 | positif | N103_N104 | N104 | N103 | 0.00095335 | 200 | 150 | 22 | 55.6564 | 0.022 | 0.047389 | 3.9893 | -0.0010841 | 0.0059834 | 0.0048993 |  | 0 | 22 | negatif | N143_N144 | N143 | N144 | 0.0031103 | 300 | 150 | 87 | 30.5402 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.15687 | 5.0041 | 0.0089656 | 0.00050496 | 0.0084606 |  |  | 0 | 22 | negatif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.00097698 | 250 | 150 | 119 | 101.5292 | -0.032837 | -0.18151 | 10.237 | 0.0076723 | 0.0062339 | 0.0014384 |  |  | 0 | 22 | positif | N71_N192 | N192 | N71 | 0.027606 | 565 | 150 | 211 | 3.3921 | 0.1994 | 0.17121 | 1.5902 | -0.038041 | 0.0065145 | -0.031526 |  |  | 0 | 22 | positif | N50_N51 | N51 | N50 | 0.026597 | 466 | 150 | 186 | 7.6421 | 0.16656 | 0.27642 | 3.0735 | -0.036432 | 0.0063711 | -0.030061 |  |  | 4 | 22 | positif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.11032 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.094864 | -0.3317 | 6.4757 | -0.11833 | 0.0056735 | -0.11266 |  |  | 9 | 22 | negatif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.19638 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | -0.094864 | -0.035105 | 0.68535 | -0.20693 | 0.005301 | -0.20163
23 | positif | N104_N105 | N105 | N104 | 0.0047247 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.00065045 | 0.0058344 | 0.0051839 |  | 0 | 23 | negatif | N144_N145 | N144 | N145 | 0.0055189 | 300 | 150 | 115 | 40.3692 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.20736 | 6.6146 | 0.0078131 | 0.00010966 | 0.0077034 |  |  | 0 | 23 | negatif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.0024863 | 250 | 150 | 120 | 102.3823 | -0.032836 | -0.18302 | 10.3228 | 0.0094182 | 0.006031 | 0.0033872 |  |  | 3 | 23 | negatif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.05461 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.06333 | 0.0064036 | 0.056926 |  |  | 0 | 23 | positif | N51_N69 | N69 | N51 | 0.024388 | 466 | 150 | 191 | 7.8476 | 0.16656 | 0.28385 | 3.1561 | -0.034281 | 0.0053125 | -0.028969 |  |  | 5 | 23 | positif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.10797 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.094864 | -0.17325 | 3.3822 | -0.11697 | 0.0062447 | -0.11072 |  |  | 10 | 23 | negatif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.19402 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | -0.094864 | -0.10165 | 1.9844 | -0.20544 | 0.0050406 | -0.2004
24 | positif | N105_R1 | R1 | N105 | 0.048597 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | 0.048597 | 0.0054514 | 0.048597 |  | 0 | 24 | negatif | N145_N146 | N145 | N146 | 0.0027151 | 300 | 150 | 168 | 58.9741 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.30292 | 9.663 | 0.0061984 | 0.0037383 | 0.0024601 |  |  | 0 | 24 | negatif | N121_N122 | N121 | N122 | 0.047964 | 400 | 150 | 121 | 10.4607 | -0.11612 | -0.19397 | 3.0938 | 0.057626 | 0.0054223 | 0.052204 |  |  | 4 | 24 | negatif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.056101 | 250 | 150 | 87 | 74.2272 | 0.03825 | 0.17604 | 8.5233 | 0.062377 | 0.0053002 | 0.057077 |  |  | 3 | 24 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.01919 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.023581 | 0.077652 | 6.0986 | -0.031705 | 0.0060291 | -0.025676 |  |  | 6 | 24 | positif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.10841 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.094864 | -0.14578 | 2.846 | -0.11611 | 0.0063594 | -0.10975 |  |  | 11 | 24 | negatif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.19356 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | -0.094864 | -0.038773 | 0.75695 | -0.20391 | 0.0062628 | -0.19765
25 | positif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.0023298 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | 0.091 | 0.17801 | 3.6228 | -0.012776 | 0.0062006 | -0.0065757 |  | 0 | 25 | negatif | N146_N147 | N146 | N147 | 0.001314 | 300 | 150 | 214 | 75.1218 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.38587 | 12.3088 | 0.0040189 | 0.0020892 | 0.0019297 |  |  | 0 | 25 | negatif | N122_N123 | N122 | N123 | 0.043799 | 400 | 150 | 122 | 10.5472 | -0.11612 | -0.19558 | 3.1194 | 0.056114 | 0.0058322 | 0.050282 |  |  | 5 | 25 | negatif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.049609 | 250 | 150 | 89 | 75.9336 | 0.03825 | 0.18008 | 8.7193 | 0.061373 | 0.0053829 | 0.05599 |  |  | 4 | 25 | negatif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.019347 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.023581 | 0.15778 | 12.3919 | -0.030079 | 0.0058806 | -0.024199 |  |  | 7 | 25 | positif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.10516 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.094864 | -0.15423 | 3.011 | -0.1153 | 0.005958 | -0.10934 |  |  | 12 | 25 | negatif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.19348 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | -0.094864 | -0.048204 | 0.94107 | -0.20296 | 0.0051063 | -0.19785
26 | negatif | N148_N166 | N148 | N166 | 1.73e-05 | 400 | 150 | 101 | 8.7317 | -0.101 | -0.12505 | 2.2931 | 0.01368 | 0.0057613 | 0.0079187 |  | 0 | 26 | negatif | N147_N148 | N147 | N148 | 0.0013796 | 300 | 150 | 70 | 24.5725 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.12622 | 4.0263 | 0.0023985 | 0.0035219 | -0.0011234 |  |  | 0 | 26 | negatif | N123_N124 | N123 | N124 | 0.041741 | 400 | 150 | 123 | 10.6336 | -0.11612 | -0.19718 | 3.1449 | 0.053786 | 0.0060988 | 0.047688 |  |  | 6 | 26 | negatif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.051673 | 250 | 150 | 88 | 75.0804 | 0.03825 | 0.17806 | 8.6213 | 0.060363 | 0.005037 | 0.055326 |  |  | 5 | 26 | negatif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.019797 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.02855 | 0.0059317 | -0.022618 |  |  | 8 | 26 | positif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.10604 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.094864 | -0.17113 | 3.341 | -0.11442 | 0.0056422 | -0.10878 |  |  | 13 | 26 | negatif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.19434 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.11009 | -0.051774 | 0.87094 | -0.20201 | 0.0053541 | -0.19665
27 | positif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.0038801 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | -0.013467 | 0.0052596 | -0.0082071 |  | 25 | 27 | negatif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.0063898 | 200 | 150 | 91 | 230.2151 | 0.097597 | 1 | -1 | 3.0944 | 58.7184 | -0.012776 | 0.0046413 | -0.008135 |  |  | 0 | 27 | negatif | N124_N125 | N124 | N125 | 0.040928 | 400 | 150 | 124 | 10.7201 | -0.11612 | -0.19878 | 3.1705 | 0.051424 | 0.0060981 | 0.045326 |  |  | 7 | 27 | negatif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.051178 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.03825 | 0.15378 | 7.4457 | 0.059427 | 0.0052836 | 0.054144 |  |  | 6 | 27 | negatif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.020181 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.027671 | 0.0050623 | -0.022609 |  |  | 9 | 27 | positif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.10533 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.094864 | -0.21339 | 4.1659 | -0.11338 | 0.0064922 | -0.10689 |  |  | 14 | 27 | negatif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.19316 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.011995 | 0.00086468 | 0.1335 | -0.20115 | 0.0054945 | -0.19565
28 | positif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.0036562 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.013838 | 0.0062637 | -0.0075739 |  | 27 | 28 | negatif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.0083729 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.036597 | 1 | -1 | 0.16585 | 8.3929 | -0.013467 | 0.0018271 | -0.01164 |  |  | 0 | 28 | negatif | N125_N126 | N125 | N126 | 0.040714 | 400 | 150 | 125 | 10.8065 | -0.11612 | -0.20039 | 3.1961 | 0.048223 | 0.0062051 | 0.042018 |  |  | 8 | 28 | negatif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.050298 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.058537 | 0.0052489 | 0.053288 |  |  | 7 | 28 | negatif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.019353 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.023581 | 0.062782 | 4.9308 | -0.026798 | 0.0053714 | -0.021427 |  |  | 10 | 28 | positif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.10509 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.094864 | -0.19226 | 3.7534 | -0.11228 | 0.0054277 | -0.10686 |  |  | 15 | 28 | negatif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.18928 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | -0.17814 | -0.12792 | 1.3299 | -0.20028 | 0.0060251 | -0.19425
29 | positif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.0010849 | 250 | 150 | 49 | 41.8061 | 0.049 | 0.15685 | 5.9283 | -0.014317 | 0.0063015 | -0.0080153 |  | 28 | 29 | negatif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.01026 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.013838 | 0.0023841 | -0.011453 |  |  | 0 | 29 | negatif | N126_N127 | N126 | N127 | 0.036942 | 400 | 150 | 126 | 10.893 | -0.11612 | -0.20199 | 3.2216 | 0.044783 | 0.0060283 | 0.038755 |  |  | 9 | 29 | negatif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.051011 | 250 | 150 | 158 | 134.8034 | 0.03825 | 0.3197 | 15.4791 | 0.057179 | 0.0056125 | 0.051567 |  |  | 8 | 29 | negatif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.014437 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.023581 | 0.029739 | 2.3356 | -0.026159 | 0.0057711 | -0.020388 |  |  | 11 | 29 | positif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.10172 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.094864 | -0.18381 | 3.5884 | -0.11127 | 0.0058751 | -0.10539 |  |  | 16 | 29 | negatif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.1875 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.15498 | 0.10403 | 1.2432 | -0.19939 | 0.0064191 | -0.19297
30 | positif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.0059681 | 350 | 150 | 89 | 14.745 | 0.089 | 0.16708 | 3.4767 | -0.015104 | 0.0052604 | -0.0098438 |  | 29 | 30 | negatif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.0084965 | 200 | 150 | 49 | 123.962 | 0.055597 | 1 | -1 | 0.58766 | 19.5755 | -0.014317 | 0.0032518 | -0.011065 |  |  | 7 | 30 | negatif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.00083737 | 300 | 150 | 127 | 44.5816 | 0.035211 | 0.0907 | 4.7706 | -0.0090812 | 0.0059779 | -0.0031032 |  |  | 10 | 30 | negatif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.047021 | 250 | 150 | 70 | 59.723 | 0.03825 | 0.14164 | 6.8578 | -0.055878 | 0.0051138 | -0.050764 |  |  | 9 | 30 | negatif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.015983 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.023581 | 0.026435 | 2.0761 | -0.025771 | 0.0061748 | -0.019597 |  |  | 12 | 30 | positif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.10124 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.094864 | -0.1986 | 3.8772 | -0.10984 | 0.0059665 | -0.10388 |  |  | 17 | 30 | negatif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.18703 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.15498 | 0.097528 | 1.1655 | -0.19851 | 0.0051567 | -0.19335
31 | positif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.0028124 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | -0.016051 | 0.0056065 | -0.010445 |  | 30 | 31 | negatif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.012255 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | 0.095597 | 1 | -1 | 2.9125 | 56.4237 | -0.015104 | 0.0014342 | -0.01367 |  |  | 8 | 31 | negatif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.0026813 | 300 | 150 | 128 | 44.9326 | 0.035211 | 0.091414 | 4.8081 | -0.0063425 | 0.0057627 | -0.00057979 |  |  | 11 | 31 | negatif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.048075 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.038249 | 0.16186 | 7.8374 | -0.055022 | 0.0064457 | -0.048577 |  |  | 10 | 31 | negatif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.014376 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.023581 | 0.06526 | 5.1254 | -0.025138 | 0.0055246 | -0.019614 |  |  | 13 | 31 | positif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.096633 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.11009 | -0.10168 | 1.7104 | 0.10841 | 0.0064962 | 0.10191 |  |  | 18 | 31 | negatif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.1894 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.15498 | 0.098829 | 1.181 | -0.19686 | 0.0052116 | -0.19164
32 | positif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.0008819 | 250 | 150 | 37 | 31.5679 | 0.037 | 0.070397 | 3.5237 | -0.016702 | 0.0051311 | -0.011571 |  | 31 | 32 | negatif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.011972 | 200 | 150 | 77 | 194.7974 | 0.083597 | 1 | -1 | 1.9655 | 43.5442 | -0.016051 | 6.3091e-05 | -0.015988 |  |  | 9 | 32 | negatif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.0019628 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | 0.035211 | 0.092129 | 4.8457 | -0.00422 | 0.0052374 | 0.0010174 |  |  | 0 | 32 | negatif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.041551 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | -0.090894 | -0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | 0.0062246 | -0.045224 |  |  | 11 | 32 | negatif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.014349 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.023581 | 0.04213 | 3.3088 | -0.024396 | 0.0050496 | -0.019347 |  |  | 0 | 32 | positif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.0011425 | 250 | 150 | 59 | 50.338 | 0.032836 | 0.089986 | 5.0754 | -0.0080636 | 0.006084 | -0.0019796 |  |  | 19 | 32 | negatif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.18766 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.15498 | 0.089726 | 1.0723 | -0.19768 | 0.0057368 | -0.19195
33 | positif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.0011787 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | -0.017649 | 0.0055686 | -0.01208 |  | 32 | 33 | negatif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.010273 | 200 | 150 | 37 | 93.604 | 0.043597 | 1 | -1 | 0.28286 | 12.0158 | -0.016702 | 0.0031214 | -0.01358 |  |  | 10 | 33 | negatif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.00038345 | 300 | 150 | 130 | 45.6347 | 0.035211 | 0.092843 | 4.8832 | -0.0033243 | 0.0050975 | 0.0017732 |  |  | 0 | 33 | negatif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.041489 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | -0.090894 | -0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0057179 | -0.044476 |  |  | 12 | 33 | negatif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.015617 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.023689 | 0.0057346 | -0.017954 |  |  | 0 | 33 | negatif | N106_N107 | N106 | N107 | 0.068077 | 350 | 150 | 218 | 36.1169 | -0.08328 | -0.36187 | 8.0473 | 0.076202 | 0.006068 | 0.070134 |  |  | 20 | 33 | negatif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.18593 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.15498 | 0.32639 | 3.9005 | -0.19499 | 0.0057979 | -0.18919
34 | positif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.00605 | 350 | 150 | 85 | 14.0823 | 0.085 | 0.14654 | 3.1929 | -0.01887 | 0.0054293 | -0.01344 |  | 33 | 34 | negatif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.010644 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | 0.1356 | 1 | -1 | 8.0651 | 110.1539 | -0.017649 | 0.0030377 | -0.014611 |  |  | 11 | 34 | negatif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.0014883 | 300 | 150 | 131 | 45.9857 | 0.035211 | 0.093557 | 4.9208 | -0.0022802 | 0.0064666 | 0.0041864 |  |  | 0 | 34 | negatif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.039121 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | -0.090894 | -0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0051004 | -0.043798 |  |  | 13 | 34 | negatif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.016619 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.023581 | 0.047913 | 3.763 | -0.022942 | 0.0051233 | -0.017818 |  |  | 0 | 34 | negatif | N107_N108 | N107 | N108 | 0.064796 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | 0.074382 | 0.0065729 | 0.067809 | [5 empty] | SOMME | [8 empty] | 5.9017 | 157.7659
35 | positif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.0028711 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.075 | 0.10255 | 2.5323 | -0.019783 | 0.0062309 | -0.013552 |  | 34 | 35 | negatif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.013399 | 200 | 150 | 85 | 215.0361 | 0.091597 | 1 | -1 | 2.5699 | 51.9607 | -0.01887 | 0.0017064 | -0.017163 |  |  | 12 | 35 | negatif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.00076175 | 300 | 150 | 132 | 46.3368 | 0.035211 | 0.094271 | 4.9584 | -0.00080813 | 0.0057369 | 0.0049288 |  |  | 0 | 35 | negatif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.0088013 | 400 | 150 | 95 | 8.2129 | -0.11992 | -0.16167 | 2.4967 | 0.020084 | 0.0050835 | 0.015 |  |  | 14 | 35 | negatif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.010996 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.023581 | 0.17843 | 14.0139 | -0.021378 | 0.0056285 | -0.01575 |  |  | 0 | 35 | negatif | N108_N109 | N108 | N109 | 0.061483 | 350 | 150 | 149 | 24.6854 | -0.08328 | -0.24733 | 5.5002 | 0.072955 | 0.0062694 | 0.066686 | [5 empty] | ΔQ |  |  | -0.037408
36 | positif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.0058741 | 350 | 150 | 83 | 13.7509 | 0.083 | 0.13692 | 3.0551 | -0.020684 | 0.0055031 | -0.015181 |  | 35 | 36 | negatif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.0122 | 200 | 150 | 75 | 189.7377 | 0.081597 | 1 | -1 | 1.8305 | 41.5471 | -0.019783 | 0.0040316 | -0.015751 |  |  | 13 | 36 | negatif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.00012779 | 300 | 150 | 133 | 46.6878 | 0.035211 | 0.094985 | 4.9959 | 0.0003558 | 0.0058763 | -0.0055205 |  |  | 0 | 36 | negatif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.0077971 | 400 | 150 | 73 | 6.311 | -0.11992 | -0.12423 | 1.9185 | 0.019125 | 0.0061267 | 0.012999 |  |  | 15 | 36 | negatif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.011244 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.019729 | 0.0054144 | -0.014315 |  |  | 0 | 36 | negatif | N109_N110 | N109 | N110 | 0.061557 | 350 | 150 | 260 | 43.0752 | -0.08328 | -0.43159 | 9.5977 | 0.070622 | 0.0064095 | 0.064212
37 | positif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.0041139 | 350 | 150 | 84 | 13.9166 | 0.084 | 0.14168 | 3.1236 | -0.021637 | 0.0059839 | -0.015653 |  | 36 | 37 | negatif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.016112 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | 0.089597 | 1 | -1 | 2.4089 | 49.7927 | -0.020684 | 0.0028149 | -0.017869 |  |  | 14 | 37 | negatif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.0035323 | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | 0.035211 | 0.095699 | 5.0335 | 0.0011945 | 0.0058391 | -0.0046445 |  |  | 0 | 37 | negatif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.0069973 | 400 | 150 | 77 | 6.6568 | -0.11992 | -0.13104 | 2.0236 | 0.018269 | 0.005478 | 0.012791 |  |  | 16 | 37 | negatif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.010854 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.023581 | 0.053695 | 4.2171 | -0.018942 | 0.0058906 | -0.013051 |  |  | 0 | 37 | negatif | N110_N121 | N110 | N121 | 0.055805 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | 0.068676 | 0.0065901 | 0.062086
38 | positif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.0027477 | 350 | 150 | 78 | 12.9226 | 0.078 | 0.11469 | 2.723 | -0.022561 | 0.0061283 | -0.016433 |  | 37 | 38 | negatif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.012589 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | 0.090597 | 1 | -1 | 2.4885 | 50.8714 | -0.021637 | 0.0041937 | -0.017443 |  |  | 9 |  |  | SOMME | [8 empty] | -1.2813 | 236.6961 | [5 empty] | 0 | 38 | negatif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.0083325 | 400 | 150 | 250 | 21.613 | -0.11992 | -0.42544 | 6.5702 | 0.016404 | 0.0060889 | 0.010315 |  |  | 17 | 38 | negatif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.0061717 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.023581 | 0.037174 | 2.9196 | -0.018314 | 0.0065812 | -0.011733 |  |  | 0 | 38 | positif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.0025927 | 250 | 150 | 234 | 199.6456 | 0.032837 | 0.35692 | 20.1299 | -0.0063918 | 0.0056339 | -0.00075791
39 | positif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.002405 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.151 | 0.18713 | 2.2951 | -0.023868 | 0.0065314 | -0.017336 |  | 38 | 39 | negatif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.017366 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | 0.084597 | 1 | -1 | 2.0354 | 44.5589 | -0.022561 | 0.00055916 | -0.022002 | [5 empty] | ΔQ | 0.0054133 | [14 empty] | 0 | 39 | negatif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.0059643 | 400 | 150 | 63 | 5.4465 | -0.11992 | -0.10721 | 1.6557 | 0.014618 | 0.0056275 | 0.0089904 |  |  | 18 | 39 | negatif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.0079626 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.023581 | 0.082608 | 6.4879 | -0.017487 | 0.0061189 | -0.011368 |  |  | 0 | 39 | positif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.0020262 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | -0.0046345 | 0.0063221 | 0.0016875
40 | positif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.0024008 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.025038 | 0.0054713 | -0.019566 |  | 39 | 40 | negatif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.019435 | 200 | 150 | 151 | 382.0053 | 0.1576 | 1 | -1 | 12.4718 | 146.5619 | -0.023868 | 0.00244 | -0.021428 | [21 empty] | 0 | 40 | negatif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.0034836 | 400 | 150 | 41 | 3.5445 | -0.11992 | -0.069773 | 1.0775 | 0.014024 | 0.0058155 | 0.008209 |  |  | 19 | 40 | negatif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.0034567 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.02358 | 0.16686 | 13.1051 | -0.015764 | 0.0061705 | -0.0095935 |  |  | 0 | 40 | positif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.0026786 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.0037616 | 0.0053574 | 0.0015958
41 | positif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.0042084 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.025545 | 0.0058142 | -0.019731 |  | 40 | 41 | negatif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.0203 | 200 | 150 | 54 | 136.6112 | 0.060597 | 1 | -1 | 0.7596 | 23.2153 | -0.025038 | 0.0021572 | -0.02288 | [21 empty] | 0 | 41 | negatif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.002407 | 400 | 150 | 201 | 17.3769 | -0.11992 | -0.34206 | 5.2825 | 0.012644 | 0.0054721 | 0.0071717 |  |  | 0 | 41 | positif | R2_N41 | R2 | N41 | 0.086926 | 400 | 150 | 9 | 0.77807 | 0.09851 | 0.01064 | 0.20003 | 0.086926 | 0.0065494 | 0.086926 |  |  | 0 | 41 | positif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.0012449 | 250 | 150 | 241 | 205.6179 | 0.032837 | 0.36759 | 20.7321 | -0.0019358 | 0.005814 | 0.0038782
42 | positif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.0076131 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | -0.026247 | 0.0051295 | -0.021118 |  | 41 | 42 | negatif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.014738 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.025545 | 0.0044473 | -0.021098 | [21 empty] | 0 | 42 | negatif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.0022673 | 400 | 150 | 129 | 11.1523 | -0.11992 | -0.21953 | 3.3902 | 0.010761 | 0.0063135 | 0.0044475 | [5 empty] | SOMME | [8 empty] | 2.2952 | 198.1326 | [5 empty] | 0 | 42 | positif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.00010234 | 250 | 150 | 61 | 52.0444 | 0.032837 | 0.093042 | 5.2475 | -0.00021273 | 0.0065068 | 0.006294
43 | negatif | N166_N167 | N166 | N167 | 0.0030452 | 565 | 150 | 230 | 3.6975 | -0.23 | -0.24312 | 1.9577 | 0.011791 | 0.0060709 | 0.0057205 |  | 42 | 43 | negatif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.019337 | 200 | 150 | 88 | 222.6256 | 0.094597 | 1 | -1 | 2.8242 | 55.2921 | -0.026247 | 0.0029348 | -0.023312 | [21 empty] | 0 | 43 | negatif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.0030429 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | -0.11992 | -0.1889 | 2.9172 | 0.0093916 | 0.0051921 | 0.0041995 | [5 empty] | ΔQ |  |  | -0.011584 | [12 empty] | 0 | 43 | positif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.0040181 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.00056893 | 0.0053893 | -0.0048204
44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.0028268 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.029029 | -0.52195 | 33.2992 | 0.0096518 | 0.0062359 | 0.0034159 |  | 44 | 44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.0020385 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.3238 | 26.7327 | 0.0096518 | 0.003934 | 0.0057178 | [21 empty] | 0 | 44 | negatif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.00013492 | 466 | 150 | 88 | 3.6156 | -0.145 | -0.10117 | 1.2921 | 0.0082562 | 0.0058606 | 0.0023955 | [21 empty] | 0 | 44 | positif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.0028159 | 250 | 150 | 132 | 112.6206 | 0.032837 | 0.20134 | 11.3553 | 0.003513 | 0.0063062 | -0.0027932
45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.0011909 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.029029 | -0.46435 | 29.6248 | 0.0080885 | 0.0052401 | 0.0028484 |  | 45 | 45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.004439 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.28807 | 23.7828 | 0.0080885 | 0.00068806 | 0.0074004 | [21 empty] | 0 | 45 | negatif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.00045615 | 421 | 150 | 74 | 4.9861 | -0.129 | -0.11235 | 1.613 | 0.0073319 | 0.0058083 | 0.0015236 | [21 empty] | 0 | 45 | positif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.00091473 | 250 | 150 | 154 | 131.3907 | 0.032837 | 0.23489 | 13.2479 | 0.0018812 | 0.0056026 | -0.0037214
46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.00068021 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.029029 | -0.37436 | 23.8836 | 0.0067591 | 0.0059338 | 0.00082526 |  | 46 | 46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.00066259 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23224 | 19.1738 | 0.0067591 | 0.004014 | 0.0027451 | [21 empty] | 0 | 46 | negatif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.00016837 | 400 | 150 | 248 | 21.4401 | -0.104 | -0.32417 | 5.7727 | 0.0054947 | 0.00601 | -0.00051529 | [21 empty] | 0 | 46 | positif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.0028355 | 250 | 150 | 212 | 180.8755 | 0.032837 | 0.32336 | 18.2374 | 0.0054757 | 0.0054767 | -9.8794e-07
47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.0014542 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.029029 | -0.28437 | 18.1423 | 0.005715 | 0.0051643 | 0.00055068 |  | 47 | 47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.0015155 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17641 | 14.5647 | 0.005715 | 0.0012265 | 0.0044884 | [21 empty] | 0 | 47 | negatif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.00059331 | 350 | 150 | 116 | 19.2182 | -0.079 | -0.17463 | 4.0938 | 0.0034179 | 0.0062133 | -0.0027954 | [21 empty] | 0 | 47 | positif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.0023247 | 250 | 150 | 173 | 147.6012 | 0.032837 | 0.26387 | 14.8824 | 0.0076723 | 0.0053527 | 0.0023197
48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.0040476 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0047565 | 0.0057854 | -0.001029 |  | 48 | 48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.0033954 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0047565 | 0.0023784 | 0.0023781 | [21 empty] | 0 | 48 | negatif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.0017118 | 350 | 150 | 128 | 21.2063 | -0.089 | -0.24029 | 5.0002 | 0.0020257 | 0.0062974 | -0.0042717 | [21 empty] | 0 | 48 | positif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.00069134 | 250 | 150 | 133 | 113.4738 | 0.032836 | 0.20285 | 11.4411 | 0.0094182 | 0.005204 | 0.0042142
49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.0017954 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0037409 | 0.0055642 | -0.0018233 |  | 49 | 49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.0027476 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0037409 | 0.0042565 | -0.00051559 | [21 empty] | 0 | 49 | negatif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.0011672 | 350 | 150 | 138 | 22.863 | -0.089 | -0.25906 | 5.3908 | 0.00050804 | 0.0053656 | -0.0048575 | [24 empty] | SOMME | [8 empty] | -0.14907 | 254.6175
50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.0026104 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.029029 | -0.16198 | 10.3342 | 0.0029763 | 0.00573 | -0.0027537 |  | 50 | 50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.0044252 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10049 | 8.2963 | 0.0029763 | 0.004871 | -0.0018947 | [21 empty] | 0 | 50 | positif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.0024323 | 250 | 150 | 184 | 156.9863 | 0.045 | 0.50305 | 20.7033 | -0.0090545 | 0.0050816 | -0.0039728 | [24 empty] | ΔQ | 0.00058548
51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.0019521 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.029029 | -0.15478 | 9.8749 | 0.0024742 | 0.0051531 | -0.0026788 |  | 51 | 51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.00065496 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.096022 | 7.9276 | 0.0024742 | 0.00087322 | 0.001601 | [21 empty] | 0 | 51 | positif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.0084085 | 250 | 150 | 351 | 299.4683 | 0.043 | 0.88213 | 37.9933 | -0.014035 | 0.0050637 | -0.0089717
52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.0027475 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.029029 | -0.23758 | 15.1569 | 0.0018523 | 0.0060044 | -0.004152 |  | 52 | 52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.0019508 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.14738 | 12.168 | 0.0018523 | 0.0032651 | -0.0014127 | [21 empty] | 0 | 52 | positif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.0021187 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 | 0.066 | 0.3864 | 10.8425 | -0.011069 | 0.0054817 | -0.0055868
53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.0034224 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.029029 | -0.17278 | 11.0232 | 0.0012019 | 0.0058492 | -0.0046473 |  | 53 | 53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.0046662 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10719 | 8.8494 | 0.0012019 | 1.7082e-05 | 0.0011848 | [21 empty] | 10 |  |  | SOMME | [8 empty] | 3.5097 | 379.175
54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.00019144 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.029029 | -0.068393 | 4.3633 | 0.00081963 | 0.0063476 | -0.005528 |  | 54 | 54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.0030906 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.042428 | 3.5029 | 0.00081963 | 0.00084634 | -2.6711e-05 | [24 empty] | ΔQ |  |  | -0.0092562
55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.0048389 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.029029 | -0.20878 | 13.3197 | 0.0003803 | 0.0058926 | -0.0055123 |  | 55 | 55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.0019473 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.12952 | 10.6931 | 0.0003803 | 0.003604 | -0.0032237
56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.00079468 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.029029 | -0.30237 | 19.2906 | -0.00042989 | 0.0052392 | 0.0048093 |  | 56 | 56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.0031329 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18758 | 15.4865 | -0.00042989 | 0.003468 | 0.0030381
57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.0049104 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.029029 | -0.37796 | 24.1132 | -0.0015082 | 0.0062975 | 0.0047893 |  | 57 | 57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.0033195 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23447 | 19.3581 | -0.0015082 | 0.00076236 | -0.00074588
58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.0020177 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.029029 | -0.32397 | 20.6685 | -0.0026208 | 0.0051389 | 0.0025181 |  | 58 | 58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.00049866 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.20098 | 16.5927 | -0.0026208 | 0.0029165 | 0.00029573
59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.003989 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.029029 | -0.28077 | 17.9127 | -0.0035793 | 0.0062953 | 0.002716 |  | 59 | 59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.001912 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17418 | 14.3803 | -0.0035793 | 6.384e-05 | -0.0035155
60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.0043645 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.029029 | -0.29877 | 19.0609 | -0.0044979 | 0.0054573 | 0.00095932 |  | 60 | 60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.0040884 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18534 | 15.3021 | -0.0044979 | 0.0026363 | -0.0018617
61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 8.2494e-05 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.029029 | -0.62993 | 40.1887 | -0.00597 | 0.0064294 | 0.00045938 |  | 61 | 61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.0035925 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.39079 | 32.2635 | -0.00597 | 0.0011152 | -0.0048548
62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.00087804 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0079327 | 0.0057088 | -0.0022238 |  | 62 | 62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.000826 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0079327 | 0.0025347 | -0.0053979
63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.0040276 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0098612 | 0.0059731 | -0.0038881 |  | 63 | 63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.00029811 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0098612 | 0.0046528 | -0.0052084
64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.00088015 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.029029 | -0.48235 | 30.7731 | -0.01159 | 0.0054141 | -0.0061759 |  | 64 | 64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.0049641 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.29923 | 24.7047 | -0.01159 | 0.0010805 | -0.010509
65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.0058933 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.029029 | -0.9467 | 60.3979 | -0.013855 | 0.0052848 | -0.0085702 |  | 65 | 65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.0083494 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5873 | 48.4875 | -0.013855 | 0.0037055 | -0.01015
66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.0041448 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.029029 | -0.9251 | 59.02 | -0.016822 | 0.0061713 | -0.010651 |  | 66 | 66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.011216 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5739 | 47.3813 | -0.016822 | 2.0439e-05 | -0.016801
67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.0043035 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.029029 | -0.62274 | 39.7294 | -0.019275 | 0.0050841 | -0.014191 |  | 67 | 67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.015855 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.38632 | 31.8948 | -0.019275 | 0.0023848 | -0.016891
68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.00028573 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.029029 | -0.16918 | 10.7935 | -0.020531 | 0.005496 | -0.015035 |  | 68 | 68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.013813 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10495 | 8.6651 | -0.020531 | 0.002908 | -0.017623
69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.0016276 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22843 | -0.36634 | 2.9702 | -0.014035 | 0.0054568 | -0.0085786 |  | 69 | 69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.0063663 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.34699 | 2.8969 | -0.014035 | 0.0044989 | -0.0095365
70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.0011138 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22843 | -0.17638 | 1.4301 | -0.011069 | 0.0065544 | -0.0045142 |  | 70 | 70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.0049152 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.16707 | 1.3948 | -0.011069 | 0.0013429 | -0.0097256
71 | SOMME | [9 empty] | -5.0704 | 768.5958 |  |  |  |  | 44 | 71 | SOMME | [11 empty] | 35.6491 | 1560.3548
72 | ΔQ | 0.0065969 | [15 empty] | 72 | ΔQ | -0.022847

## SUITE_DIM_PIPE
BOUCLE 1 | [14 empty] | BOUCLE 2 | [14 empty] | BOUCLE 3 | [14 empty] | BOUCLE 4 | [14 empty] | BOUCLE 5 | [14 empty] | BOUCLE 6 | [14 empty] | BOUCLE 7 | [14 empty] | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V (m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m)
TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V (m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m) | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V (m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m) | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V (m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m) | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V (m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m) | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V (m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m) | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m) | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_REEL ou D_INT (mm) | DN (mm) | LONGUEUR (m) | ¦Q_ri (m^3/s) 2¦ | D_int (m) | V m/s) | ¦ΔH_i (m)¦ | ∑𝚫H_i (m) | Z_i (m) | P_ser (m) | H_i^min;imp (m) | P_réel (m) | N165_N84 | N165 | N84 | 350 | 350 | 96 | 0.020854 | 0.35 | 0.013547 | 0.20734 | 0.20734 | 14 | 10 | 24.2073 | 25.9992
N165_N84 | N165 | N84 | 350 | 350 | 96 | 0.020854 | 0.35 | 0.013547 | 0.20734 | 0.20734 | 14 | 10 | 24.2073 | 25.9992 | N81_N82 | N82 | N81 | 350 | 350 | 68 | 0.053204 | 0.35 | 0.034562 | 0.13273 | 0.13273 | 16 | 10 | 26.1327 | 68.7399 | N42_N72 | N42 | N72 | 250 | 250 | 42 | 0.058552 | 0.25 | 0.074551 | 0.064058 | 0.064058 | 5 | 10 | 15.0641 | 24.6921 | N42_N52 | N52 | N42 | 250 | 250 | 223 | 0.027424 | 0.25 | 0.034917 | 0.34012 | 0.34012 | 11 | 10 | 21.3401 | 22.4022 | N31_N17 | N31 | N17 | 466 | 500 | 211 | 0.065378 | 0.466 | 0.023958 | 0.31357 | 0.31357 | 17 | 10 | 27.3136 | 19.1535 | N3_N18 | N18 | N3 | 466 | 500 | 93 | 0.20359 | 0.466 | 0.074604 | 0.13821 | 0.13821 | 13 | 10 | 23.1382 | 21.7131 | R3_N1 | R3 | N1 | 700 | 800 | 47 | 0.32199 | 0.7 | 0.052292 | 0.33212 | 0.33212 | 12 | 10 | 22.3321 | 22.2069 | N84_N85 | N84 | N85 | 350 | 350 | 95 | 0.014931 | 0.35 | 0.0096996 | 0.20124 | 0.40859 | 12 | 10 | 22.4086 | 27.7979
N84_N85 | N84 | N85 | 350 | 350 | 95 | 0.014931 | 0.35 | 0.0096996 | 0.20124 | 0.40859 | 12 | 10 | 22.4086 | 27.7979 | N81_N135 | N81 | N135 | 300 | 300 | 88 | 0.0017481 | 0.3 | 0.0015457 | 0.15867 | 0.2914 | 12 | 10 | 22.2914 | 72.5812 | N42_N111 | N111 | N42 | 250 | 250 | 42 | 0.0022231 | 0.25 | 0.0028306 | 0.064058 | 0.12812 | 11 | 10 | 21.1281 | 18.628 | N42_N72 | N42 | N72 | 250 | 250 | 91 | 0.059283 | 0.25 | 0.075481 | 0.18412 | 0.52424 | 5 | 10 | 15.5242 | 28.2181 | N17_N43 | N43 | N17 | 466 | 500 | 232 | 0.05566 | 0.466 | 0.020397 | 0.34478 | 0.65835 | 17 | 10 | 27.6583 | 18.8087 | N3_N4 | N3 | N4 | 466 | 500 | 181 | 0.1125 | 0.466 | 0.041226 | 0.26899 | 0.40719 | 16 | 10 | 26.4072 | 18.4441 | N1_N2 | N1 | N2 | 700 | 800 | 117 | 0.32499 | 0.7 | 0.05278 | 0.33092 | 0.66304 | 16 | 10 | 26.663 | 17.876 | N85_N86 | N85 | N86 | 350 | 350 | 73 | 0.01359 | 0.35 | 0.0088279 | 0.09494 | 0.50353 | 8 | 10 | 18.5035 | 31.703
N85_N86 | N85 | N86 | 350 | 350 | 73 | 0.01359 | 0.35 | 0.0088279 | 0.09494 | 0.50353 | 8 | 10 | 18.5035 | 31.703 | N82_N83 | N83 | N82 | 350 | 350 | 152 | 0.048659 | 0.35 | 0.03161 | 0.29669 | 0.5881 | 13 | 10 | 23.5881 | 71.2845 | N72_N73 | N72 | N73 | 250 | 250 | 72 | 0.058128 | 0.25 | 0.074011 | 0.10982 | 0.23794 | 11 | 10 | 21.2379 | 18.5182 | N52_N53 | N53 | N52 | 250 | 250 | 94 | 0.025814 | 0.25 | 0.032868 | 0.14338 | 0.66761 | 10 | 10 | 20.6676 | 23.0747 | N31_N32 | N32 | N31 | 350 | 350 | 129 | 0.11428 | 0.35 | 0.074239 | 0.21413 | 0.87248 | 15 | 10 | 25.8725 | 20.5946 | N4_N5 | N4 | N5 | 466 | 500 | 133 | 0.11074 | 0.466 | 0.040582 | 0.19765 | 0.60485 | 19 | 10 | 29.6048 | 15.2465 | N2_N3 | N2 | N3 | 700 | 800 | 167 | 0.31883 | 0.7 | 0.051778 | 0.3293 | 0.99233 | 13 | 10 | 23.9923 | 20.5467 | N86_N87 | N86 | N87 | 350 | 350 | 77 | 0.012254 | 0.35 | 0.0079606 | 0.11054 | 0.61407 | 14 | 10 | 24.6141 | 25.5924
N86_N87 | N86 | N87 | 350 | 350 | 77 | 0.012254 | 0.35 | 0.0079606 | 0.11054 | 0.61407 | 14 | 10 | 24.6141 | 25.5924 | N83_N84 | N84 | N83 | 350 | 350 | 75 | 0.04525 | 0.35 | 0.029395 | 0.14639 | 0.73449 | 13 | 10 | 23.7345 | 71.1381 | N73_N74 | N73 | N74 | 250 | 250 | 73 | 0.056347 | 0.25 | 0.071743 | 0.11135 | 0.34928 | 8 | 10 | 18.3493 | 21.4068 | N53_N54 | N54 | N53 | 250 | 250 | 191 | 0.023922 | 0.25 | 0.030458 | 0.29133 | 0.95894 | 15 | 10 | 25.9589 | 17.7834 | N32_N33 | N33 | N32 | 350 | 350 | 157 | 0.11223 | 0.35 | 0.072908 | 0.26061 | 1.1331 | 18 | 10 | 29.1331 | 17.334 | N5_N6 | N5 | N6 | 466 | 500 | 75 | 0.1093 | 0.466 | 0.040053 | 0.11146 | 0.7163 | 18 | 10 | 28.7163 | 16.135 | N3_N18 | N18 | N3 | 466 | 500 | 93 | 0.19722 | 0.466 | 0.072273 | 0.20916 | 1.2015 | 13 | 10 | 24.2015 | 20.3375 | N87_N88 | N87 | N88 | 565 | 600 | 250 | 0.010448 | 0.565 | 0.0026046 | 0.30839 | 0.92246 | 13 | 10 | 23.9225 | 26.284
N87_N88 | N87 | N88 | 565 | 600 | 250 | 0.010448 | 0.565 | 0.0026046 | 0.30839 | 0.92246 | 13 | 10 | 23.9225 | 26.284 | N165_N84 | N165 | N84 | 200 | 200 | 96 | 0.026121 | 0.2 | 0.051967 | 0.34556 | 1.0801 | 14 | 10 | 25.0801 | 69.7926 | N74_N75 | N74 | N75 | 250 | 250 | 74 | 0.055297 | 0.25 | 0.070407 | 0.11287 | 0.46215 | 13 | 10 | 23.4622 | 16.294 | N54_N55 | N55 | N54 | 250 | 250 | 77 | 0.023091 | 0.25 | 0.029401 | 0.11745 | 1.0764 | 15 | 10 | 26.0764 | 17.6659 | N33_N34 | N34 | N33 | 350 | 350 | 82 | 0.11064 | 0.35 | 0.071874 | 0.13612 | 1.2692 | 12 | 10 | 23.2692 | 23.1979 | N6_N7 | N6 | N7 | 466 | 500 | 94 | 0.10809 | 0.466 | 0.03961 | 0.13969 | 0.856 | 16 | 10 | 26.856 | 17.9953 | N3_N4 | N3 | N4 | 466 | 500 | 181 | 0.10664 | 0.466 | 0.03908 | 0.11762 | 1.3191 | 16 | 10 | 27.3191 | 17.2199 | N88_N89 | N88 | N89 | 300 | 300 | 63 | 0.0081802 | 0.3 | 0.0072329 | 0.13215 | 1.0546 | 16 | 10 | 27.0546 | 23.1519
N88_N89 | N88 | N89 | 300 | 300 | 63 | 0.0081802 | 0.3 | 0.0072329 | 0.13215 | 1.0546 | 16 | 10 | 27.0546 | 23.1519 | N127_N136 | N127 | N136 | 300 | 300 | 222 | 0.028767 | 0.3 | 0.025436 | 0.40029 | 1.4803 | 5 | 10 | 16.4803 | 78.3923 | N75_N76 | N75 | N76 | 250 | 250 | 75 | 0.054715 | 0.25 | 0.069666 | 0.1144 | 0.57655 | 10 | 10 | 20.5765 | 19.1796 | N55_N56 | N56 | N55 | 250 | 250 | 77 | 0.022554 | 0.25 | 0.028717 | 0.11745 | 1.1938 | 12 | 10 | 23.1938 | 20.5485 | N34_N35 | N35 | N34 | 350 | 350 | 69 | 0.10955 | 0.35 | 0.071167 | 0.11454 | 1.3837 | 8 | 10 | 19.3837 | 27.0833 | N7_N106 | N7 | N106 | 350 | 350 | 322 | 0.073346 | 0.35 | 0.047646 | 0.5345 | 1.3905 | 14 | 10 | 25.3905 | 19.4608 | N4_N5 | N4 | N5 | 466 | 500 | 133 | 0.10682 | 0.466 | 0.039146 | 0.11583 | 1.4349 | 19 | 10 | 30.4349 | 14.1041 | N89_N90 | N89 | N90 | 250 | 250 | 41 | 0.0078455 | 0.25 | 0.0099891 | 0.094342 | 1.149 | 16 | 10 | 27.149 | 23.0575
N89_N90 | N89 | N90 | 250 | 250 | 41 | 0.0078455 | 0.25 | 0.0099891 | 0.094342 | 1.149 | 16 | 10 | 27.149 | 23.0575 | N127_N128 | N128 | N127 | 300 | 300 | 190 | 0.0073291 | 0.3 | 0.0064803 | 0.34259 | 1.8229 | 13 | 10 | 24.8229 | 70.0497 | N76_N77 | N76 | N77 | 250 | 250 | 76 | 0.054259 | 0.25 | 0.069085 | 0.11592 | 0.69247 | 13 | 10 | 23.6925 | 16.0636 | N56_N57 | N57 | N56 | 250 | 250 | 76 | 0.020992 | 0.25 | 0.026728 | 0.11592 | 1.3098 | 13 | 10 | 24.3098 | 19.4325 | N35_N36 | N36 | N35 | 350 | 350 | 73 | 0.10965 | 0.35 | 0.071228 | 0.12118 | 1.5049 | 13 | 10 | 24.5049 | 21.9622 | N18_N19 | N19 | N18 | 466 | 500 | 56 | 0.20192 | 0.466 | 0.073993 | 0.083222 | 1.4737 | 12 | 10 | 23.4737 | 21.3776 | N5_N6 | N5 | N6 | 466 | 500 | 75 | 0.10557 | 0.466 | 0.038685 | 0.11464 | 1.5496 | 18 | 10 | 29.5496 | 14.9895 | N90_N91 | N90 | N91 | 565 | 600 | 201 | 0.0061365 | 0.565 | 0.0015297 | 0.16554 | 1.3145 | 11 | 10 | 22.3145 | 27.892
N90_N91 | N90 | N91 | 565 | 600 | 201 | 0.0061365 | 0.565 | 0.0015297 | 0.16554 | 1.3145 | 11 | 10 | 22.3145 | 27.892 | N128_N129 | N129 | N128 | 300 | 300 | 290 | 0.002041 | 0.3 | 0.0018047 | 0.5229 | 2.3458 | 11 | 10 | 23.3458 | 71.5268 | N77_N78 | N77 | N78 | 250 | 250 | 77 | 0.053324 | 0.25 | 0.067894 | 0.11745 | 0.80992 | 11 | 10 | 21.8099 | 17.9462 | N57_N58 | N58 | N57 | 250 | 250 | 36 | 0.020962 | 0.25 | 0.02669 | 0.05491 | 1.3647 | 20 | 10 | 31.3647 | 12.3776 | N36_N37 | N37 | N36 | 350 | 350 | 81 | 0.10825 | 0.35 | 0.07032 | 0.13446 | 1.6394 | 18 | 10 | 29.6394 | 16.8277 | N19_N20 | N20 | N19 | 466 | 500 | 60 | 0.20151 | 0.466 | 0.073845 | 0.089167 | 1.5629 | 14 | 10 | 25.5629 | 19.2884 | N6_N7 | N6 | N7 | 466 | 500 | 94 | 0.10327 | 0.466 | 0.037843 | 0.11367 | 1.6632 | 16 | 10 | 27.6632 | 16.8758 | N91_N92 | N91 | N92 | 421 | 450 | 129 | 0.0050944 | 0.421 | 0.0022873 | 0.19585 | 1.5103 | 9 | 10 | 20.5103 | 29.6961
N91_N92 | N91 | N92 | 421 | 450 | 129 | 0.0050944 | 0.421 | 0.0022873 | 0.19585 | 1.5103 | 9 | 10 | 20.5103 | 29.6961 | N129_N130 | N130 | N129 | 300 | 300 | 82 | 0.0021749 | 0.3 | 0.0019231 | 0.14786 | 2.4937 | 15 | 10 | 27.4937 | 67.3789 | N78_N79 | N78 | N79 | 250 | 250 | 78 | 0.051707 | 0.25 | 0.065835 | 0.11897 | 0.92889 | 15 | 10 | 25.9289 | 13.8272 | N58_N59 | N59 | N58 | 250 | 250 | 32 | 0.020193 | 0.25 | 0.025711 | 0.048809 | 1.4135 | 17 | 10 | 28.4135 | 15.3288 | N37_N38 | N38 | N37 | 350 | 350 | 101 | 0.10808 | 0.35 | 0.070207 | 0.16766 | 1.807 | 14 | 10 | 25.807 | 20.66 | N20_N21 | N21 | N20 | 466 | 500 | 67 | 0.2005 | 0.466 | 0.073474 | 0.099569 | 1.6625 | 22 | 10 | 33.6625 | 11.1889 | N7_N8 | N8 | N7 | 350 | 350 | 133 | 0.023857 | 0.35 | 0.015498 | 0.031259 | 1.6945 | 16 | 10 | 27.6945 | 16.8445 | N92_N93 | N92 | N93 | 400 | 400 | 111 | 0.0042505 | 0.4 | 0.002114 | 0.1637 | 1.674 | 15 | 10 | 26.674 | 23.5325
N92_N93 | N92 | N93 | 400 | 400 | 111 | 0.0042505 | 0.4 | 0.002114 | 0.1637 | 1.674 | 15 | 10 | 26.674 | 23.5325 | N130_N131 | N131 | N130 | 300 | 300 | 75 | 0.00034772 | 0.3 | 0.00030745 | 0.13523 | 2.6289 | 10 | 10 | 22.6289 | 72.2437 | N79_N80 | N80 | N79 | 250 | 250 | 79 | 0.050427 | 0.25 | 0.064205 | 0.1205 | 1.0494 | 15 | 10 | 26.0494 | 13.7067 | N59_N60 | N60 | N59 | 250 | 250 | 79 | 0.018934 | 0.25 | 0.024107 | 0.1205 | 1.534 | 16 | 10 | 27.534 | 16.2083 | N38_N39 | N39 | N38 | 350 | 350 | 91 | 0.10609 | 0.35 | 0.068917 | 0.15106 | 1.9581 | 15 | 10 | 26.9581 | 19.509 | N21_N22 | N22 | N21 | 466 | 500 | 194 | 0.19941 | 0.466 | 0.073075 | 0.28831 | 1.9508 | 13 | 10 | 24.9508 | 19.9006 | N8_N9 | N9 | N8 | 350 | 350 | 178 | 0.022432 | 0.35 | 0.014572 | 0.029484 | 1.724 | 17 | 10 | 28.724 | 15.8151 | N93_N94 | N93 | N94 | 350 | 350 | 88 | 0.0018162 | 0.35 | 0.0011798 | 0.16178 | 1.8358 | 16 | 10 | 27.8358 | 22.3707
N93_N94 | N93 | N94 | 350 | 350 | 88 | 0.0018162 | 0.35 | 0.0011798 | 0.16178 | 1.8358 | 16 | 10 | 27.8358 | 22.3707 | N131_N132 | N132 | N131 | 300 | 300 | 108 | 0.0026806 | 0.3 | 0.0023702 | 0.19474 | 2.8237 | 10 | 10 | 22.8237 | 72.049 | N80_N81 | N81 | N80 | 250 | 250 | 80 | 0.048562 | 0.25 | 0.061831 | 0.12202 | 1.1714 | 18 | 10 | 29.1714 | 10.5847 | N60_N61 | N61 | N60 | 250 | 250 | 51 | 0.018713 | 0.25 | 0.023826 | 0.077789 | 1.6118 | 15 | 10 | 26.6118 | 17.1305 | N39_N40 | N40 | N39 | 350 | 350 | 87 | 0.10593 | 0.35 | 0.068812 | 0.14442 | 2.1025 | 12 | 10 | 24.1025 | 22.3646 | N22_N23 | N23 | N22 | 466 | 500 | 74 | 0.19872 | 0.466 | 0.072822 | 0.10997 | 2.0607 | 11 | 10 | 23.0607 | 21.7906 | N9_N10 | N10 | N9 | 350 | 350 | 198 | 0.017541 | 0.35 | 0.011395 | 0.027339 | 1.7513 | 15 | 10 | 26.7513 | 17.7877 | N94_N95 | N94 | N95 | 350 | 350 | 74 | 0.0010456 | 0.35 | 0.00067921 | 0.098697 | 1.9345 | 13 | 10 | 24.9345 | 25.272
N94_N95 | N94 | N95 | 350 | 350 | 74 | 0.0010456 | 0.35 | 0.00067921 | 0.098697 | 1.9345 | 13 | 10 | 24.9345 | 25.272 | N132_N133 | N133 | N132 | 300 | 300 | 150 | 0.0040434 | 0.3 | 0.0035751 | 0.27047 | 3.0941 | 4 | 10 | 17.0941 | 77.7785 | N81_N135 | N81 | N135 | 300 | 300 | 81 | 0.0033581 | 0.3 | 0.0029692 | 0.057848 | 1.2292 | 12 | 10 | 23.2292 | 16.5269 | N61_N62 | N62 | N61 | 250 | 250 | 73 | 0.017648 | 0.25 | 0.02247 | 0.11135 | 1.7231 | 8 | 10 | 19.7231 | 24.0192 | N40_N41 | N41 | N40 | 350 | 350 | 94 | 0.1046 | 0.35 | 0.067952 | 0.15604 | 2.2585 | 10 | 10 | 22.2585 | 24.2085 | N23_N24 | N24 | N23 | 466 | 500 | 92 | 0.19784 | 0.466 | 0.072499 | 0.13672 | 2.1975 | 12 | 10 | 24.1975 | 20.6539 | N10_N11 | N11 | N10 | 350 | 350 | 174 | 0.014798 | 0.35 | 0.0096127 | 0.025217 | 1.7765 | 16 | 10 | 27.7765 | 16.7625 | N95_N96 | N95 | N96 | 565 | 600 | 248 | 0.00041461 | 0.565 | 0.00010335 | 0.30141 | 2.2359 | 14 | 10 | 26.2359 | 23.9706
N95_N96 | N95 | N96 | 565 | 600 | 248 | 0.00041461 | 0.565 | 0.00010335 | 0.30141 | 2.2359 | 14 | 10 | 26.2359 | 23.9706 | N133_N134 | N134 | N133 | 300 | 300 | 54 | 0.0040353 | 0.3 | 0.003568 | 0.097368 | 3.1915 | 13 | 10 | 26.1915 | 68.6811 | N111_N112 | N112 | N111 | 250 | 250 | 111 | 0.00039905 | 0.25 | 0.00050808 | 0.16931 | 1.3986 | 16 | 10 | 27.3986 | 12.3576 | N62_N63 | N63 | N62 | 250 | 250 | 58 | 0.01738 | 0.25 | 0.022129 | 0.088466 | 1.8116 | 8 | 10 | 19.8116 | 23.9307 | N41_N42 | N41 | N42 | 400 | 400 | 70 | 0.10311 | 0.4 | 0.051285 | 0.082756 | 2.3413 | 11 | 10 | 23.3413 | 23.1258 | N24_N25 | N25 | N24 | 466 | 500 | 75 | 0.1965 | 0.466 | 0.072009 | 0.11146 | 2.3089 | 18 | 10 | 30.3089 | 14.5424 | N11_N12 | N12 | N11 | 350 | 350 | 227 | 0.014734 | 0.35 | 0.0095711 | 0.022929 | 1.7995 | 17 | 10 | 28.7995 | 15.7396 | N96_N97 | N96 | N97 | 400 | 400 | 116 | 0.0019372 | 0.4 | 0.0009635 | 0.18561 | 2.4215 | 10 | 10 | 22.4215 | 27.785
N96_N97 | N96 | N97 | 400 | 400 | 116 | 0.0019372 | 0.4 | 0.0009635 | 0.18561 | 2.4215 | 10 | 10 | 22.4215 | 27.785 | N134_N135 | N135 | N134 | 300 | 300 | 93 | 0.0024593 | 0.3 | 0.0021745 | 0.16769 | 3.3592 | 11 | 10 | 24.3592 | 70.5134 | N112_N113 | N113 | N112 | 250 | 250 | 112 | 0.00061975 | 0.25 | 0.00078909 | 0.17083 | 1.5694 | 9 | 10 | 20.5694 | 19.1867 | N63_N64 | N64 | N63 | 250 | 250 | 216 | 0.014993 | 0.25 | 0.01909 | 0.32946 | 2.141 | 14 | 10 | 26.141 | 17.6013 | N42_N52 | N52 | N42 | 250 | 250 | 223 | 0.028096 | 0.25 | 0.035773 | 0.1842 | 2.5255 | 11 | 10 | 23.5255 | 22.9416 | N25_N26 | N26 | N25 | 466 | 500 | 76 | 0.19592 | 0.466 | 0.071797 | 0.11294 | 2.4219 | 9 | 10 | 21.4219 | 23.4295 | N12_N13 | N13 | N12 | 350 | 350 | 533 | 0.0089107 | 0.35 | 0.0057885 | 0.018593 | 1.8181 | 14 | 10 | 25.8181 | 18.721 | N97_N98 | N97 | N98 | 421 | 450 | 128 | 0.0038717 | 0.421 | 0.0017383 | 0.19156 | 2.6131 | 12 | 10 | 24.6131 | 25.5934
N97_N98 | N97 | N98 | 421 | 450 | 128 | 0.0038717 | 0.421 | 0.0017383 | 0.19156 | 2.6131 | 12 | 10 | 24.6131 | 25.5934 | N136_N137 | N136 | N137 | 300 | 300 | 360 | 0.024138 | 0.3 | 0.021342 | 0.64912 | 4.0083 | 15 | 10 | 29.0083 | 65.8643 | N113_N114 | N114 | N113 | 250 | 250 | 113 | 0.0018996 | 0.25 | 0.0024187 | 0.17236 | 1.7417 | 13 | 10 | 24.7417 | 15.0144 | N64_N65 | N65 | N64 | 250 | 250 | 73 | 0.01426 | 0.25 | 0.018157 | 0.11135 | 2.2524 | 10 | 10 | 22.2524 | 21.4899 | N43_N44 | N44 | N43 | 466 | 500 | 340 | 0.051894 | 0.466 | 0.019017 | 0.50528 | 3.0308 | 11 | 10 | 24.0308 | 22.4363 | N26_N27 | N27 | N26 | 466 | 500 | 76 | 0.1947 | 0.466 | 0.07135 | 0.11294 | 2.5348 | 13 | 10 | 25.5348 | 19.3165 | N13_N14 | N14 | N13 | 350 | 350 | 345 | 0.0071284 | 0.35 | 0.0046307 | 0.013583 | 1.8317 | 13 | 10 | 24.8317 | 19.7074 | N98_N99 | N98 | N99 | 421 | 450 | 138 | 0.00607 | 0.421 | 0.0027253 | 0.23739 | 2.8505 | 13 | 10 | 25.8505 | 24.356
N98_N99 | N98 | N99 | 421 | 450 | 138 | 0.00607 | 0.421 | 0.0027253 | 0.23739 | 2.8505 | 13 | 10 | 25.8505 | 24.356 | N137_N138 | N137 | N138 | 300 | 300 | 315 | 0.020589 | 0.3 | 0.018205 | 0.56798 | 4.5763 | 15 | 10 | 29.5763 | 65.2963 | N114_N115 | N115 | N114 | 250 | 250 | 114 | 0.0042567 | 0.25 | 0.0054198 | 0.17388 | 1.9156 | 9 | 10 | 20.9156 | 18.8405 | N65_N66 | N66 | N65 | 250 | 250 | 65 | 0.013489 | 0.25 | 0.017174 | 0.099143 | 2.3515 | 10 | 10 | 22.3515 | 21.3908 | N44_N45 | N45 | N44 | 466 | 500 | 205 | 0.049219 | 0.466 | 0.018037 | 0.30465 | 3.3354 | 16 | 10 | 29.3354 | 17.1317 | N27_N28 | N28 | N27 | 466 | 500 | 80 | 0.19283 | 0.466 | 0.070664 | 0.11889 | 2.6537 | 20 | 10 | 32.6537 | 12.1976 | N14_N15 | N15 | N14 | 350 | 350 | 795 | 0.0014524 | 0.35 | 0.00094351 | 0.0070788 | 1.8387 | 15 | 10 | 26.8387 | 17.7003 | N194_N99 | N99 | N194 | 565 | 600 | 184 | 0.0025298 | 0.565 | 0.00063063 | 0.12866 | 2.9791 | 8 | 10 | 20.9791 | 29.2273
N194_N99 | N99 | N194 | 565 | 600 | 184 | 0.0025298 | 0.565 | 0.00063063 | 0.12866 | 2.9791 | 8 | 10 | 20.9791 | 29.2273 | N138_N139 | N138 | N139 | 300 | 300 | 270 | 0.02121 | 0.3 | 0.018754 | 0.48684 | 5.0631 | 18 | 10 | 33.0631 | 61.8095 | N115_N116 | N116 | N115 | 250 | 250 | 115 | 0.0049122 | 0.25 | 0.0062545 | 0.17541 | 2.091 | 13 | 10 | 25.091 | 14.6651 | N66_N67 | N67 | N66 | 250 | 250 | 45 | 0.013195 | 0.25 | 0.0168 | 0.068638 | 2.4202 | 12 | 10 | 24.4202 | 19.3221 | N45_N46 | N46 | N45 | 466 | 500 | 196 | 0.0463 | 0.466 | 0.016967 | 0.29128 | 3.6267 | 12 | 10 | 25.6267 | 20.8404 | N28_N196 | N196 | N28 | 466 | 500 | 75 | 0.19334 | 0.466 | 0.070849 | 0.11146 | 2.7652 | 12 | 10 | 24.7652 | 20.0862 | N15_N16 | N16 | N15 | 350 | 350 | 496 | 0.00035929 | 0.35 | 0.0002334 | 0.00028708 | 1.839 | 9 | 10 | 20.839 | 23.7 | N99_N100 | N100 | N99 | 700 | 800 | 289 | 0.00035052 | 0.7 | 5.6926e-05 | 0.16422 | 3.1434 | 13 | 10 | 26.1434 | 24.0631
N99_N100 | N100 | N99 | 700 | 800 | 289 | 0.00035052 | 0.7 | 5.6926e-05 | 0.16422 | 3.1434 | 13 | 10 | 26.1434 | 24.0631 | N139_N140 | N139 | N140 | 300 | 300 | 180 | 0.01559 | 0.3 | 0.013784 | 0.32456 | 5.3877 | 19 | 10 | 34.3877 | 60.4849 | N116_N195 | N195 | N116 | 250 | 250 | 116 | 0.0049865 | 0.25 | 0.006349 | 0.17693 | 2.268 | 15 | 10 | 27.268 | 12.4882 | N67_N68 | N68 | N67 | 250 | 250 | 100 | 0.01164 | 0.25 | 0.01482 | 0.15253 | 2.5727 | 9 | 10 | 21.5727 | 22.1696 | N46_N47 | N47 | N46 | 466 | 500 | 275 | 0.04487 | 0.466 | 0.016443 | 0.40868 | 4.0354 | 11 | 10 | 25.0354 | 21.4317 | N29_N30 | N30 | N29 | 466 | 500 | 76 | 0.191 | 0.466 | 0.069994 | 0.11294 | 2.8781 | 16 | 10 | 28.8781 | 15.9732 | N16_N17 | N17 | N16 | 350 | 350 | 414 | 0.0023842 | 0.35 | 0.0015488 | 0.0054791 | 1.8445 | 8 | 10 | 19.8445 | 24.6945 | N100_N101 | N101 | N100 | 466 | 500 | 153 | 0.0017345 | 0.466 | 0.00063561 | 0.19429 | 3.3377 | 13 | 10 | 26.3377 | 23.8688
N100_N101 | N101 | N100 | 466 | 500 | 153 | 0.0017345 | 0.466 | 0.00063561 | 0.19429 | 3.3377 | 13 | 10 | 26.3377 | 23.8688 | N140_N141 | N140 | N141 | 300 | 300 | 210 | 0.01215 | 0.3 | 0.010743 | 0.37866 | 5.7664 | 17 | 10 | 32.7664 | 62.1063 | N117_N118 | N118 | N117 | 250 | 250 | 117 | 0.0028436 | 0.25 | 0.0036206 | 0.17846 | 2.4464 | 8 | 10 | 20.4464 | 19.3097 | N68_N69 | N69 | N68 | 250 | 250 | 202 | 0.0092654 | 0.25 | 0.011797 | 0.30809 | 2.8808 | 11 | 10 | 23.8808 | 19.8615 | N47_N48 | N48 | N47 | 466 | 500 | 407 | 0.039875 | 0.466 | 0.014612 | 0.60485 | 4.6402 | 13 | 10 | 27.6402 | 18.8268 | N196_N29 | N29 | N196 | 466 | 500 | 69 | 0.19188 | 0.466 | 0.070316 | 0.10254 | 2.9806 | 13 | 10 | 25.9806 | 18.8707 | N31_N17 | N31 | N17 | 466 | 500 | 211 | 0.063263 | 0.466 | 0.023183 | 0.071654 | 1.9162 | 17 | 10 | 28.9162 | 15.6229 | N101_N102 | N102 | N101 | 350 | 350 | 73 | 0.0027548 | 0.35 | 0.0017895 | 0.09494 | 3.4326 | 6 | 10 | 19.4326 | 30.7739
N101_N102 | N102 | N101 | 350 | 350 | 73 | 0.0027548 | 0.35 | 0.0017895 | 0.09494 | 3.4326 | 6 | 10 | 19.4326 | 30.7739 | N141_N142 | N141 | N142 | 300 | 300 | 100 | 0.011738 | 0.3 | 0.010379 | 0.18031 | 5.9467 | 15 | 10 | 30.9467 | 63.926 | N117_N195 | N117 | N195 | 250 | 250 | 117 | 0.0045714 | 0.25 | 0.0058205 | 0.17846 | 2.6249 | 10 | 10 | 22.6249 | 17.1312 | N69_N70 | N70 | N69 | 565 | 600 | 166 | 0.040278 | 0.565 | 0.010041 | 0.1347 | 3.0155 | 9 | 10 | 22.0155 | 21.7268 | N48_N49 | N49 | N48 | 466 | 500 | 395 | 0.035988 | 0.466 | 0.013188 | 0.58701 | 5.2272 | 9 | 10 | 24.2272 | 22.2398 | N30_N31 | N31 | N30 | 466 | 500 | 251 | 0.1892 | 0.466 | 0.069331 | 0.37301 | 3.3537 | 15 | 10 | 28.3537 | 16.4977 | N18_N19 | N19 | N18 | 466 | 500 | 56 | 0.19832 | 0.466 | 0.072676 | 0.20831 | 2.1245 | 12 | 10 | 24.1245 | 20.4146 | N102_N103 | N103 | N102 | 300 | 300 | 56 | 0.0041178 | 0.3 | 0.003641 | 0.094446 | 3.527 | 10 | 10 | 23.527 | 26.6795
N102_N103 | N103 | N102 | 300 | 300 | 56 | 0.0041178 | 0.3 | 0.003641 | 0.094446 | 3.527 | 10 | 10 | 23.527 | 26.6795 | N142_N143 | N142 | N143 | 300 | 300 | 427 | 0.0096271 | 0.3 | 0.0085122 | 0.76993 | 6.7166 | 15 | 10 | 31.7166 | 63.156 | N118_N119 | N119 | N118 | 250 | 250 | 118 | 6.9483e-05 | 0.25 | 8.8469e-05 | 0.17998 | 2.8049 | 16 | 10 | 28.8049 | 10.9513 | N70_N71 | N71 | N70 | 565 | 600 | 584 | 0.036348 | 0.565 | 0.0090608 | 0.47388 | 3.4894 | 12 | 10 | 25.4894 | 18.2529 | N49_N50 | N50 | N49 | 466 | 500 | 151 | 0.032237 | 0.466 | 0.011813 | 0.2244 | 5.4516 | 10 | 10 | 25.4516 | 21.0154 | N31_N32 | N32 | N31 | 350 | 350 | 129 | 0.11493 | 0.35 | 0.074658 | 0.27255 | 3.6262 | 15 | 10 | 28.6262 | 16.2251 | N19_N20 | N20 | N19 | 466 | 500 | 60 | 0.19891 | 0.466 | 0.072891 | 0.20765 | 2.3321 | 14 | 10 | 26.3321 | 18.2069 | N103_N104 | N104 | N103 | 200 | 200 | 22 | 0.0048993 | 0.2 | 0.0097469 | 0.047389 | 3.5744 | 14 | 10 | 27.5744 | 22.6321
N103_N104 | N104 | N103 | 200 | 200 | 22 | 0.0048993 | 0.2 | 0.0097469 | 0.047389 | 3.5744 | 14 | 10 | 27.5744 | 22.6321 | N143_N144 | N143 | N144 | 300 | 300 | 87 | 0.0084606 | 0.3 | 0.0074808 | 0.15687 | 6.8735 | 15 | 10 | 31.8735 | 62.9992 | N119_N120 | N120 | N119 | 250 | 250 | 119 | 0.0014384 | 0.25 | 0.0018314 | 0.18151 | 2.9864 | 8 | 10 | 20.9864 | 18.7698 | N71_N192 | N192 | N71 | 565 | 600 | 211 | 0.031526 | 0.565 | 0.007859 | 0.17121 | 3.6606 | 8 | 10 | 21.6606 | 22.0817 | N50_N51 | N51 | N50 | 466 | 500 | 186 | 0.030061 | 0.466 | 0.011016 | 0.27642 | 5.7281 | 14 | 10 | 29.7281 | 16.739 | N32_N33 | N33 | N32 | 350 | 350 | 157 | 0.11266 | 0.35 | 0.073185 | 0.3317 | 3.9579 | 18 | 10 | 31.9579 | 12.8934 | N20_N21 | N21 | N20 | 466 | 500 | 67 | 0.19638 | 0.466 | 0.071965 | 0.20693 | 2.539 | 22 | 10 | 34.539 | 10 | N104_N105 | N105 | N104 | 300 | 300 | 54 | 0.0051839 | 0.3 | 0.0045836 | 0.085141 | 3.6596 | 14 | 10 | 27.6596 | 22.5469
N104_N105 | N105 | N104 | 300 | 300 | 54 | 0.0051839 | 0.3 | 0.0045836 | 0.085141 | 3.6596 | 14 | 10 | 27.6596 | 22.5469 | N144_N145 | N144 | N145 | 300 | 300 | 115 | 0.0077034 | 0.3 | 0.0068113 | 0.20736 | 7.0808 | 13 | 10 | 30.0808 | 64.7918 | N120_N121 | N121 | N120 | 250 | 250 | 120 | 0.0033872 | 0.25 | 0.0043128 | 0.18302 | 3.1694 | 13 | 10 | 26.1694 | 13.5867 | N72_N73 | N72 | N73 | 250 | 250 | 80 | 0.056926 | 0.25 | 0.072481 | 0.16187 | 3.8224 | 11 | 10 | 24.8224 | 18.9199 | N51_N69 | N69 | N51 | 466 | 500 | 191 | 0.028969 | 0.466 | 0.010616 | 0.28385 | 6.0119 | 9 | 10 | 25.0119 | 21.4552 | N33_N34 | N34 | N33 | 350 | 350 | 82 | 0.11072 | 0.35 | 0.071928 | 0.17325 | 4.1311 | 12 | 10 | 26.1311 | 18.7202 | N21_N22 | N22 | N21 | 466 | 500 | 194 | 0.19402 | 0.466 | 0.071098 | 0.20544 | 2.7445 | 13 | 10 | 25.7445 | 18.7946 | N105_R1 | R1 | N105 | 200 | 200 | 30 | 0.048597 | 0.2 | 0.096681 | 0.11477 | 3.7743 | 15 | 10 | 28.7743 | 21.4322
N105_R1 | R1 | N105 | 200 | 200 | 30 | 0.048597 | 0.2 | 0.096681 | 0.11477 | 3.7743 | 15 | 10 | 28.7743 | 21.4322 | N145_N146 | N145 | N146 | 300 | 300 | 168 | 0.0024601 | 0.3 | 0.0021752 | 0.30292 | 7.3838 | 11 | 10 | 28.3838 | 66.4889 | N121_N122 | N121 | N122 | 400 | 400 | 121 | 0.052204 | 0.4 | 0.025964 | 0.19397 | 3.3634 | 8 | 10 | 21.3634 | 18.3928 | N73_N74 | N73 | N74 | 250 | 250 | 87 | 0.057077 | 0.25 | 0.072672 | 0.17604 | 3.9985 | 8 | 10 | 21.9985 | 21.7438 | N52_N53 | N53 | N52 | 250 | 250 | 94 | 0.025676 | 0.25 | 0.032692 | 0.077652 | 6.0896 | 10 | 10 | 26.0896 | 20.3775 | N34_N35 | N35 | N34 | 350 | 350 | 69 | 0.10975 | 0.35 | 0.071294 | 0.14578 | 4.2769 | 8 | 10 | 22.2769 | 22.5744 | N22_N23 | N23 | N22 | 466 | 500 | 74 | 0.19356 | 0.466 | 0.070931 | 0.20391 | 2.9484 | 11 | 10 | 23.9484 | 20.5907 | N148_N149 | N148 | N149 | 350 | 350 | 91 | 0.0065757 | 0.35 | 0.0042717 | 0.17801 | 3.9524 | 6 | 10 | 19.9524 | 30.2541
N148_N149 | N148 | N149 | 350 | 350 | 91 | 0.0065757 | 0.35 | 0.0042717 | 0.17801 | 3.9524 | 6 | 10 | 19.9524 | 30.2541 | N146_N147 | N146 | N147 | 300 | 300 | 214 | 0.0019297 | 0.3 | 0.0017062 | 0.38587 | 7.7696 | 15 | 10 | 32.7696 | 62.103 | N122_N123 | N122 | N123 | 400 | 400 | 122 | 0.050282 | 0.4 | 0.025008 | 0.19558 | 3.5589 | 15 | 10 | 28.5589 | 11.1972 | N74_N75 | N74 | N75 | 250 | 250 | 89 | 0.05599 | 0.25 | 0.071288 | 0.18008 | 4.1786 | 13 | 10 | 27.1786 | 16.5637 | N53_N54 | N54 | N53 | 250 | 250 | 191 | 0.024199 | 0.25 | 0.030811 | 0.15778 | 6.2473 | 15 | 10 | 31.2473 | 15.2197 | N35_N36 | N36 | N35 | 350 | 350 | 73 | 0.10934 | 0.35 | 0.071028 | 0.15423 | 4.4312 | 13 | 10 | 27.4312 | 17.4202 | N23_N24 | N24 | N23 | 466 | 500 | 92 | 0.19348 | 0.466 | 0.070902 | 0.20296 | 3.1513 | 12 | 10 | 25.1513 | 19.3877 | N148_N166 | N148 | N166 | 400 | 400 | 101 | 0.0079187 | 0.4 | 0.0039384 | 0.12505 | 4.0774 | 9 | 10 | 23.0774 | 27.1291
N148_N166 | N148 | N166 | 400 | 400 | 101 | 0.0079187 | 0.4 | 0.0039384 | 0.12505 | 4.0774 | 9 | 10 | 23.0774 | 27.1291 | N147_N148 | N147 | N148 | 300 | 300 | 70 | 0.0011234 | 0.3 | 0.00099327 | 0.12622 | 7.8958 | 10 | 10 | 27.8958 | 66.9768 | N123_N124 | N123 | N124 | 400 | 400 | 123 | 0.047688 | 0.4 | 0.023718 | 0.19718 | 3.7561 | 16 | 10 | 29.7561 | 10 | N75_N76 | N75 | N76 | 250 | 250 | 88 | 0.055326 | 0.25 | 0.070443 | 0.17806 | 4.3566 | 10 | 10 | 24.3566 | 19.3857 | N54_N55 | N55 | N54 | 250 | 250 | 77 | 0.022618 | 0.25 | 0.028799 | 0.063608 | 6.311 | 15 | 10 | 31.311 | 15.1561 | N36_N37 | N37 | N36 | 350 | 350 | 81 | 0.10878 | 0.35 | 0.070662 | 0.17113 | 4.6023 | 18 | 10 | 32.6023 | 12.249 | N24_N25 | N25 | N24 | 466 | 500 | 75 | 0.19434 | 0.466 | 0.071217 | 0.20201 | 3.3534 | 18 | 10 | 31.3534 | 13.1857 | N149_N150 | N149 | N150 | 200 | 200 | 30 | 0.0082071 | 0.2 | 0.016327 | 0.11477 | 4.1922 | 9 | 10 | 23.1922 | 27.0143
N149_N150 | N149 | N150 | 200 | 200 | 30 | 0.0082071 | 0.2 | 0.016327 | 0.11477 | 4.1922 | 9 | 10 | 23.1922 | 27.0143 | N148_N149 | N148 | N149 | 200 | 200 | 91 | 0.008135 | 0.2 | 0.016184 | 3.0944 | 10.9902 | 6 | 10 | 26.9902 | 67.8824 | N124_N125 | N124 | N125 | 400 | 400 | 124 | 0.045326 | 0.4 | 0.022543 | 0.19878 | 3.9549 | 14 | 10 | 27.9549 | 11.8012 | N76_N77 | N76 | N77 | 250 | 250 | 76 | 0.054144 | 0.25 | 0.068938 | 0.15378 | 4.5104 | 13 | 10 | 27.5104 | 16.2319 | N55_N56 | N56 | N55 | 250 | 250 | 77 | 0.022609 | 0.25 | 0.028787 | 0.063608 | 6.3746 | 12 | 10 | 28.3746 | 18.0925 | N37_N38 | N38 | N37 | 350 | 350 | 101 | 0.10689 | 0.35 | 0.069436 | 0.21339 | 4.8157 | 14 | 10 | 28.8157 | 16.0357 | N25_N26 | N26 | N25 | 466 | 500 | 76 | 0.19316 | 0.466 | 0.070785 | 0.20115 | 3.5545 | 9 | 10 | 22.5545 | 21.9845 | N150_N151 | N150 | N151 | 250 | 250 | 35 | 0.0075739 | 0.25 | 0.0096434 | 0.060079 | 4.2523 | 11 | 10 | 25.2523 | 24.9542
N150_N151 | N150 | N151 | 250 | 250 | 35 | 0.0075739 | 0.25 | 0.0096434 | 0.060079 | 4.2523 | 11 | 10 | 25.2523 | 24.9542 | N149_N150 | N149 | N150 | 200 | 200 | 30 | 0.01164 | 0.2 | 0.023156 | 0.16585 | 11.156 | 9 | 10 | 30.156 | 64.7166 | N125_N126 | N125 | N126 | 400 | 400 | 125 | 0.042018 | 0.4 | 0.020898 | 0.20039 | 4.1553 | 13 | 10 | 27.1553 | 12.6008 | N77_N78 | N77 | N78 | 250 | 250 | 80 | 0.053288 | 0.25 | 0.067849 | 0.16187 | 4.6723 | 11 | 10 | 25.6723 | 18.07 | N56_N57 | N57 | N56 | 250 | 250 | 76 | 0.021427 | 0.25 | 0.027282 | 0.062782 | 6.4373 | 13 | 10 | 29.4373 | 17.0297 | N38_N39 | N39 | N38 | 350 | 350 | 91 | 0.10686 | 0.35 | 0.069415 | 0.19226 | 5.0079 | 15 | 10 | 30.0079 | 14.8434 | N26_N27 | N27 | N26 | 466 | 500 | 76 | 0.18928 | 0.466 | 0.069363 | 0.20028 | 3.7548 | 13 | 10 | 26.7548 | 17.7843 | N151_N152 | N151 | N152 | 250 | 250 | 49 | 0.0080153 | 0.25 | 0.010205 | 0.15685 | 4.4091 | 10 | 10 | 24.4091 | 25.7974
N151_N152 | N151 | N152 | 250 | 250 | 49 | 0.0080153 | 0.25 | 0.010205 | 0.15685 | 4.4091 | 10 | 10 | 24.4091 | 25.7974 | N150_N151 | N150 | N151 | 200 | 200 | 35 | 0.011453 | 0.2 | 0.022786 | 0.24528 | 11.4013 | 11 | 10 | 32.4013 | 62.4713 | N126_N127 | N126 | N127 | 400 | 400 | 126 | 0.038755 | 0.4 | 0.019275 | 0.20199 | 4.3573 | 13 | 10 | 27.3573 | 12.3988 | N78_N79 | N78 | N79 | 250 | 250 | 158 | 0.051567 | 0.25 | 0.065657 | 0.3197 | 4.992 | 15 | 10 | 29.992 | 13.7503 | N57_N58 | N58 | N57 | 250 | 250 | 36 | 0.020388 | 0.25 | 0.025959 | 0.029739 | 6.4671 | 20 | 10 | 36.4671 | 10 | N39_N40 | N40 | N39 | 350 | 350 | 87 | 0.10539 | 0.35 | 0.068465 | 0.18381 | 5.1918 | 12 | 10 | 27.1918 | 17.6596 | N27_N28 | N28 | N27 | 466 | 500 | 80 | 0.1875 | 0.466 | 0.068709 | 0.19939 | 3.9542 | 20 | 10 | 33.9542 | 10.5849 | N152_N153 | N152 | N153 | 350 | 350 | 89 | 0.0098438 | 0.35 | 0.0063946 | 0.16708 | 4.5762 | 7 | 10 | 21.5762 | 28.6303
N152_N153 | N152 | N153 | 350 | 350 | 89 | 0.0098438 | 0.35 | 0.0063946 | 0.16708 | 4.5762 | 7 | 10 | 21.5762 | 28.6303 | N151_N152 | N151 | N152 | 200 | 200 | 49 | 0.011065 | 0.2 | 0.022013 | 0.58766 | 11.989 | 10 | 10 | 31.989 | 62.8837 | N127_N128 | N128 | N127 | 300 | 300 | 127 | 0.0031032 | 0.3 | 0.0027439 | 0.0907 | 4.448 | 13 | 10 | 27.448 | 12.3081 | N79_N80 | N80 | N79 | 250 | 250 | 70 | 0.050764 | 0.25 | 0.064635 | 0.14164 | 5.1336 | 15 | 10 | 30.1336 | 13.6087 | N58_N59 | N59 | N58 | 250 | 250 | 32 | 0.019597 | 0.25 | 0.024951 | 0.026435 | 6.4935 | 17 | 10 | 33.4935 | 12.9736 | N40_N41 | N41 | N40 | 350 | 350 | 94 | 0.10388 | 0.35 | 0.067479 | 0.1986 | 5.3903 | 10 | 10 | 25.3903 | 19.461 | N28_N196 | N196 | N28 | 466 | 500 | 75 | 0.18703 | 0.466 | 0.06854 | 0.19851 | 4.1527 | 12 | 10 | 26.1527 | 18.3864 | N153_N154 | N153 | N154 | 350 | 350 | 77 | 0.010445 | 0.35 | 0.006785 | 0.11054 | 4.6867 | 4 | 10 | 18.6867 | 31.5198
N153_N154 | N153 | N154 | 350 | 350 | 77 | 0.010445 | 0.35 | 0.006785 | 0.11054 | 4.6867 | 4 | 10 | 18.6867 | 31.5198 | N152_N153 | N152 | N153 | 200 | 200 | 89 | 0.01367 | 0.2 | 0.027196 | 2.9125 | 14.9015 | 7 | 10 | 31.9015 | 62.9712 | N128_N129 | N129 | N128 | 300 | 300 | 128 | 0.00057979 | 0.3 | 0.00051265 | 0.091414 | 4.5394 | 11 | 10 | 25.5394 | 14.2167 | N80_N81 | N81 | N80 | 250 | 250 | 80 | 0.048577 | 0.25 | 0.06185 | 0.16186 | 5.2955 | 18 | 10 | 33.2955 | 10.4468 | N59_N60 | N60 | N59 | 250 | 250 | 79 | 0.019614 | 0.25 | 0.024973 | 0.06526 | 6.5588 | 16 | 10 | 32.5588 | 13.9083 | N41_N42 | N41 | N42 | 400 | 400 | 70 | 0.10191 | 0.4 | 0.050688 | 0.10168 | 5.492 | 11 | 10 | 26.492 | 18.3593 | N29_N30 | N30 | N29 | 466 | 500 | 76 | 0.1894 | 0.466 | 0.069408 | 0.19686 | 4.3495 | 16 | 10 | 30.3495 | 14.1895 | N154_N155 | N154 | N155 | 250 | 250 | 37 | 0.011571 | 0.25 | 0.014732 | 0.070397 | 4.7571 | 11 | 10 | 25.7571 | 24.4494
N154_N155 | N154 | N155 | 250 | 250 | 37 | 0.011571 | 0.25 | 0.014732 | 0.070397 | 4.7571 | 11 | 10 | 25.7571 | 24.4494 | N153_N154 | N153 | N154 | 200 | 200 | 77 | 0.015988 | 0.2 | 0.031807 | 1.9655 | 16.867 | 4 | 10 | 30.867 | 64.0056 | N129_N130 | N130 | N129 | 300 | 300 | 129 | 0.0010174 | 0.3 | 0.00089956 | 0.092129 | 4.6315 | 15 | 10 | 29.6315 | 10.1246 | N81_N82 | N82 | N81 | 350 | 350 | 68 | 0.045224 | 0.35 | 0.029378 | 0.13273 | 5.4282 | 16 | 10 | 31.4282 | 12.3141 | N60_N61 | N61 | N60 | 250 | 250 | 51 | 0.019347 | 0.25 | 0.024633 | 0.04213 | 6.6009 | 15 | 10 | 31.6009 | 14.8662 | N42_N111 | N111 | N42 | 250 | 250 | 59 | 0.0019796 | 0.25 | 0.0025205 | 0.089986 | 5.582 | 11 | 10 | 26.582 | 18.2693 | N196_N29 | N29 | N196 | 466 | 500 | 69 | 0.18766 | 0.466 | 0.068767 | 0.19768 | 4.5472 | 13 | 10 | 27.5472 | 16.9918 | N155_N156 | N155 | N156 | 421 | 450 | 129 | 0.01208 | 0.421 | 0.0054238 | 0.19585 | 4.953 | 9 | 10 | 23.953 | 26.2535
N155_N156 | N155 | N156 | 421 | 450 | 129 | 0.01208 | 0.421 | 0.0054238 | 0.19585 | 4.953 | 9 | 10 | 23.953 | 26.2535 | N154_N155 | N154 | N155 | 200 | 200 | 37 | 0.01358 | 0.2 | 0.027017 | 0.28286 | 17.1499 | 11 | 10 | 38.1499 | 56.7228 | N130_N131 | N131 | N130 | 300 | 300 | 130 | 0.0017732 | 0.3 | 0.0015678 | 0.092843 | 4.7244 | 10 | 10 | 24.7244 | 15.0318 | N82_N83 | N83 | N82 | 350 | 350 | 152 | 0.044476 | 0.35 | 0.028892 | 0.29669 | 5.7249 | 13 | 10 | 28.7249 | 15.0174 | N61_N62 | N62 | N61 | 250 | 250 | 73 | 0.017954 | 0.25 | 0.02286 | 0.060304 | 6.6612 | 8 | 10 | 24.6612 | 21.8059 | N106_N107 | N106 | N107 | 350 | 350 | 218 | 0.070134 | 0.35 | 0.04556 | 0.36187 | 5.9439 | 9 | 10 | 24.9439 | 19.9075 | N30_N31 | N31 | N30 | 466 | 500 | 251 | 0.18593 | 0.466 | 0.068133 | 0.19499 | 4.7422 | 15 | 10 | 29.7422 | 14.7968 | N156_N157 | N156 | N157 | 350 | 350 | 85 | 0.01344 | 0.35 | 0.0087311 | 0.14654 | 5.0995 | 10 | 10 | 25.0995 | 25.107
N156_N157 | N156 | N157 | 350 | 350 | 85 | 0.01344 | 0.35 | 0.0087311 | 0.14654 | 5.0995 | 10 | 10 | 25.0995 | 25.107 | N155_N156 | N155 | N156 | 200 | 200 | 129 | 0.014611 | 0.2 | 0.029068 | 8.0651 | 25.2149 | 9 | 10 | 44.2149 | 50.6577 | N131_N132 | N132 | N131 | 300 | 300 | 131 | 0.0041864 | 0.3 | 0.0037016 | 0.093557 | 4.8179 | 10 | 10 | 24.8179 | 14.9382 | N83_N84 | N84 | N83 | 350 | 350 | 75 | 0.043798 | 0.35 | 0.028452 | 0.14639 | 5.8713 | 13 | 10 | 28.8713 | 14.871 | N62_N63 | N63 | N62 | 250 | 250 | 58 | 0.017818 | 0.25 | 0.022687 | 0.047913 | 6.7091 | 8 | 10 | 24.7091 | 21.758 | N107_N108 | N107 | N108 | 350 | 350 | 101 | 0.067809 | 0.35 | 0.044049 | 0.16766 | 6.1115 | 16 | 10 | 32.1115 | 12.7398 |  |  |  |  | 350 | [8 empty] | 34.539 |  | N157_N158 | N157 | N158 | 350 | 350 | 75 | 0.013552 | 0.35 | 0.0088034 | 0.10255 | 5.2021 | 11 | 10 | 26.2021 | 24.0044
N157_N158 | N157 | N158 | 350 | 350 | 75 | 0.013552 | 0.35 | 0.0088034 | 0.10255 | 5.2021 | 11 | 10 | 26.2021 | 24.0044 | N156_N157 | N156 | N157 | 200 | 200 | 85 | 0.017163 | 0.2 | 0.034146 | 2.5699 | 27.7848 | 10 | 10 | 47.7848 | 47.0878 | N132_N133 | N133 | N132 | 300 | 300 | 132 | 0.0049288 | 0.3 | 0.004358 | 0.094271 | 4.9122 | 4 | 10 | 18.9122 | 20.8439 | N84_N85 | N84 | N85 | 400 | 400 | 95 | 0.015 | 0.4 | 0.0074605 | 0.16167 | 6.033 | 12 | 10 | 28.033 | 15.7093 | N63_N64 | N64 | N63 | 250 | 250 | 216 | 0.01575 | 0.25 | 0.020053 | 0.17843 | 6.8876 | 14 | 10 | 30.8876 | 15.5795 | N108_N109 | N108 | N109 | 350 | 350 | 149 | 0.066686 | 0.35 | 0.04332 | 0.24733 | 6.3589 | 16 | 10 | 32.3589 | 12.4925 |  |  |  |  | 800 | [10 empty] | N158_N159 | N158 | N159 | 350 | 350 | 83 | 0.015181 | 0.35 | 0.0098618 | 0.13692 | 5.339 | 8 | 10 | 23.339 | 26.8675
N158_N159 | N158 | N159 | 350 | 350 | 83 | 0.015181 | 0.35 | 0.0098618 | 0.13692 | 5.339 | 8 | 10 | 23.339 | 26.8675 | N157_N158 | N157 | N158 | 200 | 200 | 75 | 0.015751 | 0.2 | 0.031336 | 1.8305 | 29.6154 | 11 | 10 | 50.6154 | 44.2573 | N133_N134 | N134 | N133 | 300 | 300 | 133 | 0.0055205 | 0.3 | 0.0048812 | 0.094985 | 5.0072 | 13 | 10 | 28.0072 | 11.7489 | N85_N86 | N85 | N86 | 400 | 400 | 73 | 0.012999 | 0.4 | 0.006465 | 0.12423 | 6.1572 | 8 | 10 | 24.1572 | 19.5851 | N64_N65 | N65 | N64 | 250 | 250 | 73 | 0.014315 | 0.25 | 0.018226 | 0.060304 | 6.9479 | 10 | 10 | 26.9479 | 19.5192 | N109_N110 | N109 | N110 | 350 | 350 | 260 | 0.064212 | 0.35 | 0.041713 | 0.43159 | 6.7905 | 16 | 10 | 32.7905 | 12.0609 | [15 empty] | N159_N160 | N159 | N160 | 350 | 350 | 84 | 0.015653 | 0.35 | 0.010168 | 0.14168 | 5.4807 | 12 | 10 | 27.4807 | 22.7258
N159_N160 | N159 | N160 | 350 | 350 | 84 | 0.015653 | 0.35 | 0.010168 | 0.14168 | 5.4807 | 12 | 10 | 27.4807 | 22.7258 | N158_N159 | N158 | N159 | 200 | 200 | 83 | 0.017869 | 0.2 | 0.03555 | 2.4089 | 32.0242 | 8 | 10 | 50.0242 | 44.8484 | N134_N135 | N135 | N134 | 300 | 300 | 134 | 0.0046445 | 0.3 | 0.0041067 | 0.095699 | 5.1029 | 11 | 10 | 26.1029 | 13.6532 | N86_N87 | N86 | N87 | 400 | 400 | 77 | 0.012791 | 0.4 | 0.0063619 | 0.13104 | 6.2882 | 14 | 10 | 30.2882 | 13.4541 | N65_N66 | N66 | N65 | 250 | 250 | 65 | 0.013051 | 0.25 | 0.016618 | 0.053695 | 7.0016 | 10 | 10 | 27.0016 | 19.4655 | N110_N121 | N110 | N121 | 350 | 350 | 81 | 0.062086 | 0.35 | 0.040332 | 0.13446 | 6.9249 | 12 | 10 | 28.9249 | 15.9264 | [15 empty] | N160_N161 | N160 | N161 | 350 | 350 | 78 | 0.016433 | 0.35 | 0.010675 | 0.11469 | 5.5953 | 10 | 10 | 25.5953 | 24.6111
N160_N161 | N160 | N161 | 350 | 350 | 78 | 0.016433 | 0.35 | 0.010675 | 0.11469 | 5.5953 | 10 | 10 | 25.5953 | 24.6111 | N159_N160 | N159 | N160 | 200 | 200 | 84 | 0.017443 | 0.2 | 0.034702 | 2.4885 | 34.5128 | 12 | 10 | 56.5128 | 38.3598 |  |  |  |  | 250 | [8 empty] | 29.7561 |  | N87_N88 | N87 | N88 | 400 | 400 | 250 | 0.010315 | 0.4 | 0.0051302 | 0.42544 | 6.7137 | 13 | 10 | 29.7137 | 14.0286 | N66_N67 | N67 | N66 | 250 | 250 | 45 | 0.011733 | 0.25 | 0.014939 | 0.037174 | 7.0387 | 12 | 10 | 29.0387 | 17.4284 | N111_N112 | N112 | N111 | 250 | 250 | 234 | 0.00075791 | 0.25 | 0.000965 | 0.35692 | 7.2818 | 16 | 10 | 33.2818 | 11.5695 | [15 empty] | N161_N162 | N161 | N162 | 466 | 500 | 151 | 0.017336 | 0.466 | 0.006353 | 0.18713 | 5.7825 | 6 | 10 | 21.7825 | 28.424
N161_N162 | N161 | N162 | 466 | 500 | 151 | 0.017336 | 0.466 | 0.006353 | 0.18713 | 5.7825 | 6 | 10 | 21.7825 | 28.424 | N160_N161 | N160 | N161 | 200 | 200 | 78 | 0.022002 | 0.2 | 0.043772 | 2.0354 | 36.5482 | 10 | 10 | 56.5482 | 38.3244 |  |  |  |  | 400 | [10 empty] | N88_N89 | N88 | N89 | 400 | 400 | 63 | 0.0089904 | 0.4 | 0.0044714 | 0.10721 | 6.8209 | 16 | 10 | 32.8209 | 10.9214 | N67_N68 | N68 | N67 | 250 | 250 | 100 | 0.011368 | 0.25 | 0.014474 | 0.082608 | 7.1213 | 9 | 10 | 26.1213 | 20.3457 | N112_N113 | N113 | N112 | 250 | 250 | 74 | 0.0016875 | 0.25 | 0.0021486 | 0.11287 | 7.3947 | 9 | 10 | 26.3947 | 18.4566 | [15 empty] | N162_N163 | N162 | N163 | 300 | 300 | 54 | 0.019566 | 0.3 | 0.0173 | 0.085141 | 5.8676 | 7 | 10 | 22.8676 | 27.3389
N162_N163 | N162 | N163 | 300 | 300 | 54 | 0.019566 | 0.3 | 0.0173 | 0.085141 | 5.8676 | 7 | 10 | 22.8676 | 27.3389 | N161_N162 | N161 | N162 | 200 | 200 | 151 | 0.021428 | 0.2 | 0.042629 | 12.4718 | 49.0199 | 6 | 10 | 65.0199 | 29.8527 | [15 empty] | N89_N90 | N89 | N90 | 400 | 400 | 41 | 0.008209 | 0.4 | 0.0040828 | 0.069773 | 6.8907 | 16 | 10 | 32.8907 | 10.8517 | N68_N69 | N69 | N68 | 250 | 250 | 202 | 0.0095935 | 0.25 | 0.012215 | 0.16686 | 7.2882 | 11 | 10 | 28.2882 | 18.1789 | N113_N114 | N114 | N113 | 250 | 250 | 79 | 0.0015958 | 0.25 | 0.0020318 | 0.1205 | 7.5152 | 13 | 10 | 30.5152 | 14.3361 | [15 empty] | N163_N164 | N163 | N164 | 250 | 250 | 35 | 0.019731 | 0.25 | 0.025122 | 0.060079 | 5.9277 | 6 | 10 | 21.9277 | 28.2788
N163_N164 | N163 | N164 | 250 | 250 | 35 | 0.019731 | 0.25 | 0.025122 | 0.060079 | 5.9277 | 6 | 10 | 21.9277 | 28.2788 | N162_N163 | N162 | N163 | 200 | 200 | 54 | 0.02288 | 0.2 | 0.045519 | 0.7596 | 49.7795 | 7 | 10 | 66.7795 | 28.0931 | [15 empty] | N90_N91 | N90 | N91 | 400 | 400 | 201 | 0.0071717 | 0.4 | 0.0035669 | 0.34206 | 7.2327 | 11 | 10 | 28.2327 | 15.5096 | R2_N41 | R2 | N41 | 400 | 400 | 9 | 0.086926 | 0.4 | 0.043233 | 0.01064 | 7.2988 | 15 | 10 | 32.2988 | 14.1682 | N114_N115 | N115 | N114 | 250 | 250 | 241 | 0.0038782 | 0.25 | 0.0049379 | 0.36759 | 7.8828 | 9 | 10 | 26.8828 | 17.9686 | [15 empty] | N164_N165 | N164 | N165 | 350 | 350 | 88 | 0.021118 | 0.35 | 0.013718 | 0.16178 | 6.0895 | 13 | 10 | 29.0895 | 21.117
N164_N165 | N164 | N165 | 350 | 350 | 88 | 0.021118 | 0.35 | 0.013718 | 0.16178 | 6.0895 | 13 | 10 | 29.0895 | 21.117 | N163_N164 | N163 | N164 | 200 | 200 | 35 | 0.021098 | 0.2 | 0.041973 | 0.24528 | 50.0248 | 6 | 10 | 66.0248 | 28.8478 | [15 empty] | N91_N92 | N91 | N92 | 400 | 400 | 129 | 0.0044475 | 0.4 | 0.002212 | 0.21953 | 7.4522 | 9 | 10 | 26.4522 | 17.2901 |  |  |  |  | 250 | [8 empty] | 36.4671 |  | N115_N116 | N116 | N115 | 250 | 250 | 61 | 0.006294 | 0.25 | 0.0080138 | 0.093042 | 7.9758 | 13 | 10 | 30.9758 | 13.8755 | [15 empty] | N166_N167 | N166 | N167 | 565 | 600 | 230 | 0.0057205 | 0.565 | 0.001426 | 0.24312 | 6.3326 | 10 | 10 | 26.3326 | 23.8739
N166_N167 | N166 | N167 | 565 | 600 | 230 | 0.0057205 | 0.565 | 0.001426 | 0.24312 | 6.3326 | 10 | 10 | 26.3326 | 23.8739 | N164_N165 | N164 | N165 | 200 | 200 | 88 | 0.023312 | 0.2 | 0.046378 | 2.8242 | 52.8491 | 13 | 10 | 75.8491 | 19.0236 | [15 empty] | N92_N93 | N92 | N93 | 400 | 400 | 111 | 0.0041995 | 0.4 | 0.0020886 | 0.1889 | 7.6411 | 15 | 10 | 32.6411 | 11.1012 |  |  |  |  | 500 | [10 empty] | N116_N195 | N195 | N116 | 250 | 250 | 76 | 0.0048204 | 0.25 | 0.0061375 | 0.11592 | 8.0918 | 15 | 10 | 33.0918 | 11.7596 | [15 empty] | N167_N168 | N167 | N168 | 200 | 200 | 145 | 0.0034159 | 0.2 | 0.0067957 | 0.52195 | 6.8545 | 10 | 10 | 26.8545 | 23.3519
N167_N168 | N167 | N168 | 200 | 200 | 145 | 0.0034159 | 0.2 | 0.0067957 | 0.52195 | 6.8545 | 10 | 10 | 26.8545 | 23.3519 | N167_N168 | N167 | N168 | 200 | 200 | 145 | 0.0057178 | 0.2 | 0.011375 | 0.3238 | 53.1729 | 10 | 10 | 73.1729 | 21.6998 | [15 empty] | N93_N94 | N93 | N94 | 466 | 500 | 88 | 0.0023955 | 0.466 | 0.00087786 | 0.10117 | 7.7423 | 16 | 10 | 33.7423 | 10 | [15 empty] | N117_N118 | N118 | N117 | 250 | 250 | 132 | 0.0027932 | 0.25 | 0.0035564 | 0.20134 | 8.2931 | 8 | 10 | 26.2931 | 18.5583 | [15 empty] | N168_N169 | N168 | N169 | 200 | 200 | 129 | 0.0028484 | 0.2 | 0.0056667 | 0.46435 | 7.3189 | 11 | 10 | 28.3189 | 21.8876
N168_N169 | N168 | N169 | 200 | 200 | 129 | 0.0028484 | 0.2 | 0.0056667 | 0.46435 | 7.3189 | 11 | 10 | 28.3189 | 21.8876 | N168_N169 | N168 | N169 | 200 | 200 | 129 | 0.0074004 | 0.2 | 0.014723 | 0.28807 | 53.4609 | 11 | 10 | 74.4609 | 20.4117 | [15 empty] | N94_N95 | N94 | N95 | 421 | 450 | 74 | 0.0015236 | 0.421 | 0.00068405 | 0.11235 | 7.8547 | 13 | 10 | 30.8547 | 12.8876 | [15 empty] | N117_N195 | N117 | N195 | 250 | 250 | 154 | 0.0037214 | 0.25 | 0.0047382 | 0.23489 | 8.528 | 10 | 10 | 28.528 | 16.3234 | [15 empty] | N169_N170 | N169 | N170 | 200 | 200 | 104 | 0.00082526 | 0.2 | 0.0016418 | 0.37436 | 7.6933 | 9 | 10 | 26.6933 | 23.5132
N169_N170 | N169 | N170 | 200 | 200 | 104 | 0.00082526 | 0.2 | 0.0016418 | 0.37436 | 7.6933 | 9 | 10 | 26.6933 | 23.5132 | N169_N170 | N169 | N170 | 200 | 200 | 104 | 0.0027451 | 0.2 | 0.0054612 | 0.23224 | 53.6932 | 9 | 10 | 72.6932 | 22.1795 | [15 empty] | N95_N96 | N95 | N96 | 400 | 400 | 248 | 0.00051529 | 0.4 | 0.00025628 | 0.32417 | 8.1788 | 14 | 10 | 32.1788 | 11.5635 | [15 empty] | N118_N119 | N119 | N118 | 250 | 250 | 212 | 9.8794e-07 | 0.25 | 1.2579e-06 | 0.32336 | 8.8513 | 16 | 10 | 34.8513 | 10 | [15 empty] | N170_N171 | N170 | N171 | 200 | 200 | 79 | 0.00055068 | 0.2 | 0.0010955 | 0.28437 | 7.9776 | 13 | 10 | 30.9776 | 19.2289
N170_N171 | N170 | N171 | 200 | 200 | 79 | 0.00055068 | 0.2 | 0.0010955 | 0.28437 | 7.9776 | 13 | 10 | 30.9776 | 19.2289 | N170_N171 | N170 | N171 | 200 | 200 | 79 | 0.0044884 | 0.2 | 0.0089295 | 0.17641 | 53.8696 | 13 | 10 | 76.8696 | 18.0031 | [15 empty] | N96_N97 | N96 | N97 | 350 | 350 | 116 | 0.0027954 | 0.35 | 0.0018159 | 0.17463 | 8.3535 | 10 | 10 | 28.3535 | 15.3888 | [15 empty] | N119_N120 | N120 | N119 | 250 | 250 | 173 | 0.0023197 | 0.25 | 0.0029535 | 0.26387 | 9.1152 | 8 | 10 | 27.1152 | 17.7361 | [15 empty] | N171_N172 | N171 | N172 | 200 | 200 | 89 | 0.001029 | 0.2 | 0.0020471 | 0.32037 | 8.298 | 13 | 10 | 31.298 | 18.9085
N171_N172 | N171 | N172 | 200 | 200 | 89 | 0.001029 | 0.2 | 0.0020471 | 0.32037 | 8.298 | 13 | 10 | 31.298 | 18.9085 | N171_N172 | N171 | N172 | 200 | 200 | 89 | 0.0023781 | 0.2 | 0.0047311 | 0.19874 | 54.0683 | 13 | 10 | 77.0683 | 17.8043 | [15 empty] | N97_N98 | N97 | N98 | 350 | 350 | 128 | 0.0042717 | 0.35 | 0.002775 | 0.24029 | 8.5937 | 12 | 10 | 30.5937 | 13.1486 | [15 empty] | N120_N121 | N121 | N120 | 250 | 250 | 133 | 0.0042142 | 0.25 | 0.0053657 | 0.20285 | 9.3181 | 13 | 10 | 32.3181 | 12.5333 | [15 empty] | N172_N173 | N172 | N173 | 200 | 200 | 89 | 0.0018233 | 0.2 | 0.0036273 | 0.32037 | 8.6184 | 11 | 10 | 29.6184 | 20.5881
N172_N173 | N172 | N173 | 200 | 200 | 89 | 0.0018233 | 0.2 | 0.0036273 | 0.32037 | 8.6184 | 11 | 10 | 29.6184 | 20.5881 | N172_N173 | N172 | N173 | 200 | 200 | 89 | 0.00051559 | 0.2 | 0.0010257 | 0.19874 | 54.2671 | 11 | 10 | 75.2671 | 19.6056 | [15 empty] | N98_N99 | N98 | N99 | 350 | 350 | 138 | 0.0048575 | 0.35 | 0.0031555 | 0.25906 | 8.8528 | 13 | 10 | 31.8528 | 11.8895 | [19 empty] | 250 | [8 empty] | 34.8513 | [16 empty] | N173_N174 | N173 | N174 | 200 | 200 | 45 | 0.0027537 | 0.2 | 0.0054783 | 0.16198 | 8.7803 | 8 | 10 | 26.7803 | 23.4261
N173_N174 | N173 | N174 | 200 | 200 | 45 | 0.0027537 | 0.2 | 0.0054783 | 0.16198 | 8.7803 | 8 | 10 | 26.7803 | 23.4261 | N173_N174 | N173 | N174 | 200 | 200 | 45 | 0.0018947 | 0.2 | 0.0037694 | 0.10049 | 54.3675 | 8 | 10 | 72.3675 | 22.5051 | [15 empty] | N194_N99 | N99 | N194 | 250 | 250 | 184 | 0.0039728 | 0.25 | 0.0050584 | 0.50305 | 9.3559 | 8 | 10 | 27.3559 | 16.3864 | [19 empty] | 500 | [25 empty] | N174_N175 | N174 | N175 | 200 | 200 | 43 | 0.0026788 | 0.2 | 0.0053294 | 0.15478 | 8.9351 | 9 | 10 | 27.9351 | 22.2714
N174_N175 | N174 | N175 | 200 | 200 | 43 | 0.0026788 | 0.2 | 0.0053294 | 0.15478 | 8.9351 | 9 | 10 | 27.9351 | 22.2714 | N174_N175 | N174 | N175 | 200 | 200 | 43 | 0.001601 | 0.2 | 0.0031851 | 0.096022 | 54.4636 | 9 | 10 | 73.4636 | 21.4091 | [15 empty] | N192_N193 | N193 | N192 | 250 | 250 | 351 | 0.0089717 | 0.25 | 0.011423 | 0.88213 | 10.238 | 10 | 10 | 30.238 | 13.5043 | [45 empty] | N175_N176 | N175 | N176 | 200 | 200 | 66 | 0.004152 | 0.2 | 0.0082602 | 0.23758 | 9.1727 | 10 | 10 | 29.1727 | 21.0338
N175_N176 | N175 | N176 | 200 | 200 | 66 | 0.004152 | 0.2 | 0.0082602 | 0.23758 | 9.1727 | 10 | 10 | 29.1727 | 21.0338 | N175_N176 | N175 | N176 | 200 | 200 | 66 | 0.0014127 | 0.2 | 0.0028105 | 0.14738 | 54.6109 | 10 | 10 | 74.6109 | 20.2617 | [15 empty] | N193_N194 | N194 | N193 | 300 | 300 | 169 | 0.0055868 | 0.3 | 0.0049398 | 0.3864 | 10.6244 | 10 | 10 | 30.6244 | 13.1179 | [45 empty] | N176_N177 | N176 | N177 | 200 | 200 | 48 | 0.0046473 | 0.2 | 0.0092454 | 0.17278 | 9.3455 | 14 | 10 | 33.3455 | 16.861
N176_N177 | N176 | N177 | 200 | 200 | 48 | 0.0046473 | 0.2 | 0.0092454 | 0.17278 | 9.3455 | 14 | 10 | 33.3455 | 16.861 | N176_N177 | N176 | N177 | 200 | 200 | 48 | 0.0011848 | 0.2 | 0.0023571 | 0.10719 | 54.7181 | 14 | 10 | 78.7181 | 16.1545 | [19 empty] | 250 | [8 empty] | 33.7423 | [46 empty] | N177_N178 | N177 | N178 | 200 | 200 | 19 | 0.005528 | 0.2 | 0.010998 | 0.068393 | 9.4139 | 12 | 10 | 31.4139 | 18.7926
N177_N178 | N177 | N178 | 200 | 200 | 19 | 0.005528 | 0.2 | 0.010998 | 0.068393 | 9.4139 | 12 | 10 | 31.4139 | 18.7926 | N177_N178 | N177 | N178 | 200 | 200 | 19 | 2.6711e-05 | 0.2 | 5.3139e-05 | 0.042428 | 54.7606 | 12 | 10 | 76.7606 | 18.1121 | [19 empty] | 600 | [55 empty] | N178_N179 | N178 | N179 | 200 | 200 | 58 | 0.0055123 | 0.2 | 0.010966 | 0.20878 | 9.6227 | 13 | 10 | 32.6227 | 17.5838
N178_N179 | N178 | N179 | 200 | 200 | 58 | 0.0055123 | 0.2 | 0.010966 | 0.20878 | 9.6227 | 13 | 10 | 32.6227 | 17.5838 | N178_N179 | N178 | N179 | 200 | 200 | 58 | 0.0032237 | 0.2 | 0.0064133 | 0.12952 | 54.8901 | 13 | 10 | 77.8901 | 16.9826 | [75 empty] | N179_N180 | N179 | N180 | 200 | 200 | 84 | 0.0048093 | 0.2 | 0.0095678 | 0.30237 | 9.925 | 11 | 10 | 30.925 | 19.2815
N179_N180 | N179 | N180 | 200 | 200 | 84 | 0.0048093 | 0.2 | 0.0095678 | 0.30237 | 9.925 | 11 | 10 | 30.925 | 19.2815 | N179_N180 | N179 | N180 | 200 | 200 | 84 | 0.0030381 | 0.2 | 0.0060442 | 0.18758 | 55.0777 | 11 | 10 | 76.0777 | 18.795 | [75 empty] | N180_N181 | N180 | N181 | 200 | 200 | 105 | 0.0047893 | 0.2 | 0.009528 | 0.37796 | 10.303 | 8 | 10 | 28.303 | 21.9035
N180_N181 | N180 | N181 | 200 | 200 | 105 | 0.0047893 | 0.2 | 0.009528 | 0.37796 | 10.303 | 8 | 10 | 28.303 | 21.9035 | N180_N181 | N180 | N181 | 200 | 200 | 105 | 0.00074588 | 0.2 | 0.0014839 | 0.23447 | 55.3121 | 8 | 10 | 73.3121 | 21.5605 | [75 empty] | N181_N182 | N181 | N182 | 200 | 200 | 90 | 0.0025181 | 0.2 | 0.0050096 | 0.32397 | 10.627 | 9 | 10 | 29.627 | 20.5795
N181_N182 | N181 | N182 | 200 | 200 | 90 | 0.0025181 | 0.2 | 0.0050096 | 0.32397 | 10.627 | 9 | 10 | 29.627 | 20.5795 | N181_N182 | N181 | N182 | 200 | 200 | 90 | 0.00029573 | 0.2 | 0.00058833 | 0.20098 | 55.5131 | 9 | 10 | 74.5131 | 20.3595 | [75 empty] | N182_N183 | N182 | N183 | 200 | 200 | 78 | 0.002716 | 0.2 | 0.0054032 | 0.28077 | 10.9077 | 14 | 10 | 34.9077 | 15.2988
N182_N183 | N182 | N183 | 200 | 200 | 78 | 0.002716 | 0.2 | 0.0054032 | 0.28077 | 10.9077 | 14 | 10 | 34.9077 | 15.2988 | N182_N183 | N182 | N183 | 200 | 200 | 78 | 0.0035155 | 0.2 | 0.0069939 | 0.17418 | 55.6873 | 14 | 10 | 79.6873 | 15.1853 | [75 empty] | N183_N184 | N183 | N184 | 200 | 200 | 83 | 0.00095932 | 0.2 | 0.0019085 | 0.29877 | 11.2065 | 19 | 10 | 40.2065 | 10
N183_N184 | N183 | N184 | 200 | 200 | 83 | 0.00095932 | 0.2 | 0.0019085 | 0.29877 | 11.2065 | 19 | 10 | 40.2065 | 10 | N183_N184 | N183 | N184 | 200 | 200 | 83 | 0.0018617 | 0.2 | 0.0037037 | 0.18534 | 55.8726 | 19 | 10 | 84.8726 | 10 | [75 empty] | N184_N185 | N184 | N185 | 200 | 200 | 175 | 0.00045938 | 0.2 | 0.00091392 | 0.62993 | 11.8364 | 11 | 10 | 32.8364 | 17.3701
N184_N185 | N184 | N185 | 200 | 200 | 175 | 0.00045938 | 0.2 | 0.00091392 | 0.62993 | 11.8364 | 11 | 10 | 32.8364 | 17.3701 | N184_N185 | N184 | N185 | 200 | 200 | 175 | 0.0048548 | 0.2 | 0.0096583 | 0.39079 | 56.2634 | 11 | 10 | 77.2634 | 17.6092 | [75 empty] | N185_N186 | N185 | N186 | 200 | 200 | 169 | 0.0022238 | 0.2 | 0.0044242 | 0.60834 | 12.4448 | 9 | 10 | 31.4448 | 18.7617
N185_N186 | N185 | N186 | 200 | 200 | 169 | 0.0022238 | 0.2 | 0.0044242 | 0.60834 | 12.4448 | 9 | 10 | 31.4448 | 18.7617 | N185_N186 | N185 | N186 | 200 | 200 | 169 | 0.0053979 | 0.2 | 0.010739 | 0.37739 | 56.6408 | 9 | 10 | 75.6408 | 19.2318 | [75 empty] | N186_N187 | N186 | N187 | 200 | 200 | 169 | 0.0038881 | 0.2 | 0.0077351 | 0.60834 | 13.0531 | 11 | 10 | 34.0531 | 16.1534
N186_N187 | N186 | N187 | 200 | 200 | 169 | 0.0038881 | 0.2 | 0.0077351 | 0.60834 | 13.0531 | 11 | 10 | 34.0531 | 16.1534 | N186_N187 | N186 | N187 | 200 | 200 | 169 | 0.0052084 | 0.2 | 0.010362 | 0.37739 | 57.0182 | 11 | 10 | 78.0182 | 16.8544 | [75 empty] | N187_N188 | N187 | N188 | 200 | 200 | 134 | 0.0061759 | 0.2 | 0.012287 | 0.48235 | 13.5355 | 6 | 10 | 29.5355 | 20.671
N187_N188 | N187 | N188 | 200 | 200 | 134 | 0.0061759 | 0.2 | 0.012287 | 0.48235 | 13.5355 | 6 | 10 | 29.5355 | 20.671 | N187_N188 | N187 | N188 | 200 | 200 | 134 | 0.010509 | 0.2 | 0.020908 | 0.29923 | 57.3174 | 6 | 10 | 73.3174 | 21.5552 | [75 empty] | N188_N189 | N188 | N189 | 200 | 200 | 263 | 0.0085702 | 0.2 | 0.01705 | 0.9467 | 14.4822 | 12 | 10 | 36.4822 | 13.7243
N188_N189 | N188 | N189 | 200 | 200 | 263 | 0.0085702 | 0.2 | 0.01705 | 0.9467 | 14.4822 | 12 | 10 | 36.4822 | 13.7243 | N188_N189 | N188 | N189 | 200 | 200 | 263 | 0.01015 | 0.2 | 0.020192 | 0.5873 | 57.9047 | 12 | 10 | 79.9047 | 14.9679 | [75 empty] | N189_N190 | N189 | N190 | 200 | 200 | 257 | 0.010651 | 0.2 | 0.021189 | 0.9251 | 15.4073 | 4 | 10 | 29.4073 | 20.7992
N189_N190 | N189 | N190 | 200 | 200 | 257 | 0.010651 | 0.2 | 0.021189 | 0.9251 | 15.4073 | 4 | 10 | 29.4073 | 20.7992 | N189_N190 | N189 | N190 | 200 | 200 | 257 | 0.016801 | 0.2 | 0.033425 | 0.5739 | 58.4786 | 4 | 10 | 72.4786 | 22.394 | [75 empty] | N190_N191 | N190 | N191 | 200 | 200 | 173 | 0.014191 | 0.2 | 0.028233 | 0.62274 | 16.03 | 8 | 10 | 34.03 | 16.1765
N190_N191 | N190 | N191 | 200 | 200 | 173 | 0.014191 | 0.2 | 0.028233 | 0.62274 | 16.03 | 8 | 10 | 34.03 | 16.1765 | N190_N191 | N190 | N191 | 200 | 200 | 173 | 0.016891 | 0.2 | 0.033603 | 0.38632 | 58.8649 | 8 | 10 | 76.8649 | 18.0077 | [75 empty] | N191_N192 | N191 | N192 | 200 | 200 | 47 | 0.015035 | 0.2 | 0.02991 | 0.16918 | 16.1992 | 10 | 10 | 36.1992 | 14.0073
N191_N192 | N191 | N192 | 200 | 200 | 47 | 0.015035 | 0.2 | 0.02991 | 0.16918 | 16.1992 | 10 | 10 | 36.1992 | 14.0073 | N191_N192 | N191 | N192 | 200 | 200 | 47 | 0.017623 | 0.2 | 0.035059 | 0.10495 | 58.9699 | 10 | 10 | 78.9699 | 15.9027 | [75 empty] | N192_N193 | N193 | N192 | 565 | 600 | 351 | 0.0085786 | 0.565 | 0.0021385 | 0.36634 | 16.5655 | 10 | 10 | 36.5655 | 13.641
N192_N193 | N193 | N192 | 565 | 600 | 351 | 0.0085786 | 0.565 | 0.0021385 | 0.36634 | 16.5655 | 10 | 10 | 36.5655 | 13.641 | N192_N193 | N193 | N192 | 565 | 600 | 351 | 0.0095365 | 0.565 | 0.0023773 | 0.34699 | 59.3169 | 10 | 10 | 79.3169 | 15.5557 | [75 empty] | N193_N194 | N194 | N193 | 565 | 600 | 169 | 0.0045142 | 0.565 | 0.0011253 | 0.17638 | 16.7419 | 10 | 10 | 36.7419 | 13.4646
N193_N194 | N194 | N193 | 565 | 600 | 169 | 0.0045142 | 0.565 | 0.0011253 | 0.17638 | 16.7419 | 10 | 10 | 36.7419 | 13.4646 | N193_N194 | N194 | N193 | 565 | 600 | 169 | 0.0097256 | 0.565 | 0.0024244 | 0.16707 | 59.484 | 10 | 10 | 79.484 | 15.3887 | [75 empty] | N81_N82 | N82 | N81 | 350 | 350 | 68 | 0.053204 | 0.35 | 0.034562 | 0.13273 | 0.13273 | 16 | 10 | 26.1327 | 68.7399
|  |  |  | 200 | 7651 | [7 empty] | 40.2065 | [5 empty] | 200 | 8790 | [7 empty] | 84.8726 | [76 empty] | N81_N135 | N81 | N135 | 300 | 300 | 88 | 0.0017481 | 0.3 | 0.0015457 | 0.15867 | 0.2914 | 12 | 10 | 22.2914 | 72.5812
|  |  |  | 800 | [14 empty] | 600 | [85 empty] | N82_N83 | N83 | N82 | 350 | 350 | 152 | 0.048659 | 0.35 | 0.03161 | 0.29669 | 0.5881 | 13 | 10 | 23.5881 | 71.2845
[105 empty] | N83_N84 | N84 | N83 | 350 | 350 | 75 | 0.04525 | 0.35 | 0.029395 | 0.14639 | 0.73449 | 13 | 10 | 23.7345 | 71.1381
[105 empty] | N165_N84 | N165 | N84 | 200 | 200 | 96 | 0.026121 | 0.2 | 0.051967 | 0.34556 | 1.0801 | 14 | 10 | 25.0801 | 69.7926
[105 empty] | N127_N136 | N127 | N136 | 300 | 300 | 222 | 0.028767 | 0.3 | 0.025436 | 0.40029 | 1.4803 | 5 | 10 | 16.4803 | 78.3923
[105 empty] | N127_N128 | N128 | N127 | 300 | 300 | 190 | 0.0073291 | 0.3 | 0.0064803 | 0.34259 | 1.8229 | 13 | 10 | 24.8229 | 70.0497
[105 empty] | N128_N129 | N129 | N128 | 300 | 300 | 290 | 0.002041 | 0.3 | 0.0018047 | 0.5229 | 2.3458 | 11 | 10 | 23.3458 | 71.5268
[105 empty] | N129_N130 | N130 | N129 | 300 | 300 | 82 | 0.0021749 | 0.3 | 0.0019231 | 0.14786 | 2.4937 | 15 | 10 | 27.4937 | 67.3789
[105 empty] | N130_N131 | N131 | N130 | 300 | 300 | 75 | 0.00034772 | 0.3 | 0.00030745 | 0.13523 | 2.6289 | 10 | 10 | 22.6289 | 72.2437
[105 empty] | N131_N132 | N132 | N131 | 300 | 300 | 108 | 0.0026806 | 0.3 | 0.0023702 | 0.19474 | 2.8237 | 10 | 10 | 22.8237 | 72.049
[105 empty] | N132_N133 | N133 | N132 | 300 | 300 | 150 | 0.0040434 | 0.3 | 0.0035751 | 0.27047 | 3.0941 | 4 | 10 | 17.0941 | 77.7785
[105 empty] | N133_N134 | N134 | N133 | 300 | 300 | 54 | 0.0040353 | 0.3 | 0.003568 | 0.097368 | 3.1915 | 13 | 10 | 26.1915 | 68.6811
[105 empty] | N134_N135 | N135 | N134 | 300 | 300 | 93 | 0.0024593 | 0.3 | 0.0021745 | 0.16769 | 3.3592 | 11 | 10 | 24.3592 | 70.5134
[105 empty] | N136_N137 | N136 | N137 | 300 | 300 | 360 | 0.024138 | 0.3 | 0.021342 | 0.64912 | 4.0083 | 15 | 10 | 29.0083 | 65.8643
[105 empty] | N137_N138 | N137 | N138 | 300 | 300 | 315 | 0.020589 | 0.3 | 0.018205 | 0.56798 | 4.5763 | 15 | 10 | 29.5763 | 65.2963
[105 empty] | N138_N139 | N138 | N139 | 300 | 300 | 270 | 0.02121 | 0.3 | 0.018754 | 0.48684 | 5.0631 | 18 | 10 | 33.0631 | 61.8095
[105 empty] | N139_N140 | N139 | N140 | 300 | 300 | 180 | 0.01559 | 0.3 | 0.013784 | 0.32456 | 5.3877 | 19 | 10 | 34.3877 | 60.4849
[105 empty] | N140_N141 | N140 | N141 | 300 | 300 | 210 | 0.01215 | 0.3 | 0.010743 | 0.37866 | 5.7664 | 17 | 10 | 32.7664 | 62.1063
[105 empty] | N141_N142 | N141 | N142 | 300 | 300 | 100 | 0.011738 | 0.3 | 0.010379 | 0.18031 | 5.9467 | 15 | 10 | 30.9467 | 63.926
[105 empty] | N142_N143 | N142 | N143 | 300 | 300 | 427 | 0.0096271 | 0.3 | 0.0085122 | 0.76993 | 6.7166 | 15 | 10 | 31.7166 | 63.156
[105 empty] | N143_N144 | N143 | N144 | 300 | 300 | 87 | 0.0084606 | 0.3 | 0.0074808 | 0.15687 | 6.8735 | 15 | 10 | 31.8735 | 62.9992
[105 empty] | N144_N145 | N144 | N145 | 300 | 300 | 115 | 0.0077034 | 0.3 | 0.0068113 | 0.20736 | 7.0808 | 13 | 10 | 30.0808 | 64.7918
[105 empty] | N145_N146 | N145 | N146 | 300 | 300 | 168 | 0.0024601 | 0.3 | 0.0021752 | 0.30292 | 7.3838 | 11 | 10 | 28.3838 | 66.4889
[105 empty] | N146_N147 | N146 | N147 | 300 | 300 | 214 | 0.0019297 | 0.3 | 0.0017062 | 0.38587 | 7.7696 | 15 | 10 | 32.7696 | 62.103
[105 empty] | N147_N148 | N147 | N148 | 300 | 300 | 70 | 0.0011234 | 0.3 | 0.00099327 | 0.12622 | 7.8958 | 10 | 10 | 27.8958 | 66.9768
[105 empty] | N148_N149 | N148 | N149 | 200 | 200 | 91 | 0.008135 | 0.2 | 0.016184 | 3.0944 | 10.9902 | 6 | 10 | 26.9902 | 67.8824
[105 empty] | N149_N150 | N149 | N150 | 200 | 200 | 30 | 0.01164 | 0.2 | 0.023156 | 0.16585 | 11.156 | 9 | 10 | 30.156 | 64.7166
[105 empty] | N150_N151 | N150 | N151 | 200 | 200 | 35 | 0.011453 | 0.2 | 0.022786 | 0.24528 | 11.4013 | 11 | 10 | 32.4013 | 62.4713
[105 empty] | N151_N152 | N151 | N152 | 200 | 200 | 49 | 0.011065 | 0.2 | 0.022013 | 0.58766 | 11.989 | 10 | 10 | 31.989 | 62.8837
[105 empty] | N152_N153 | N152 | N153 | 200 | 200 | 89 | 0.01367 | 0.2 | 0.027196 | 2.9125 | 14.9015 | 7 | 10 | 31.9015 | 62.9712
[105 empty] | N153_N154 | N153 | N154 | 200 | 200 | 77 | 0.015988 | 0.2 | 0.031807 | 1.9655 | 16.867 | 4 | 10 | 30.867 | 64.0056
[105 empty] | N154_N155 | N154 | N155 | 200 | 200 | 37 | 0.01358 | 0.2 | 0.027017 | 0.28286 | 17.1499 | 11 | 10 | 38.1499 | 56.7228
[105 empty] | N155_N156 | N155 | N156 | 200 | 200 | 129 | 0.014611 | 0.2 | 0.029068 | 8.0651 | 25.2149 | 9 | 10 | 44.2149 | 50.6577
[105 empty] | N156_N157 | N156 | N157 | 200 | 200 | 85 | 0.017163 | 0.2 | 0.034146 | 2.5699 | 27.7848 | 10 | 10 | 47.7848 | 47.0878
[105 empty] | N157_N158 | N157 | N158 | 200 | 200 | 75 | 0.015751 | 0.2 | 0.031336 | 1.8305 | 29.6154 | 11 | 10 | 50.6154 | 44.2573
[105 empty] | N158_N159 | N158 | N159 | 200 | 200 | 83 | 0.017869 | 0.2 | 0.03555 | 2.4089 | 32.0242 | 8 | 10 | 50.0242 | 44.8484
[105 empty] | N159_N160 | N159 | N160 | 200 | 200 | 84 | 0.017443 | 0.2 | 0.034702 | 2.4885 | 34.5128 | 12 | 10 | 56.5128 | 38.3598
[105 empty] | N160_N161 | N160 | N161 | 200 | 200 | 78 | 0.022002 | 0.2 | 0.043772 | 2.0354 | 36.5482 | 10 | 10 | 56.5482 | 38.3244
[105 empty] | N161_N162 | N161 | N162 | 200 | 200 | 151 | 0.021428 | 0.2 | 0.042629 | 12.4718 | 49.0199 | 6 | 10 | 65.0199 | 29.8527
[105 empty] | N162_N163 | N162 | N163 | 200 | 200 | 54 | 0.02288 | 0.2 | 0.045519 | 0.7596 | 49.7795 | 7 | 10 | 66.7795 | 28.0931
[105 empty] | N163_N164 | N163 | N164 | 200 | 200 | 35 | 0.021098 | 0.2 | 0.041973 | 0.24528 | 50.0248 | 6 | 10 | 66.0248 | 28.8478
[105 empty] | N164_N165 | N164 | N165 | 200 | 200 | 88 | 0.023312 | 0.2 | 0.046378 | 2.8242 | 52.8491 | 13 | 10 | 75.8491 | 19.0236
[105 empty] | N167_N168 | N167 | N168 | 200 | 200 | 145 | 0.0057178 | 0.2 | 0.011375 | 0.3238 | 53.1729 | 10 | 10 | 73.1729 | 21.6998
[105 empty] | N168_N169 | N168 | N169 | 200 | 200 | 129 | 0.0074004 | 0.2 | 0.014723 | 0.28807 | 53.4609 | 11 | 10 | 74.4609 | 20.4117
[105 empty] | N169_N170 | N169 | N170 | 200 | 200 | 104 | 0.0027451 | 0.2 | 0.0054612 | 0.23224 | 53.6932 | 9 | 10 | 72.6932 | 22.1795
[105 empty] | N170_N171 | N170 | N171 | 200 | 200 | 79 | 0.0044884 | 0.2 | 0.0089295 | 0.17641 | 53.8696 | 13 | 10 | 76.8696 | 18.0031
[105 empty] | N171_N172 | N171 | N172 | 200 | 200 | 89 | 0.0023781 | 0.2 | 0.0047311 | 0.19874 | 54.0683 | 13 | 10 | 77.0683 | 17.8043
[105 empty] | N172_N173 | N172 | N173 | 200 | 200 | 89 | 0.00051559 | 0.2 | 0.0010257 | 0.19874 | 54.2671 | 11 | 10 | 75.2671 | 19.6056
[105 empty] | N173_N174 | N173 | N174 | 200 | 200 | 45 | 0.0018947 | 0.2 | 0.0037694 | 0.10049 | 54.3675 | 8 | 10 | 72.3675 | 22.5051
[105 empty] | N174_N175 | N174 | N175 | 200 | 200 | 43 | 0.001601 | 0.2 | 0.0031851 | 0.096022 | 54.4636 | 9 | 10 | 73.4636 | 21.4091
[105 empty] | N175_N176 | N175 | N176 | 200 | 200 | 66 | 0.0014127 | 0.2 | 0.0028105 | 0.14738 | 54.6109 | 10 | 10 | 74.6109 | 20.2617
[105 empty] | N176_N177 | N176 | N177 | 200 | 200 | 48 | 0.0011848 | 0.2 | 0.0023571 | 0.10719 | 54.7181 | 14 | 10 | 78.7181 | 16.1545
[105 empty] | N177_N178 | N177 | N178 | 200 | 200 | 19 | 2.6711e-05 | 0.2 | 5.3139e-05 | 0.042428 | 54.7606 | 12 | 10 | 76.7606 | 18.1121
[105 empty] | N178_N179 | N178 | N179 | 200 | 200 | 58 | 0.0032237 | 0.2 | 0.0064133 | 0.12952 | 54.8901 | 13 | 10 | 77.8901 | 16.9826
[105 empty] | N179_N180 | N179 | N180 | 200 | 200 | 84 | 0.0030381 | 0.2 | 0.0060442 | 0.18758 | 55.0777 | 11 | 10 | 76.0777 | 18.795
[105 empty] | N180_N181 | N180 | N181 | 200 | 200 | 105 | 0.00074588 | 0.2 | 0.0014839 | 0.23447 | 55.3121 | 8 | 10 | 73.3121 | 21.5605
[105 empty] | N181_N182 | N181 | N182 | 200 | 200 | 90 | 0.00029573 | 0.2 | 0.00058833 | 0.20098 | 55.5131 | 9 | 10 | 74.5131 | 20.3595
[105 empty] | N182_N183 | N182 | N183 | 200 | 200 | 78 | 0.0035155 | 0.2 | 0.0069939 | 0.17418 | 55.6873 | 14 | 10 | 79.6873 | 15.1853
[105 empty] | N183_N184 | N183 | N184 | 200 | 200 | 83 | 0.0018617 | 0.2 | 0.0037037 | 0.18534 | 55.8726 | 19 | 10 | 84.8726 | 10
[105 empty] | N184_N185 | N184 | N185 | 200 | 200 | 175 | 0.0048548 | 0.2 | 0.0096583 | 0.39079 | 56.2634 | 11 | 10 | 77.2634 | 17.6092
[105 empty] | N185_N186 | N185 | N186 | 200 | 200 | 169 | 0.0053979 | 0.2 | 0.010739 | 0.37739 | 56.6408 | 9 | 10 | 75.6408 | 19.2318
[105 empty] | N186_N187 | N186 | N187 | 200 | 200 | 169 | 0.0052084 | 0.2 | 0.010362 | 0.37739 | 57.0182 | 11 | 10 | 78.0182 | 16.8544
[105 empty] | N187_N188 | N187 | N188 | 200 | 200 | 134 | 0.010509 | 0.2 | 0.020908 | 0.29923 | 57.3174 | 6 | 10 | 73.3174 | 21.5552
[105 empty] | N188_N189 | N188 | N189 | 200 | 200 | 263 | 0.01015 | 0.2 | 0.020192 | 0.5873 | 57.9047 | 12 | 10 | 79.9047 | 14.9679
[105 empty] | N189_N190 | N189 | N190 | 200 | 200 | 257 | 0.016801 | 0.2 | 0.033425 | 0.5739 | 58.4786 | 4 | 10 | 72.4786 | 22.394
[105 empty] | N190_N191 | N190 | N191 | 200 | 200 | 173 | 0.016891 | 0.2 | 0.033603 | 0.38632 | 58.8649 | 8 | 10 | 76.8649 | 18.0077
[105 empty] | N191_N192 | N191 | N192 | 200 | 200 | 47 | 0.017623 | 0.2 | 0.035059 | 0.10495 | 58.9699 | 10 | 10 | 78.9699 | 15.9027
[105 empty] | N192_N193 | N193 | N192 | 565 | 600 | 351 | 0.0095365 | 0.565 | 0.0023773 | 0.34699 | 59.3169 | 10 | 10 | 79.3169 | 15.5557
[105 empty] | N193_N194 | N194 | N193 | 565 | 600 | 169 | 0.0097256 | 0.565 | 0.0024244 | 0.16707 | 59.484 | 10 | 10 | 79.484 | 15.3887
[105 empty] | N42_N72 | N42 | N72 | 250 | 250 | 42 | 0.058552 | 0.25 | 0.074551 | 0.064058 | 0.064058 | 5 | 10 | 15.0641 | 24.6921
[105 empty] | N42_N111 | N111 | N42 | 250 | 250 | 42 | 0.0022231 | 0.25 | 0.0028306 | 0.064058 | 0.12812 | 11 | 10 | 21.1281 | 18.628
[105 empty] | N72_N73 | N72 | N73 | 250 | 250 | 72 | 0.058128 | 0.25 | 0.074011 | 0.10982 | 0.23794 | 11 | 10 | 21.2379 | 18.5182
[105 empty] | N73_N74 | N73 | N74 | 250 | 250 | 73 | 0.056347 | 0.25 | 0.071743 | 0.11135 | 0.34928 | 8 | 10 | 18.3493 | 21.4068
[105 empty] | N74_N75 | N74 | N75 | 250 | 250 | 74 | 0.055297 | 0.25 | 0.070407 | 0.11287 | 0.46215 | 13 | 10 | 23.4622 | 16.294
[105 empty] | N75_N76 | N75 | N76 | 250 | 250 | 75 | 0.054715 | 0.25 | 0.069666 | 0.1144 | 0.57655 | 10 | 10 | 20.5765 | 19.1796
[105 empty] | N76_N77 | N76 | N77 | 250 | 250 | 76 | 0.054259 | 0.25 | 0.069085 | 0.11592 | 0.69247 | 13 | 10 | 23.6925 | 16.0636
[105 empty] | N77_N78 | N77 | N78 | 250 | 250 | 77 | 0.053324 | 0.25 | 0.067894 | 0.11745 | 0.80992 | 11 | 10 | 21.8099 | 17.9462
[105 empty] | N78_N79 | N78 | N79 | 250 | 250 | 78 | 0.051707 | 0.25 | 0.065835 | 0.11897 | 0.92889 | 15 | 10 | 25.9289 | 13.8272
[105 empty] | N79_N80 | N80 | N79 | 250 | 250 | 79 | 0.050427 | 0.25 | 0.064205 | 0.1205 | 1.0494 | 15 | 10 | 26.0494 | 13.7067
[105 empty] | N80_N81 | N81 | N80 | 250 | 250 | 80 | 0.048562 | 0.25 | 0.061831 | 0.12202 | 1.1714 | 18 | 10 | 29.1714 | 10.5847
[105 empty] | N81_N135 | N81 | N135 | 300 | 300 | 81 | 0.0033581 | 0.3 | 0.0029692 | 0.057848 | 1.2292 | 12 | 10 | 23.2292 | 16.5269
[105 empty] | N111_N112 | N112 | N111 | 250 | 250 | 111 | 0.00039905 | 0.25 | 0.00050808 | 0.16931 | 1.3986 | 16 | 10 | 27.3986 | 12.3576
[105 empty] | N112_N113 | N113 | N112 | 250 | 250 | 112 | 0.00061975 | 0.25 | 0.00078909 | 0.17083 | 1.5694 | 9 | 10 | 20.5694 | 19.1867
[105 empty] | N113_N114 | N114 | N113 | 250 | 250 | 113 | 0.0018996 | 0.25 | 0.0024187 | 0.17236 | 1.7417 | 13 | 10 | 24.7417 | 15.0144
[105 empty] | N114_N115 | N115 | N114 | 250 | 250 | 114 | 0.0042567 | 0.25 | 0.0054198 | 0.17388 | 1.9156 | 9 | 10 | 20.9156 | 18.8405
[105 empty] | N115_N116 | N116 | N115 | 250 | 250 | 115 | 0.0049122 | 0.25 | 0.0062545 | 0.17541 | 2.091 | 13 | 10 | 25.091 | 14.6651
[105 empty] | N116_N195 | N195 | N116 | 250 | 250 | 116 | 0.0049865 | 0.25 | 0.006349 | 0.17693 | 2.268 | 15 | 10 | 27.268 | 12.4882
[105 empty] | N117_N118 | N118 | N117 | 250 | 250 | 117 | 0.0028436 | 0.25 | 0.0036206 | 0.17846 | 2.4464 | 8 | 10 | 20.4464 | 19.3097
[105 empty] | N117_N195 | N117 | N195 | 250 | 250 | 117 | 0.0045714 | 0.25 | 0.0058205 | 0.17846 | 2.6249 | 10 | 10 | 22.6249 | 17.1312
[105 empty] | N118_N119 | N119 | N118 | 250 | 250 | 118 | 6.9483e-05 | 0.25 | 8.8469e-05 | 0.17998 | 2.8049 | 16 | 10 | 28.8049 | 10.9513
[105 empty] | N119_N120 | N120 | N119 | 250 | 250 | 119 | 0.0014384 | 0.25 | 0.0018314 | 0.18151 | 2.9864 | 8 | 10 | 20.9864 | 18.7698
[105 empty] | N120_N121 | N121 | N120 | 250 | 250 | 120 | 0.0033872 | 0.25 | 0.0043128 | 0.18302 | 3.1694 | 13 | 10 | 26.1694 | 13.5867
[105 empty] | N121_N122 | N121 | N122 | 400 | 400 | 121 | 0.052204 | 0.4 | 0.025964 | 0.19397 | 3.3634 | 8 | 10 | 21.3634 | 18.3928
[105 empty] | N122_N123 | N122 | N123 | 400 | 400 | 122 | 0.050282 | 0.4 | 0.025008 | 0.19558 | 3.5589 | 15 | 10 | 28.5589 | 11.1972
[105 empty] | N123_N124 | N123 | N124 | 400 | 400 | 123 | 0.047688 | 0.4 | 0.023718 | 0.19718 | 3.7561 | 16 | 10 | 29.7561 | 10
[105 empty] | N124_N125 | N124 | N125 | 400 | 400 | 124 | 0.045326 | 0.4 | 0.022543 | 0.19878 | 3.9549 | 14 | 10 | 27.9549 | 11.8012
[105 empty] | N125_N126 | N125 | N126 | 400 | 400 | 125 | 0.042018 | 0.4 | 0.020898 | 0.20039 | 4.1553 | 13 | 10 | 27.1553 | 12.6008
[105 empty] | N126_N127 | N126 | N127 | 400 | 400 | 126 | 0.038755 | 0.4 | 0.019275 | 0.20199 | 4.3573 | 13 | 10 | 27.3573 | 12.3988
[105 empty] | N127_N128 | N128 | N127 | 300 | 300 | 127 | 0.0031032 | 0.3 | 0.0027439 | 0.0907 | 4.448 | 13 | 10 | 27.448 | 12.3081
[105 empty] | N128_N129 | N129 | N128 | 300 | 300 | 128 | 0.00057979 | 0.3 | 0.00051265 | 0.091414 | 4.5394 | 11 | 10 | 25.5394 | 14.2167
[105 empty] | N129_N130 | N130 | N129 | 300 | 300 | 129 | 0.0010174 | 0.3 | 0.00089956 | 0.092129 | 4.6315 | 15 | 10 | 29.6315 | 10.1246
[105 empty] | N130_N131 | N131 | N130 | 300 | 300 | 130 | 0.0017732 | 0.3 | 0.0015678 | 0.092843 | 4.7244 | 10 | 10 | 24.7244 | 15.0318
[105 empty] | N131_N132 | N132 | N131 | 300 | 300 | 131 | 0.0041864 | 0.3 | 0.0037016 | 0.093557 | 4.8179 | 10 | 10 | 24.8179 | 14.9382
[105 empty] | N132_N133 | N133 | N132 | 300 | 300 | 132 | 0.0049288 | 0.3 | 0.004358 | 0.094271 | 4.9122 | 4 | 10 | 18.9122 | 20.8439
[105 empty] | N133_N134 | N134 | N133 | 300 | 300 | 133 | 0.0055205 | 0.3 | 0.0048812 | 0.094985 | 5.0072 | 13 | 10 | 28.0072 | 11.7489
[105 empty] | N134_N135 | N135 | N134 | 300 | 300 | 134 | 0.0046445 | 0.3 | 0.0041067 | 0.095699 | 5.1029 | 11 | 10 | 26.1029 | 13.6532
[105 empty] | N42_N52 | N52 | N42 | 250 | 250 | 223 | 0.027424 | 0.25 | 0.034917 | 0.34012 | 0.34012 | 11 | 10 | 21.3401 | 22.4022
[105 empty] | N42_N72 | N42 | N72 | 250 | 250 | 91 | 0.059283 | 0.25 | 0.075481 | 0.18412 | 0.52424 | 5 | 10 | 15.5242 | 28.2181
[105 empty] | N52_N53 | N53 | N52 | 250 | 250 | 94 | 0.025814 | 0.25 | 0.032868 | 0.14338 | 0.66761 | 10 | 10 | 20.6676 | 23.0747
[105 empty] | N53_N54 | N54 | N53 | 250 | 250 | 191 | 0.023922 | 0.25 | 0.030458 | 0.29133 | 0.95894 | 15 | 10 | 25.9589 | 17.7834
[105 empty] | N54_N55 | N55 | N54 | 250 | 250 | 77 | 0.023091 | 0.25 | 0.029401 | 0.11745 | 1.0764 | 15 | 10 | 26.0764 | 17.6659
[105 empty] | N55_N56 | N56 | N55 | 250 | 250 | 77 | 0.022554 | 0.25 | 0.028717 | 0.11745 | 1.1938 | 12 | 10 | 23.1938 | 20.5485
[105 empty] | N56_N57 | N57 | N56 | 250 | 250 | 76 | 0.020992 | 0.25 | 0.026728 | 0.11592 | 1.3098 | 13 | 10 | 24.3098 | 19.4325
[105 empty] | N57_N58 | N58 | N57 | 250 | 250 | 36 | 0.020962 | 0.25 | 0.02669 | 0.05491 | 1.3647 | 20 | 10 | 31.3647 | 12.3776
[105 empty] | N58_N59 | N59 | N58 | 250 | 250 | 32 | 0.020193 | 0.25 | 0.025711 | 0.048809 | 1.4135 | 17 | 10 | 28.4135 | 15.3288
[105 empty] | N59_N60 | N60 | N59 | 250 | 250 | 79 | 0.018934 | 0.25 | 0.024107 | 0.1205 | 1.534 | 16 | 10 | 27.534 | 16.2083
[105 empty] | N60_N61 | N61 | N60 | 250 | 250 | 51 | 0.018713 | 0.25 | 0.023826 | 0.077789 | 1.6118 | 15 | 10 | 26.6118 | 17.1305
[105 empty] | N61_N62 | N62 | N61 | 250 | 250 | 73 | 0.017648 | 0.25 | 0.02247 | 0.11135 | 1.7231 | 8 | 10 | 19.7231 | 24.0192
[105 empty] | N62_N63 | N63 | N62 | 250 | 250 | 58 | 0.01738 | 0.25 | 0.022129 | 0.088466 | 1.8116 | 8 | 10 | 19.8116 | 23.9307
[105 empty] | N63_N64 | N64 | N63 | 250 | 250 | 216 | 0.014993 | 0.25 | 0.01909 | 0.32946 | 2.141 | 14 | 10 | 26.141 | 17.6013
[105 empty] | N64_N65 | N65 | N64 | 250 | 250 | 73 | 0.01426 | 0.25 | 0.018157 | 0.11135 | 2.2524 | 10 | 10 | 22.2524 | 21.4899
[105 empty] | N65_N66 | N66 | N65 | 250 | 250 | 65 | 0.013489 | 0.25 | 0.017174 | 0.099143 | 2.3515 | 10 | 10 | 22.3515 | 21.3908
[105 empty] | N66_N67 | N67 | N66 | 250 | 250 | 45 | 0.013195 | 0.25 | 0.0168 | 0.068638 | 2.4202 | 12 | 10 | 24.4202 | 19.3221
[105 empty] | N67_N68 | N68 | N67 | 250 | 250 | 100 | 0.01164 | 0.25 | 0.01482 | 0.15253 | 2.5727 | 9 | 10 | 21.5727 | 22.1696
[105 empty] | N68_N69 | N69 | N68 | 250 | 250 | 202 | 0.0092654 | 0.25 | 0.011797 | 0.30809 | 2.8808 | 11 | 10 | 23.8808 | 19.8615
[105 empty] | N69_N70 | N70 | N69 | 565 | 600 | 166 | 0.040278 | 0.565 | 0.010041 | 0.1347 | 3.0155 | 9 | 10 | 22.0155 | 21.7268
[105 empty] | N70_N71 | N71 | N70 | 565 | 600 | 584 | 0.036348 | 0.565 | 0.0090608 | 0.47388 | 3.4894 | 12 | 10 | 25.4894 | 18.2529
[105 empty] | N71_N192 | N192 | N71 | 565 | 600 | 211 | 0.031526 | 0.565 | 0.007859 | 0.17121 | 3.6606 | 8 | 10 | 21.6606 | 22.0817
[105 empty] | N72_N73 | N72 | N73 | 250 | 250 | 80 | 0.056926 | 0.25 | 0.072481 | 0.16187 | 3.8224 | 11 | 10 | 24.8224 | 18.9199
[105 empty] | N73_N74 | N73 | N74 | 250 | 250 | 87 | 0.057077 | 0.25 | 0.072672 | 0.17604 | 3.9985 | 8 | 10 | 21.9985 | 21.7438
[105 empty] | N74_N75 | N74 | N75 | 250 | 250 | 89 | 0.05599 | 0.25 | 0.071288 | 0.18008 | 4.1786 | 13 | 10 | 27.1786 | 16.5637
[105 empty] | N75_N76 | N75 | N76 | 250 | 250 | 88 | 0.055326 | 0.25 | 0.070443 | 0.17806 | 4.3566 | 10 | 10 | 24.3566 | 19.3857
[105 empty] | N76_N77 | N76 | N77 | 250 | 250 | 76 | 0.054144 | 0.25 | 0.068938 | 0.15378 | 4.5104 | 13 | 10 | 27.5104 | 16.2319
[105 empty] | N77_N78 | N77 | N78 | 250 | 250 | 80 | 0.053288 | 0.25 | 0.067849 | 0.16187 | 4.6723 | 11 | 10 | 25.6723 | 18.07
[105 empty] | N78_N79 | N78 | N79 | 250 | 250 | 158 | 0.051567 | 0.25 | 0.065657 | 0.3197 | 4.992 | 15 | 10 | 29.992 | 13.7503
[105 empty] | N79_N80 | N80 | N79 | 250 | 250 | 70 | 0.050764 | 0.25 | 0.064635 | 0.14164 | 5.1336 | 15 | 10 | 30.1336 | 13.6087
[105 empty] | N80_N81 | N81 | N80 | 250 | 250 | 80 | 0.048577 | 0.25 | 0.06185 | 0.16186 | 5.2955 | 18 | 10 | 33.2955 | 10.4468
[105 empty] | N81_N82 | N82 | N81 | 350 | 350 | 68 | 0.045224 | 0.35 | 0.029378 | 0.13273 | 5.4282 | 16 | 10 | 31.4282 | 12.3141
[105 empty] | N82_N83 | N83 | N82 | 350 | 350 | 152 | 0.044476 | 0.35 | 0.028892 | 0.29669 | 5.7249 | 13 | 10 | 28.7249 | 15.0174
[105 empty] | N83_N84 | N84 | N83 | 350 | 350 | 75 | 0.043798 | 0.35 | 0.028452 | 0.14639 | 5.8713 | 13 | 10 | 28.8713 | 14.871
[105 empty] | N84_N85 | N84 | N85 | 400 | 400 | 95 | 0.015 | 0.4 | 0.0074605 | 0.16167 | 6.033 | 12 | 10 | 28.033 | 15.7093
[105 empty] | N85_N86 | N85 | N86 | 400 | 400 | 73 | 0.012999 | 0.4 | 0.006465 | 0.12423 | 6.1572 | 8 | 10 | 24.1572 | 19.5851
[105 empty] | N86_N87 | N86 | N87 | 400 | 400 | 77 | 0.012791 | 0.4 | 0.0063619 | 0.13104 | 6.2882 | 14 | 10 | 30.2882 | 13.4541
[105 empty] | N87_N88 | N87 | N88 | 400 | 400 | 250 | 0.010315 | 0.4 | 0.0051302 | 0.42544 | 6.7137 | 13 | 10 | 29.7137 | 14.0286
[105 empty] | N88_N89 | N88 | N89 | 400 | 400 | 63 | 0.0089904 | 0.4 | 0.0044714 | 0.10721 | 6.8209 | 16 | 10 | 32.8209 | 10.9214
[105 empty] | N89_N90 | N89 | N90 | 400 | 400 | 41 | 0.008209 | 0.4 | 0.0040828 | 0.069773 | 6.8907 | 16 | 10 | 32.8907 | 10.8517
[105 empty] | N90_N91 | N90 | N91 | 400 | 400 | 201 | 0.0071717 | 0.4 | 0.0035669 | 0.34206 | 7.2327 | 11 | 10 | 28.2327 | 15.5096
[105 empty] | N91_N92 | N91 | N92 | 400 | 400 | 129 | 0.0044475 | 0.4 | 0.002212 | 0.21953 | 7.4522 | 9 | 10 | 26.4522 | 17.2901
[105 empty] | N92_N93 | N92 | N93 | 400 | 400 | 111 | 0.0041995 | 0.4 | 0.0020886 | 0.1889 | 7.6411 | 15 | 10 | 32.6411 | 11.1012
[105 empty] | N93_N94 | N93 | N94 | 466 | 500 | 88 | 0.0023955 | 0.466 | 0.00087786 | 0.10117 | 7.7423 | 16 | 10 | 33.7423 | 10
[105 empty] | N94_N95 | N94 | N95 | 421 | 450 | 74 | 0.0015236 | 0.421 | 0.00068405 | 0.11235 | 7.8547 | 13 | 10 | 30.8547 | 12.8876
[105 empty] | N95_N96 | N95 | N96 | 400 | 400 | 248 | 0.00051529 | 0.4 | 0.00025628 | 0.32417 | 8.1788 | 14 | 10 | 32.1788 | 11.5635
[105 empty] | N96_N97 | N96 | N97 | 350 | 350 | 116 | 0.0027954 | 0.35 | 0.0018159 | 0.17463 | 8.3535 | 10 | 10 | 28.3535 | 15.3888
[105 empty] | N97_N98 | N97 | N98 | 350 | 350 | 128 | 0.0042717 | 0.35 | 0.002775 | 0.24029 | 8.5937 | 12 | 10 | 30.5937 | 13.1486
[105 empty] | N98_N99 | N98 | N99 | 350 | 350 | 138 | 0.0048575 | 0.35 | 0.0031555 | 0.25906 | 8.8528 | 13 | 10 | 31.8528 | 11.8895
[105 empty] | N194_N99 | N99 | N194 | 250 | 250 | 184 | 0.0039728 | 0.25 | 0.0050584 | 0.50305 | 9.3559 | 8 | 10 | 27.3559 | 16.3864
[105 empty] | N192_N193 | N193 | N192 | 250 | 250 | 351 | 0.0089717 | 0.25 | 0.011423 | 0.88213 | 10.238 | 10 | 10 | 30.238 | 13.5043
[105 empty] | N193_N194 | N194 | N193 | 300 | 300 | 169 | 0.0055868 | 0.3 | 0.0049398 | 0.3864 | 10.6244 | 10 | 10 | 30.6244 | 13.1179
[105 empty] | N31_N17 | N31 | N17 | 466 | 500 | 211 | 0.065378 | 0.466 | 0.023958 | 0.31357 | 0.31357 | 17 | 10 | 27.3136 | 19.1535
[105 empty] | N17_N43 | N43 | N17 | 466 | 500 | 232 | 0.05566 | 0.466 | 0.020397 | 0.34478 | 0.65835 | 17 | 10 | 27.6583 | 18.8087
[105 empty] | N31_N32 | N32 | N31 | 350 | 350 | 129 | 0.11428 | 0.35 | 0.074239 | 0.21413 | 0.87248 | 15 | 10 | 25.8725 | 20.5946
[105 empty] | N32_N33 | N33 | N32 | 350 | 350 | 157 | 0.11223 | 0.35 | 0.072908 | 0.26061 | 1.1331 | 18 | 10 | 29.1331 | 17.334
[105 empty] | N33_N34 | N34 | N33 | 350 | 350 | 82 | 0.11064 | 0.35 | 0.071874 | 0.13612 | 1.2692 | 12 | 10 | 23.2692 | 23.1979
[105 empty] | N34_N35 | N35 | N34 | 350 | 350 | 69 | 0.10955 | 0.35 | 0.071167 | 0.11454 | 1.3837 | 8 | 10 | 19.3837 | 27.0833
[105 empty] | N35_N36 | N36 | N35 | 350 | 350 | 73 | 0.10965 | 0.35 | 0.071228 | 0.12118 | 1.5049 | 13 | 10 | 24.5049 | 21.9622
[105 empty] | N36_N37 | N37 | N36 | 350 | 350 | 81 | 0.10825 | 0.35 | 0.07032 | 0.13446 | 1.6394 | 18 | 10 | 29.6394 | 16.8277
[105 empty] | N37_N38 | N38 | N37 | 350 | 350 | 101 | 0.10808 | 0.35 | 0.070207 | 0.16766 | 1.807 | 14 | 10 | 25.807 | 20.66
[105 empty] | N38_N39 | N39 | N38 | 350 | 350 | 91 | 0.10609 | 0.35 | 0.068917 | 0.15106 | 1.9581 | 15 | 10 | 26.9581 | 19.509
[105 empty] | N39_N40 | N40 | N39 | 350 | 350 | 87 | 0.10593 | 0.35 | 0.068812 | 0.14442 | 2.1025 | 12 | 10 | 24.1025 | 22.3646
[105 empty] | N40_N41 | N41 | N40 | 350 | 350 | 94 | 0.1046 | 0.35 | 0.067952 | 0.15604 | 2.2585 | 10 | 10 | 22.2585 | 24.2085
[105 empty] | N41_N42 | N41 | N42 | 400 | 400 | 70 | 0.10311 | 0.4 | 0.051285 | 0.082756 | 2.3413 | 11 | 10 | 23.3413 | 23.1258
[105 empty] | N42_N52 | N52 | N42 | 250 | 250 | 223 | 0.028096 | 0.25 | 0.035773 | 0.1842 | 2.5255 | 11 | 10 | 23.5255 | 22.9416
[105 empty] | N43_N44 | N44 | N43 | 466 | 500 | 340 | 0.051894 | 0.466 | 0.019017 | 0.50528 | 3.0308 | 11 | 10 | 24.0308 | 22.4363
[105 empty] | N44_N45 | N45 | N44 | 466 | 500 | 205 | 0.049219 | 0.466 | 0.018037 | 0.30465 | 3.3354 | 16 | 10 | 29.3354 | 17.1317
[105 empty] | N45_N46 | N46 | N45 | 466 | 500 | 196 | 0.0463 | 0.466 | 0.016967 | 0.29128 | 3.6267 | 12 | 10 | 25.6267 | 20.8404
[105 empty] | N46_N47 | N47 | N46 | 466 | 500 | 275 | 0.04487 | 0.466 | 0.016443 | 0.40868 | 4.0354 | 11 | 10 | 25.0354 | 21.4317
[105 empty] | N47_N48 | N48 | N47 | 466 | 500 | 407 | 0.039875 | 0.466 | 0.014612 | 0.60485 | 4.6402 | 13 | 10 | 27.6402 | 18.8268
[105 empty] | N48_N49 | N49 | N48 | 466 | 500 | 395 | 0.035988 | 0.466 | 0.013188 | 0.58701 | 5.2272 | 9 | 10 | 24.2272 | 22.2398
[105 empty] | N49_N50 | N50 | N49 | 466 | 500 | 151 | 0.032237 | 0.466 | 0.011813 | 0.2244 | 5.4516 | 10 | 10 | 25.4516 | 21.0154
[105 empty] | N50_N51 | N51 | N50 | 466 | 500 | 186 | 0.030061 | 0.466 | 0.011016 | 0.27642 | 5.7281 | 14 | 10 | 29.7281 | 16.739
[105 empty] | N51_N69 | N69 | N51 | 466 | 500 | 191 | 0.028969 | 0.466 | 0.010616 | 0.28385 | 6.0119 | 9 | 10 | 25.0119 | 21.4552
[105 empty] | N52_N53 | N53 | N52 | 250 | 250 | 94 | 0.025676 | 0.25 | 0.032692 | 0.077652 | 6.0896 | 10 | 10 | 26.0896 | 20.3775
[105 empty] | N53_N54 | N54 | N53 | 250 | 250 | 191 | 0.024199 | 0.25 | 0.030811 | 0.15778 | 6.2473 | 15 | 10 | 31.2473 | 15.2197
[105 empty] | N54_N55 | N55 | N54 | 250 | 250 | 77 | 0.022618 | 0.25 | 0.028799 | 0.063608 | 6.311 | 15 | 10 | 31.311 | 15.1561
[105 empty] | N55_N56 | N56 | N55 | 250 | 250 | 77 | 0.022609 | 0.25 | 0.028787 | 0.063608 | 6.3746 | 12 | 10 | 28.3746 | 18.0925
[105 empty] | N56_N57 | N57 | N56 | 250 | 250 | 76 | 0.021427 | 0.25 | 0.027282 | 0.062782 | 6.4373 | 13 | 10 | 29.4373 | 17.0297
[105 empty] | N57_N58 | N58 | N57 | 250 | 250 | 36 | 0.020388 | 0.25 | 0.025959 | 0.029739 | 6.4671 | 20 | 10 | 36.4671 | 10
[105 empty] | N58_N59 | N59 | N58 | 250 | 250 | 32 | 0.019597 | 0.25 | 0.024951 | 0.026435 | 6.4935 | 17 | 10 | 33.4935 | 12.9736
[105 empty] | N59_N60 | N60 | N59 | 250 | 250 | 79 | 0.019614 | 0.25 | 0.024973 | 0.06526 | 6.5588 | 16 | 10 | 32.5588 | 13.9083
[105 empty] | N60_N61 | N61 | N60 | 250 | 250 | 51 | 0.019347 | 0.25 | 0.024633 | 0.04213 | 6.6009 | 15 | 10 | 31.6009 | 14.8662
[105 empty] | N61_N62 | N62 | N61 | 250 | 250 | 73 | 0.017954 | 0.25 | 0.02286 | 0.060304 | 6.6612 | 8 | 10 | 24.6612 | 21.8059
[105 empty] | N62_N63 | N63 | N62 | 250 | 250 | 58 | 0.017818 | 0.25 | 0.022687 | 0.047913 | 6.7091 | 8 | 10 | 24.7091 | 21.758
[105 empty] | N63_N64 | N64 | N63 | 250 | 250 | 216 | 0.01575 | 0.25 | 0.020053 | 0.17843 | 6.8876 | 14 | 10 | 30.8876 | 15.5795
[105 empty] | N64_N65 | N65 | N64 | 250 | 250 | 73 | 0.014315 | 0.25 | 0.018226 | 0.060304 | 6.9479 | 10 | 10 | 26.9479 | 19.5192
[105 empty] | N65_N66 | N66 | N65 | 250 | 250 | 65 | 0.013051 | 0.25 | 0.016618 | 0.053695 | 7.0016 | 10 | 10 | 27.0016 | 19.4655
[105 empty] | N66_N67 | N67 | N66 | 250 | 250 | 45 | 0.011733 | 0.25 | 0.014939 | 0.037174 | 7.0387 | 12 | 10 | 29.0387 | 17.4284
[105 empty] | N67_N68 | N68 | N67 | 250 | 250 | 100 | 0.011368 | 0.25 | 0.014474 | 0.082608 | 7.1213 | 9 | 10 | 26.1213 | 20.3457
[105 empty] | N68_N69 | N69 | N68 | 250 | 250 | 202 | 0.0095935 | 0.25 | 0.012215 | 0.16686 | 7.2882 | 11 | 10 | 28.2882 | 18.1789
[105 empty] | R2_N41 | R2 | N41 | 400 | 400 | 9 | 0.086926 | 0.4 | 0.043233 | 0.01064 | 7.2988 | 15 | 10 | 32.2988 | 14.1682
[105 empty] | N3_N18 | N18 | N3 | 466 | 500 | 93 | 0.20359 | 0.466 | 0.074604 | 0.13821 | 0.13821 | 13 | 10 | 23.1382 | 21.7131
[105 empty] | N3_N4 | N3 | N4 | 466 | 500 | 181 | 0.1125 | 0.466 | 0.041226 | 0.26899 | 0.40719 | 16 | 10 | 26.4072 | 18.4441
[105 empty] | N4_N5 | N4 | N5 | 466 | 500 | 133 | 0.11074 | 0.466 | 0.040582 | 0.19765 | 0.60485 | 19 | 10 | 29.6048 | 15.2465
[105 empty] | N5_N6 | N5 | N6 | 466 | 500 | 75 | 0.1093 | 0.466 | 0.040053 | 0.11146 | 0.7163 | 18 | 10 | 28.7163 | 16.135
[105 empty] | N6_N7 | N6 | N7 | 466 | 500 | 94 | 0.10809 | 0.466 | 0.03961 | 0.13969 | 0.856 | 16 | 10 | 26.856 | 17.9953
[105 empty] | N7_N106 | N7 | N106 | 350 | 350 | 322 | 0.073346 | 0.35 | 0.047646 | 0.5345 | 1.3905 | 14 | 10 | 25.3905 | 19.4608
[105 empty] | N18_N19 | N19 | N18 | 466 | 500 | 56 | 0.20192 | 0.466 | 0.073993 | 0.083222 | 1.4737 | 12 | 10 | 23.4737 | 21.3776
[105 empty] | N19_N20 | N20 | N19 | 466 | 500 | 60 | 0.20151 | 0.466 | 0.073845 | 0.089167 | 1.5629 | 14 | 10 | 25.5629 | 19.2884
[105 empty] | N20_N21 | N21 | N20 | 466 | 500 | 67 | 0.2005 | 0.466 | 0.073474 | 0.099569 | 1.6625 | 22 | 10 | 33.6625 | 11.1889
[105 empty] | N21_N22 | N22 | N21 | 466 | 500 | 194 | 0.19941 | 0.466 | 0.073075 | 0.28831 | 1.9508 | 13 | 10 | 24.9508 | 19.9006
[105 empty] | N22_N23 | N23 | N22 | 466 | 500 | 74 | 0.19872 | 0.466 | 0.072822 | 0.10997 | 2.0607 | 11 | 10 | 23.0607 | 21.7906
[105 empty] | N23_N24 | N24 | N23 | 466 | 500 | 92 | 0.19784 | 0.466 | 0.072499 | 0.13672 | 2.1975 | 12 | 10 | 24.1975 | 20.6539
[105 empty] | N24_N25 | N25 | N24 | 466 | 500 | 75 | 0.1965 | 0.466 | 0.072009 | 0.11146 | 2.3089 | 18 | 10 | 30.3089 | 14.5424
[105 empty] | N25_N26 | N26 | N25 | 466 | 500 | 76 | 0.19592 | 0.466 | 0.071797 | 0.11294 | 2.4219 | 9 | 10 | 21.4219 | 23.4295
[105 empty] | N26_N27 | N27 | N26 | 466 | 500 | 76 | 0.1947 | 0.466 | 0.07135 | 0.11294 | 2.5348 | 13 | 10 | 25.5348 | 19.3165
[105 empty] | N27_N28 | N28 | N27 | 466 | 500 | 80 | 0.19283 | 0.466 | 0.070664 | 0.11889 | 2.6537 | 20 | 10 | 32.6537 | 12.1976
[105 empty] | N28_N196 | N196 | N28 | 466 | 500 | 75 | 0.19334 | 0.466 | 0.070849 | 0.11146 | 2.7652 | 12 | 10 | 24.7652 | 20.0862
[105 empty] | N29_N30 | N30 | N29 | 466 | 500 | 76 | 0.191 | 0.466 | 0.069994 | 0.11294 | 2.8781 | 16 | 10 | 28.8781 | 15.9732
[105 empty] | N196_N29 | N29 | N196 | 466 | 500 | 69 | 0.19188 | 0.466 | 0.070316 | 0.10254 | 2.9806 | 13 | 10 | 25.9806 | 18.8707
[105 empty] | N30_N31 | N31 | N30 | 466 | 500 | 251 | 0.1892 | 0.466 | 0.069331 | 0.37301 | 3.3537 | 15 | 10 | 28.3537 | 16.4977
[105 empty] | N31_N32 | N32 | N31 | 350 | 350 | 129 | 0.11493 | 0.35 | 0.074658 | 0.27255 | 3.6262 | 15 | 10 | 28.6262 | 16.2251
[105 empty] | N32_N33 | N33 | N32 | 350 | 350 | 157 | 0.11266 | 0.35 | 0.073185 | 0.3317 | 3.9579 | 18 | 10 | 31.9579 | 12.8934
[105 empty] | N33_N34 | N34 | N33 | 350 | 350 | 82 | 0.11072 | 0.35 | 0.071928 | 0.17325 | 4.1311 | 12 | 10 | 26.1311 | 18.7202
[105 empty] | N34_N35 | N35 | N34 | 350 | 350 | 69 | 0.10975 | 0.35 | 0.071294 | 0.14578 | 4.2769 | 8 | 10 | 22.2769 | 22.5744
[105 empty] | N35_N36 | N36 | N35 | 350 | 350 | 73 | 0.10934 | 0.35 | 0.071028 | 0.15423 | 4.4312 | 13 | 10 | 27.4312 | 17.4202
[105 empty] | N36_N37 | N37 | N36 | 350 | 350 | 81 | 0.10878 | 0.35 | 0.070662 | 0.17113 | 4.6023 | 18 | 10 | 32.6023 | 12.249
[105 empty] | N37_N38 | N38 | N37 | 350 | 350 | 101 | 0.10689 | 0.35 | 0.069436 | 0.21339 | 4.8157 | 14 | 10 | 28.8157 | 16.0357
[105 empty] | N38_N39 | N39 | N38 | 350 | 350 | 91 | 0.10686 | 0.35 | 0.069415 | 0.19226 | 5.0079 | 15 | 10 | 30.0079 | 14.8434
[105 empty] | N39_N40 | N40 | N39 | 350 | 350 | 87 | 0.10539 | 0.35 | 0.068465 | 0.18381 | 5.1918 | 12 | 10 | 27.1918 | 17.6596
[105 empty] | N40_N41 | N41 | N40 | 350 | 350 | 94 | 0.10388 | 0.35 | 0.067479 | 0.1986 | 5.3903 | 10 | 10 | 25.3903 | 19.461
[105 empty] | N41_N42 | N41 | N42 | 400 | 400 | 70 | 0.10191 | 0.4 | 0.050688 | 0.10168 | 5.492 | 11 | 10 | 26.492 | 18.3593
[105 empty] | N42_N111 | N111 | N42 | 250 | 250 | 59 | 0.0019796 | 0.25 | 0.0025205 | 0.089986 | 5.582 | 11 | 10 | 26.582 | 18.2693
[105 empty] | N106_N107 | N106 | N107 | 350 | 350 | 218 | 0.070134 | 0.35 | 0.04556 | 0.36187 | 5.9439 | 9 | 10 | 24.9439 | 19.9075
[105 empty] | N107_N108 | N107 | N108 | 350 | 350 | 101 | 0.067809 | 0.35 | 0.044049 | 0.16766 | 6.1115 | 16 | 10 | 32.1115 | 12.7398
[105 empty] | N108_N109 | N108 | N109 | 350 | 350 | 149 | 0.066686 | 0.35 | 0.04332 | 0.24733 | 6.3589 | 16 | 10 | 32.3589 | 12.4925
[105 empty] | N109_N110 | N109 | N110 | 350 | 350 | 260 | 0.064212 | 0.35 | 0.041713 | 0.43159 | 6.7905 | 16 | 10 | 32.7905 | 12.0609
[105 empty] | N110_N121 | N110 | N121 | 350 | 350 | 81 | 0.062086 | 0.35 | 0.040332 | 0.13446 | 6.9249 | 12 | 10 | 28.9249 | 15.9264
[105 empty] | N111_N112 | N112 | N111 | 250 | 250 | 234 | 0.00075791 | 0.25 | 0.000965 | 0.35692 | 7.2818 | 16 | 10 | 33.2818 | 11.5695
[105 empty] | N112_N113 | N113 | N112 | 250 | 250 | 74 | 0.0016875 | 0.25 | 0.0021486 | 0.11287 | 7.3947 | 9 | 10 | 26.3947 | 18.4566
[105 empty] | N113_N114 | N114 | N113 | 250 | 250 | 79 | 0.0015958 | 0.25 | 0.0020318 | 0.1205 | 7.5152 | 13 | 10 | 30.5152 | 14.3361
[105 empty] | N114_N115 | N115 | N114 | 250 | 250 | 241 | 0.0038782 | 0.25 | 0.0049379 | 0.36759 | 7.8828 | 9 | 10 | 26.8828 | 17.9686
[105 empty] | N115_N116 | N116 | N115 | 250 | 250 | 61 | 0.006294 | 0.25 | 0.0080138 | 0.093042 | 7.9758 | 13 | 10 | 30.9758 | 13.8755
[105 empty] | N116_N195 | N195 | N116 | 250 | 250 | 76 | 0.0048204 | 0.25 | 0.0061375 | 0.11592 | 8.0918 | 15 | 10 | 33.0918 | 11.7596
[105 empty] | N117_N118 | N118 | N117 | 250 | 250 | 132 | 0.0027932 | 0.25 | 0.0035564 | 0.20134 | 8.2931 | 8 | 10 | 26.2931 | 18.5583
[105 empty] | N117_N195 | N117 | N195 | 250 | 250 | 154 | 0.0037214 | 0.25 | 0.0047382 | 0.23489 | 8.528 | 10 | 10 | 28.528 | 16.3234
[105 empty] | N118_N119 | N119 | N118 | 250 | 250 | 212 | 9.8794e-07 | 0.25 | 1.2579e-06 | 0.32336 | 8.8513 | 16 | 10 | 34.8513 | 10
[105 empty] | N119_N120 | N120 | N119 | 250 | 250 | 173 | 0.0023197 | 0.25 | 0.0029535 | 0.26387 | 9.1152 | 8 | 10 | 27.1152 | 17.7361
[105 empty] | N120_N121 | N121 | N120 | 250 | 250 | 133 | 0.0042142 | 0.25 | 0.0053657 | 0.20285 | 9.3181 | 13 | 10 | 32.3181 | 12.5333
[105 empty] | R3_N1 | R3 | N1 | 700 | 800 | 47 | 0.32696 | 0.7 | 0.053099 | 0.33212 | 0.33212 | 12 | 10 | 22.3321 | 22.2069
[105 empty] | N1_N2 | N1 | N2 | 700 | 800 | 117 | 0.32569 | 0.7 | 0.052893 | 0.33092 | 0.66304 | 16 | 10 | 26.663 | 17.876
[105 empty] | N2_N3 | N2 | N3 | 700 | 800 | 167 | 0.32282 | 0.7 | 0.052427 | 0.3293 | 0.99233 | 13 | 10 | 23.9923 | 20.5467
[105 empty] | N3_N18 | N18 | N3 | 466 | 500 | 93 | -0.2027 | 0.466 | -0.07428 | 0.20916 | 1.2015 | 13 | 10 | 24.2015 | 20.3375
[105 empty] | N3_N4 | N3 | N4 | 466 | 500 | 181 | 0.11132 | 0.466 | 0.040795 | 0.11762 | 1.3191 | 16 | 10 | 27.3191 | 17.2199
[105 empty] | N4_N5 | N4 | N5 | 466 | 500 | 133 | 0.11053 | 0.466 | 0.040503 | 0.11583 | 1.4349 | 19 | 10 | 30.4349 | 14.1041
[105 empty] | N5_N6 | N5 | N6 | 466 | 500 | 75 | 0.10908 | 0.466 | 0.039972 | 0.11464 | 1.5496 | 18 | 10 | 29.5496 | 14.9895
[105 empty] | N6_N7 | N6 | N7 | 466 | 500 | 94 | 0.10769 | 0.466 | 0.039462 | 0.11367 | 1.6632 | 16 | 10 | 27.6632 | 16.8758
[105 empty] | N7_N8 | N8 | N7 | 350 | 350 | 133 | -0.025839 | 0.35 | -0.016785 | 0.031259 | 1.6945 | 16 | 10 | 27.6945 | 16.8445
[105 empty] | N8_N9 | N9 | N8 | 350 | 350 | 178 | -0.024259 | 0.35 | -0.015759 | 0.029484 | 1.724 | 17 | 10 | 28.724 | 15.8151
[105 empty] | N9_N10 | N10 | N9 | 350 | 350 | 198 | -0.020892 | 0.35 | -0.013572 | 0.027339 | 1.7513 | 15 | 10 | 26.7513 | 17.7877
[105 empty] | N10_N11 | N11 | N10 | 350 | 350 | 174 | -0.01921 | 0.35 | -0.012479 | 0.025217 | 1.7765 | 16 | 10 | 27.7765 | 16.7625
[105 empty] | N11_N12 | N12 | N11 | 350 | 350 | 227 | -0.016739 | 0.35 | -0.010874 | 0.022929 | 1.7995 | 17 | 10 | 28.7995 | 15.7396
[105 empty] | N12_N13 | N13 | N12 | 350 | 350 | 533 | -0.012145 | 0.35 | -0.0078895 | 0.018593 | 1.8181 | 14 | 10 | 25.8181 | 18.721
[105 empty] | N13_N14 | N14 | N13 | 350 | 350 | 345 | -0.0076496 | 0.35 | -0.0049692 | 0.013583 | 1.8317 | 13 | 10 | 24.8317 | 19.7074
[105 empty] | N14_N15 | N15 | N14 | 350 | 350 | 795 | -0.00088685 | 0.35 | -0.00057611 | 0.0070788 | 1.8387 | 15 | 10 | 26.8387 | 17.7003
[105 empty] | N15_N16 | N16 | N15 | 350 | 350 | 496 | -0.0053202 | 0.35 | -0.0034561 | 0.00028708 | 1.839 | 9 | 10 | 20.839 | 23.7
[105 empty] | N16_N17 | N17 | N16 | 350 | 350 | 414 | -0.00015992 | 0.35 | -0.00010389 | 0.0054791 | 1.8445 | 8 | 10 | 19.8445 | 24.6945
[105 empty] | N31_N17 | N31 | N17 | 466 | 500 | 211 | 0.065184 | 0.466 | 0.023887 | 0.071654 | 1.9162 | 17 | 10 | 28.9162 | 15.6229
[105 empty] | N18_N19 | N19 | N18 | 466 | 500 | 56 | -0.20181 | 0.466 | -0.073954 | 0.20831 | 2.1245 | 12 | 10 | 24.1245 | 20.4146
[105 empty] | N19_N20 | N20 | N19 | 466 | 500 | 60 | -0.20239 | 0.466 | -0.074168 | 0.20765 | 2.3321 | 14 | 10 | 26.3321 | 18.2069
[105 empty] | N20_N21 | N21 | N20 | 466 | 500 | 67 | -0.20163 | 0.466 | -0.073886 | 0.20693 | 2.539 | 22 | 10 | 34.539 | 10
[105 empty] | N21_N22 | N22 | N21 | 466 | 500 | 194 | -0.2004 | 0.466 | -0.073436 | 0.20544 | 2.7445 | 13 | 10 | 25.7445 | 18.7946
[105 empty] | N22_N23 | N23 | N22 | 466 | 500 | 74 | -0.19765 | 0.466 | -0.072428 | 0.20391 | 2.9484 | 11 | 10 | 23.9484 | 20.5907
[105 empty] | N23_N24 | N24 | N23 | 466 | 500 | 92 | -0.19785 | 0.466 | -0.072504 | 0.20296 | 3.1513 | 12 | 10 | 25.1513 | 19.3877
[105 empty] | N24_N25 | N25 | N24 | 466 | 500 | 75 | -0.19665 | 0.466 | -0.072065 | 0.20201 | 3.3534 | 18 | 10 | 31.3534 | 13.1857
[105 empty] | N25_N26 | N26 | N25 | 466 | 500 | 76 | -0.19565 | 0.466 | -0.071697 | 0.20115 | 3.5545 | 9 | 10 | 22.5545 | 21.9845
[105 empty] | N26_N27 | N27 | N26 | 466 | 500 | 76 | -0.19425 | 0.466 | -0.071185 | 0.20028 | 3.7548 | 13 | 10 | 26.7548 | 17.7843
[105 empty] | N27_N28 | N28 | N27 | 466 | 500 | 80 | -0.19297 | 0.466 | -0.070715 | 0.19939 | 3.9542 | 20 | 10 | 33.9542 | 10.5849
[105 empty] | N28_N196 | N196 | N28 | 466 | 500 | 75 | -0.19335 | 0.466 | -0.070853 | 0.19851 | 4.1527 | 12 | 10 | 26.1527 | 18.3864
[105 empty] | N29_N30 | N30 | N29 | 466 | 500 | 76 | -0.19164 | 0.466 | -0.070229 | 0.19686 | 4.3495 | 16 | 10 | 30.3495 | 14.1895
[105 empty] | N196_N29 | N29 | N196 | 466 | 500 | 69 | -0.19195 | 0.466 | -0.070339 | 0.19768 | 4.5472 | 13 | 10 | 27.5472 | 16.9918
[105 empty] | N30_N31 | N31 | N30 | 466 | 500 | 251 | -0.18919 | 0.466 | -0.06933 | 0.19499 | 4.7422 | 15 | 10 | 29.7422 | 14.7968
44028

## RESERVOIR
R3 |  |  | R2 |  | R1
ID | R3 |  | ID | R2 | ID | R2
Longitude | 1.216 |  | Longitude | 1.2235 | Longitude | 1.233
Latitude | 6.2771 |  | Latitude | 6.2619 | Latitude | 6.2448
Altitude | 12 |  | Altitude | 17 | Altitude | 12
Cu_reel (m^3) | 5464.7062 |  | C_total (m^3) | 200.01 | C_total (m^3) | 90
Reserve_incendie (m^3) | 120 |  | h_sous_cuve (m) | 15 | h_sous_cuve (m) | 15
V_mort | 109.2941 |  | Diametre (m) | 7 | Diametre (m) | 5
V_reserve_sec | 1517.9739 |  | Section (m) | 38.4845 | Section (m) | 19.635
Ct_ajusté (m^3) | 7211.9743 |  | h_total (m) | 5.1972 | h_total (m) | 4.5837
Ct_choisie (m^3) | 7200 |  | Z_cuve (m) | 37.1972 | Z_cuve (m) | 31.5837
h_sous_cuve_min (m) | 73 | 75
Diametre (m) | 17
Section (m^2) | 226.9801
h_utile (m) | 31.7208
h_total (m) | 32
Z_cuve (m) | 117

## DIST_TRONCONS ADAPT SAVE FORMUL
0.0058724
0.0051957
| BOUCLE 1 | [16 empty] | BOUCLE 2 | [17 empty] | BOUCLE 3 | [17 empty] | BOUCLE 4 | [16 empty] | BOUCLE 5 | [16 empty] | BOUCLE 6 | [16 empty] | BOUCLE 6
| Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | Signe_M1 | Signe_M2 | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2
1 | positif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.096 | 350 | 150 | 96 | 15.9047 | 0.096 | 0.20734 | 4 | -0.027297 | 0.0064431 | -0.020854 | 0 | 1 | positif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | -0.0017548 | -0.053204 | 0 | 1 | positif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | 0.032836 | 0.064058 | 3.613 | 0.064305 | 0.0057534 | 0.058552 | 0 | 1 | positif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.032836 | 0.34012 | 19.1832 | -0.033514 | 0.0060903 | -0.027424 | 0 | 1 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0062765 | 0.065378 | 0 | 1 | positif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | 0.16656 | 0.13821 | 1.5368 | -0.20916 | 0.005578 | -0.20359 | 0 | 1 | positif | R3_N1 | R3 | N1 | 0.33212 | 700 | 150 | 47 | 0.26609 | 0.33212 | 0.034552 | 0.19267 | 0.33212 | 0.005162 | 0.32696
2 | positif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.095 | 350 | 150 | 95 | 15.739 | 0.095 | 0.20124 | 3.9232 | 0.020084 | 0.0051523 | 0.014931 | 0 | 2 | positif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 88 | 30.8912 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.15867 | 5.0616 | 0.0022272 | 0.0039753 | -0.0017481 | 0 | 2 | negatif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | -0.032836 | -0.064058 | 3.613 | -0.0080636 | 0.0058404 | -0.0022231 | 1 | 2 | negatif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 91 | 77.6399 | 0.038249 | 0.18412 | 8.915 | 0.064305 | 0.0050229 | 0.059283 | 0 | 2 | positif | N17_N43 | N43 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 232 | 9.5321 | 0.16656 | 0.34478 | 3.8336 | -0.061286 | 0.0056259 | -0.05566 | 0 | 2 | negatif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | -0.16656 | -0.26899 | 2.9909 | 0.11762 | 0.0051155 | 0.1125 | 0 | 2 | positif | N1_N2 | N1 | N2 | 0.33212 | 700 | 150 | 117 | 0.6624 | 0.33212 | 0.086012 | 0.47963 | 0.33092 | 0.0052237 | 0.32569
3 | positif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | 0.019125 | 0.0055357 | 0.01359 | 0 | 3 | positif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0015342 | -0.048659 | 0 | 3 | positif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 72 | 61.4294 | 0.032837 | 0.10982 | 6.1938 | 0.06333 | 0.0052014 | 0.058128 | 0 | 3 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.032837 | 0.14338 | 8.0864 | -0.031705 | 0.0058908 | -0.025814 | 0 | 3 | negatif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.08328 | -0.21413 | 4.762 | -0.11996 | 0.0056823 | -0.11428 | 0 | 3 | negatif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.16656 | -0.19765 | 2.1977 | 0.11583 | 0.0050834 | 0.11074 | 0 | 3 | positif | N2_N3 | N2 | N3 | 0.33212 | 700 | 150 | 167 | 0.94548 | 0.33212 | 0.12277 | 0.6846 | 0.3293 | 0.0064746 | 0.32282
4 | positif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | 0.018269 | 0.006015 | 0.012254 | 0 | 4 | positif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0036479 | -0.04525 | 0 | 4 | positif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | 0.062377 | 0.0060301 | 0.056347 | 0 | 4 | positif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.032837 | 0.29133 | 16.4308 | -0.030079 | 0.0061575 | -0.023922 | 0 | 4 | negatif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.08328 | -0.26061 | 5.7956 | -0.11833 | 0.0060997 | -0.11223 | 0 | 4 | negatif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.16656 | -0.11146 | 1.2393 | 0.11464 | 0.0053391 | 0.1093 | 1 | 4 | negatif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | -0.17814 | -0.15654 | 1.6274 | -0.20916 | 0.0064634 | -0.2027
5 | positif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.25 | 565 | 150 | 250 | 4.019 | 0.25 | 0.30839 | 2.2846 | 0.016404 | 0.0059555 | 0.010448 | 0 | 5 | negatif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.029029 | 200 | 150 | 96 | 242.8643 | -0.029029 | 0 | 0 | -0.34556 | 22.0464 | -0.027297 | 0.0011756 | -0.026121 | 0 | 5 | positif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | 0.061373 | 0.0060754 | 0.055297 | 0 | 5 | positif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.02855 | 0.0054589 | -0.023091 | 0 | 5 | negatif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.08328 | -0.13612 | 3.027 | -0.11697 | 0.0063273 | -0.11064 | 0 | 5 | negatif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.16656 | -0.13969 | 1.5533 | 0.11367 | 0.0055847 | 0.10809 | 2 | 5 | positif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | 0.15498 | 0.23537 | 2.8127 | 0.11762 | 0.0062925 | 0.11132
6 | positif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.063 | 300 | 150 | 63 | 22.1153 | 0.063 | 0.13215 | 3.8848 | 0.014618 | 0.0064376 | 0.0081802 | 0 | 6 | negatif | N127_N136 | N127 | N136 | 0.058058 | 300 | 150 | 222 | 77.93 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.40029 | 12.769 | 0.031976 | 0.0032091 | 0.028767 | 0 | 6 | positif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 75 | 63.989 | 0.032837 | 0.1144 | 6.4519 | 0.060363 | 0.0056477 | 0.054715 | 0 | 6 | positif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.027671 | 0.0051171 | -0.022554 | 0 | 6 | negatif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.08328 | -0.11454 | 2.5471 | -0.11611 | 0.0065534 | -0.10955 | 0 | 6 | negatif | N7_N106 | N7 | N106 | 0.08328 | 350 | 150 | 322 | 53.347 | -0.08328 | -0.5345 | 11.8864 | 0.079283 | 0.0059367 | 0.073346 | 3 | 6 | positif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.094864 | -0.069686 | 1.3605 | 0.11583 | 0.0052982 | 0.11053
7 | positif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.041 | 250 | 150 | 41 | 34.9806 | 0.041 | 0.094342 | 4.2615 | 0.014024 | 0.006179 | 0.0078455 | 0 | 7 | positif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.058058 | 300 | 150 | 190 | 66.6969 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.34259 | 10.9284 | -0.0090812 | 0.0017521 | -0.0073291 | 0 | 7 | positif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.059427 | 0.0051678 | 0.054259 | 0 | 7 | positif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | -0.026798 | 0.005806 | -0.020992 | 0 | 7 | negatif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.08328 | -0.12118 | 2.6948 | -0.1153 | 0.0056498 | -0.10965 | 0 | 7 | positif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | 0.16656 | 0.083222 | 0.92536 | -0.20831 | 0.0063973 | -0.20192 | 4 | 7 | positif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.094864 | -0.039297 | 0.76718 | 0.11464 | 0.0055595 | 0.10908
8 | positif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.201 | 565 | 150 | 201 | 3.2313 | 0.201 | 0.16554 | 1.5253 | 0.012644 | 0.0065073 | 0.0061365 | 0 | 8 | positif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 290 | 101.8005 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.5229 | 16.6802 | -0.0063425 | 0.0043015 | -0.002041 | 0 | 8 | positif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | 0.058537 | 0.0052132 | 0.053324 | 0 | 8 | positif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.032837 | 0.05491 | 3.0969 | -0.026159 | 0.0051975 | -0.020962 | 0 | 8 | negatif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | -0.11442 | 0.0061697 | -0.10825 | 0 | 8 | positif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | 0.16656 | 0.089167 | 0.99145 | -0.20765 | 0.0061394 | -0.20151 | 5 | 8 | positif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.094864 | -0.049252 | 0.96153 | 0.11367 | 0.0059866 | 0.10769
9 | positif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.010761 | 0.0056665 | 0.0050944 | 0 | 9 | positif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 82 | 28.785 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.14786 | 4.7165 | -0.00422 | 0.0020451 | -0.0021749 | 0 | 9 | positif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 78 | 66.5485 | 0.032837 | 0.11897 | 6.71 | 0.057179 | 0.0054724 | 0.051707 | 0 | 9 | positif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.032837 | 0.048809 | 2.7528 | -0.025771 | 0.0055781 | -0.020193 | 0 | 9 | negatif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | -0.11338 | 0.005304 | -0.10808 | 0 | 9 | positif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | 0.16656 | 0.099569 | 1.1071 | -0.20693 | 0.0064258 | -0.2005 | 0 | 9 | positif | N7_N8 | N8 | N7 | 0.08328 | 350 | 150 | 133 | 22.0346 | 0.08328 | 0.22077 | 4.9096 | -0.031259 | 0.0054199 | -0.025839
10 | positif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.111 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | 0.111 | 0.1637 | 2.7312 | 0.0093916 | 0.0051411 | 0.0042505 | 0 | 10 | positif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 75 | 26.3277 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.13523 | 4.3138 | -0.0033243 | 0.0029766 | -0.00034772 | 0 | 10 | positif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.055878 | 0.0054516 | -0.050427 | 0 | 10 | positif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.025138 | 0.0062044 | -0.018934 | 0 | 10 | negatif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.08328 | -0.15106 | 3.3592 | -0.11228 | 0.0061947 | -0.10609 | 0 | 10 | positif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | 0.16656 | 0.28831 | 3.2057 | -0.20544 | 0.0060268 | -0.19941 | 0 | 10 | positif | N8_N9 | N9 | N8 | 0.08328 | 350 | 150 | 178 | 29.49 | 0.08328 | 0.29547 | 6.5708 | -0.029484 | 0.0052254 | -0.024259
11 | positif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.0082562 | 0.00644 | 0.0018162 | 0 | 11 | positif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 108 | 37.9119 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.19474 | 6.2119 | -0.0022802 | 0.0049608 | 0.0026806 | 0 | 11 | positif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.032836 | 0.12202 | 6.8818 | -0.055022 | 0.0064607 | -0.048562 | 0 | 11 | positif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.032837 | 0.077789 | 4.3873 | -0.024396 | 0.0056834 | -0.018713 | 0 | 11 | negatif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.08328 | -0.14442 | 3.2116 | -0.11127 | 0.0053412 | -0.10593 | 0 | 11 | positif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | 0.16656 | 0.10997 | 1.2228 | -0.20391 | 0.0051864 | -0.19872 | 0 | 11 | positif | N9_N10 | N10 | N9 | 0.08328 | 350 | 150 | 198 | 32.8034 | 0.08328 | 0.32867 | 7.3091 | -0.027339 | 0.0064474 | -0.020892
12 | positif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.074 | 350 | 150 | 74 | 12.2599 | 0.074 | 0.098697 | 2.4701 | 0.0073319 | 0.0062863 | 0.0010456 | 0 | 12 | positif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 150 | 52.6554 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.27047 | 8.6277 | -0.00080813 | 0.0048515 | 0.0040434 | 2 | 12 | negatif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 81 | 28.4339 | 0.035211 | 0.057848 | 3.0426 | 0.0022272 | 0.0055854 | -0.0033581 | 0 | 12 | positif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.023689 | 0.0060413 | -0.017648 | 0 | 12 | negatif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.08328 | -0.15604 | 3.47 | -0.10984 | 0.0052385 | -0.1046 | 0 | 12 | positif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | 0.16656 | 0.13672 | 1.5202 | -0.20296 | 0.0051206 | -0.19784 | 0 | 12 | positif | N10_N11 | N11 | N10 | 0.08328 | 350 | 150 | 174 | 28.8273 | 0.08328 | 0.28883 | 6.4231 | -0.025217 | 0.0060071 | -0.01921
13 | positif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.248 | 565 | 150 | 248 | 3.9869 | 0.248 | 0.30141 | 2.2509 | 0.0054947 | 0.0050801 | 0.00041461 | 0 | 13 | positif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.097368 | 3.106 | 0.0003558 | 0.0043911 | -0.0040353 | 0 | 13 | negatif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.032837 | 250 | 150 | 111 | 94.7037 | -0.032837 | -0.16931 | 9.5488 | -0.0063918 | 0.0059928 | -0.00039905 | 0 | 13 | positif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.032837 | 0.088466 | 4.9895 | -0.022942 | 0.0055616 | -0.01738 | 0 | 13 | negatif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.09851 | -0.082756 | 1.5558 | 0.10841 | 0.0052962 | 0.10311 | 0 | 13 | positif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.20201 | 0.0055044 | -0.1965 | 0 | 13 | positif | N11_N12 | N12 | N11 | 0.08328 | 350 | 150 | 227 | 37.608 | 0.08328 | 0.37681 | 8.3796 | -0.022929 | 0.0061899 | -0.016739
14 | positif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.116 | 400 | 150 | 116 | 10.0284 | 0.116 | 0.18561 | 2.9634 | 0.0034179 | 0.0053551 | -0.0019372 | 0 | 14 | positif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 93 | 32.6464 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.16769 | 5.3492 | 0.0011945 | 0.0036538 | -0.0024593 | 0 | 14 | negatif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 112 | 95.5568 | -0.032837 | -0.17083 | 9.6348 | -0.0046345 | 0.0052543 | 0.00061975 | 0 | 14 | positif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.032837 | 0.32946 | 18.5815 | -0.021378 | 0.0063849 | -0.014993 | 1 | 14 | negatif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.02358 | 0.1842 | 14.4675 | -0.033514 | 0.0054175 | -0.028096 | 0 | 14 | positif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20115 | 0.0052238 | -0.19592 | 0 | 14 | positif | N12_N13 | N13 | N12 | 0.08328 | 350 | 150 | 533 | 88.3042 | 0.08328 | 0.88475 | 19.6754 | -0.018593 | 0.0064477 | -0.012145
15 | positif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.128 | 421 | 150 | 128 | 8.6246 | 0.128 | 0.19156 | 2.7716 | 0.0020257 | 0.0058974 | -0.0038717 | 0 | 15 | negatif | N136_N137 | N136 | N137 | 0.058058 | 300 | 150 | 360 | 126.373 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.64912 | 20.7065 | 0.028655 | 0.0045179 | 0.024138 | 0 | 15 | negatif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 113 | 96.41 | -0.032837 | -0.17236 | 9.7209 | -0.0037616 | 0.0056612 | 0.0018996 | 0 | 15 | positif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.019729 | 0.0054691 | -0.01426 | 0 | 15 | negatif | N43_N44 | N44 | N43 | 0.16656 | 466 | 150 | 340 | 13.9695 | -0.16656 | -0.50528 | 5.6182 | -0.058022 | 0.006128 | -0.051894 | 0 | 15 | positif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20028 | 0.0055755 | -0.1947 | 0 | 15 | positif | N13_N14 | N14 | N13 | 0.08328 | 350 | 150 | 345 | 57.1575 | 0.08328 | 0.57268 | 12.7355 | -0.013583 | 0.0059336 | -0.0076496
16 | positif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.138 | 421 | 150 | 138 | 9.2985 | 0.138 | 0.23739 | 3.1859 | 0.00050804 | 0.006578 | -0.00607 | 0 | 16 | negatif | N137_N138 | N137 | N138 | 0.058058 | 300 | 150 | 315 | 110.5764 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.56798 | 18.1182 | 0.024804 | 0.0042148 | 0.020589 | 0 | 16 | negatif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 114 | 97.2632 | -0.032837 | -0.17388 | 9.8069 | -0.0019358 | 0.0061925 | 0.0042567 | 0 | 16 | positif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.032837 | 0.099143 | 5.5916 | -0.018942 | 0.0054533 | -0.013489 | 0 | 16 | positif | N44_N45 | N45 | N44 | 0.16656 | 466 | 150 | 205 | 8.4228 | 0.16656 | 0.30465 | 3.3875 | -0.054912 | 0.0056932 | -0.049219 | 0 | 16 | positif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.16656 | 0.11889 | 1.3219 | -0.19939 | 0.0065576 | -0.19283 | 0 | 16 | positif | N14_N15 | N15 | N14 | 0.08328 | 350 | 150 | 795 | 131.7108 | 0.08328 | 1.3197 | 29.3469 | -0.0070788 | 0.0061919 | -0.00088685
17 | negatif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.184 | 565 | 150 | 184 | 2.958 | -0.184 | -0.12866 | 1.295 | -0.0090545 | 0.0065247 | -0.0025298 | 0 | 17 | negatif | N138_N139 | N138 | N139 | 0.058058 | 300 | 150 | 270 | 94.7798 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.48684 | 15.5298 | 0.021466 | 0.00025597 | 0.02121 | 0 | 17 | negatif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 115 | 98.1164 | -0.032837 | -0.17541 | 9.8929 | -0.00021273 | 0.005125 | 0.0049122 | 0 | 17 | positif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.032837 | 0.068638 | 3.8711 | -0.018314 | 0.0051195 | -0.013195 | 0 | 17 | positif | N45_N46 | N46 | N45 | 0.16656 | 466 | 150 | 196 | 8.053 | 0.16656 | 0.29128 | 3.2387 | -0.052625 | 0.006325 | -0.0463 | 0 | 17 | positif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.19851 | 0.0051677 | -0.19334 | 0 | 17 | positif | N15_N16 | N16 | N15 | 0.08328 | 350 | 150 | 496 | 82.1743 | 0.08328 | 0.82334 | 18.3095 | 0.00028708 | 0.0056073 | -0.0053202
18 | positif | N99_N100 | N100 | N99 | 0.289 | 700 | 150 | 289 | 1.6362 | 0.289 | 0.16422 | 1.0524 | -0.0060764 | 0.0057259 | -0.00035052 | 0 | 18 | negatif | N139_N140 | N139 | N140 | 0.058058 | 300 | 150 | 180 | 63.1865 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.32456 | 10.3532 | 0.018899 | 0.0033091 | 0.01559 | 0 | 18 | negatif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 116 | 98.9696 | -0.032837 | -0.17693 | 9.9789 | 0.00056893 | 0.0055554 | -0.0049865 | 0 | 18 | positif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.032837 | 0.15253 | 8.6025 | -0.017487 | 0.0058473 | -0.01164 | 0 | 18 | positif | N46_N47 | N47 | N46 | 0.16656 | 466 | 150 | 275 | 11.2989 | 0.16656 | 0.40868 | 4.5442 | -0.049937 | 0.0050672 | -0.04487 | 0 | 18 | positif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.19686 | 0.0058516 | -0.191 | 0 | 18 | positif | N16_N17 | N17 | N16 | 0.08328 | 350 | 150 | 414 | 68.589 | 0.08328 | 0.68722 | 15.2826 | 0.0054791 | 0.005639 | -0.00015992
19 | positif | N100_N101 | N101 | N100 | 0.153 | 466 | 150 | 153 | 6.2863 | 0.153 | 0.19429 | 2.3518 | -0.0035546 | 0.0052891 | 0.0017345 | 0 | 19 | negatif | N140_N141 | N140 | N141 | 0.058058 | 300 | 150 | 210 | 73.7176 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.37866 | 12.0788 | 0.016674 | 0.004524 | 0.01215 | 0 | 19 | negatif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.003513 | 0.0063566 | -0.0028436 | 0 | 19 | positif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.032836 | 0.30809 | 17.3767 | -0.015764 | 0.0064986 | -0.0092654 | 0 | 19 | positif | N47_N48 | N48 | N47 | 0.16656 | 466 | 150 | 407 | 16.7223 | 0.16656 | 0.60485 | 6.7254 | -0.046046 | 0.0061708 | -0.039875 | 0 | 19 | positif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.16656 | 0.10254 | 1.1402 | -0.19768 | 0.0058018 | -0.19188 | 0 | 19 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0064707 | 0.065184
20 | positif | N101_N102 | N102 | N101 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | -0.0022651 | 0.0050199 | 0.0027548 | 0 | 20 | negatif | N141_N142 | N141 | N142 | 0.058058 | 300 | 150 | 100 | 35.1036 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.18031 | 5.7518 | 0.014905 | 0.0031667 | 0.011738 | 0 | 20 | negatif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.0018812 | 0.0064526 | -0.0045714 | 0 | 20 | positif | N69_N70 | N70 | N69 | 0.1994 | 565 | 150 | 166 | 2.6686 | 0.1994 | 0.1347 | 1.2511 | -0.046856 | 0.0065773 | -0.040278 | 0 | 20 | positif | N48_N49 | N49 | N48 | 0.16656 | 466 | 150 | 395 | 16.2293 | 0.16656 | 0.58701 | 6.5271 | -0.04147 | 0.0054823 | -0.035988 | 0 | 20 | positif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.16656 | 0.37301 | 4.1476 | -0.19499 | 0.0057946 | -0.1892 | 7 | 20 | negatif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | -0.094864 | -0.029342 | 0.57283 | -0.20831 | 0.0065037 | -0.20181
21 | positif | N102_N103 | N103 | N102 | 0.056 | 300 | 150 | 56 | 19.658 | 0.056 | 0.094446 | 3.1235 | -0.0015291 | 0.0056469 | 0.0041178 | 0 | 21 | negatif | N142_N143 | N142 | N143 | 0.058058 | 300 | 150 | 427 | 149.8925 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.76993 | 24.5602 | 0.011898 | 0.0022711 | 0.0096271 | 0 | 21 | negatif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 118 | 100.676 | -0.032837 | -0.17998 | 10.151 | 0.0054757 | 0.0054062 | 6.9483e-05 | 0 | 21 | positif | N70_N71 | N71 | N70 | 0.1994 | 565 | 150 | 584 | 9.3885 | 0.1994 | 0.47388 | 4.4014 | -0.042577 | 0.006229 | -0.036348 | 0 | 21 | positif | N49_N50 | N50 | N49 | 0.16656 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.16656 | 0.2244 | 2.4952 | -0.038355 | 0.0061182 | -0.032237 | 3 | 21 | positif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.094864 | -0.27255 | 5.3208 | -0.11996 | 0.0050368 | -0.11493 | 8 | 21 | negatif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | -0.094864 | -0.031437 | 0.61374 | -0.20765 | 0.0052568 | -0.20239
22 | positif | N103_N104 | N104 | N103 | 0.022 | 200 | 150 | 22 | 55.6564 | 0.022 | 0.047389 | 3.9893 | -0.0010841 | 0.0059834 | 0.0048993 | 0 | 22 | negatif | N143_N144 | N143 | N144 | 0.058058 | 300 | 150 | 87 | 30.5402 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.15687 | 5.0041 | 0.0089656 | 0.00050496 | 0.0084606 | 0 | 22 | negatif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 119 | 101.5292 | -0.032837 | -0.18151 | 10.237 | 0.0076723 | 0.0062339 | 0.0014384 | 0 | 22 | positif | N71_N192 | N192 | N71 | 0.1994 | 565 | 150 | 211 | 3.3921 | 0.1994 | 0.17121 | 1.5902 | -0.038041 | 0.0065145 | -0.031526 | 0 | 22 | positif | N50_N51 | N51 | N50 | 0.16656 | 466 | 150 | 186 | 7.6421 | 0.16656 | 0.27642 | 3.0735 | -0.036432 | 0.0063711 | -0.030061 | 4 | 22 | positif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.094864 | -0.3317 | 6.4757 | -0.11833 | 0.0056735 | -0.11266 | 9 | 22 | negatif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | -0.094864 | -0.035105 | 0.68535 | -0.20693 | 0.005301 | -0.20163
23 | positif | N104_N105 | N105 | N104 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.00065045 | 0.0058344 | 0.0051839 | 0 | 23 | negatif | N144_N145 | N144 | N145 | 0.058058 | 300 | 150 | 115 | 40.3692 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.20736 | 6.6146 | 0.0078131 | 0.00010966 | 0.0077034 | 0 | 23 | negatif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.032836 | 250 | 150 | 120 | 102.3823 | -0.032836 | -0.18302 | 10.3228 | 0.0094182 | 0.006031 | 0.0033872 | 3 | 23 | negatif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.06333 | 0.0064036 | 0.056926 | 0 | 23 | positif | N51_N69 | N69 | N51 | 0.16656 | 466 | 150 | 191 | 7.8476 | 0.16656 | 0.28385 | 3.1561 | -0.034281 | 0.0053125 | -0.028969 | 5 | 23 | positif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.094864 | -0.17325 | 3.3822 | -0.11697 | 0.0062447 | -0.11072 | 10 | 23 | negatif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | -0.094864 | -0.10165 | 1.9844 | -0.20544 | 0.0050406 | -0.2004
24 | positif | N105_R1 | R1 | N105 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | 0 | 0.0054514 | 0 | 0 | 24 | negatif | N145_N146 | N145 | N146 | 0.058058 | 300 | 150 | 168 | 58.9741 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.30292 | 9.663 | 0.0061984 | 0.0037383 | 0.0024601 | 0 | 24 | negatif | N121_N122 | N121 | N122 | 0.11612 | 400 | 150 | 121 | 10.4607 | -0.11612 | -0.19397 | 3.0938 | 0.057626 | 0.0054223 | 0.052204 | 4 | 24 | negatif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 87 | 74.2272 | 0.03825 | 0.17604 | 8.5233 | 0.062377 | 0.0053002 | 0.057077 | 3 | 24 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.023581 | 0.077652 | 6.0986 | -0.031705 | 0.0060291 | -0.025676 | 6 | 24 | positif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.094864 | -0.14578 | 2.846 | -0.11611 | 0.0063594 | -0.10975 | 11 | 24 | negatif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | -0.094864 | -0.038773 | 0.75695 | -0.20391 | 0.0062628 | -0.19765
25 | positif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.091 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | 0.091 | 0.17801 | 3.6228 | -0.012776 | 0.0062006 | -0.0065757 | 0 | 25 | negatif | N146_N147 | N146 | N147 | 0.058058 | 300 | 150 | 214 | 75.1218 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.38587 | 12.3088 | 0.0040189 | 0.0020892 | 0.0019297 | 0 | 25 | negatif | N122_N123 | N122 | N123 | 0.11612 | 400 | 150 | 122 | 10.5472 | -0.11612 | -0.19558 | 3.1194 | 0.056114 | 0.0058322 | 0.050282 | 5 | 25 | negatif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 89 | 75.9336 | 0.03825 | 0.18008 | 8.7193 | 0.061373 | 0.0053829 | 0.05599 | 4 | 25 | negatif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.023581 | 0.15778 | 12.3919 | -0.030079 | 0.0058806 | -0.024199 | 7 | 25 | positif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.094864 | -0.15423 | 3.011 | -0.1153 | 0.005958 | -0.10934 | 12 | 25 | negatif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | -0.094864 | -0.048204 | 0.94107 | -0.20296 | 0.0051063 | -0.19785
26 | negatif | N148_N166 | N148 | N166 | 0.101 | 400 | 150 | 101 | 8.7317 | -0.101 | -0.12505 | 2.2931 | 0.01368 | 0.0057613 | 0.0079187 | 0 | 26 | negatif | N147_N148 | N147 | N148 | 0.058058 | 300 | 150 | 70 | 24.5725 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.12622 | 4.0263 | 0.0023985 | 0.0035219 | -0.0011234 | 0 | 26 | negatif | N123_N124 | N123 | N124 | 0.11612 | 400 | 150 | 123 | 10.6336 | -0.11612 | -0.19718 | 3.1449 | 0.053786 | 0.0060988 | 0.047688 | 6 | 26 | negatif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 88 | 75.0804 | 0.03825 | 0.17806 | 8.6213 | 0.060363 | 0.005037 | 0.055326 | 5 | 26 | negatif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.02855 | 0.0059317 | -0.022618 | 8 | 26 | positif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.094864 | -0.17113 | 3.341 | -0.11442 | 0.0056422 | -0.10878 | 13 | 26 | negatif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.11009 | -0.051774 | 0.87094 | -0.20201 | 0.0053541 | -0.19665
27 | positif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | -0.013467 | 0.0052596 | -0.0082071 | 25 | 27 | negatif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.029029 | 200 | 150 | 91 | 230.2151 | 0.097597 | 1 | -1 | 3.0944 | 58.7184 | -0.012776 | 0.0046413 | -0.008135 | 0 | 27 | negatif | N124_N125 | N124 | N125 | 0.11612 | 400 | 150 | 124 | 10.7201 | -0.11612 | -0.19878 | 3.1705 | 0.051424 | 0.0060981 | 0.045326 | 7 | 27 | negatif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.03825 | 0.15378 | 7.4457 | 0.059427 | 0.0052836 | 0.054144 | 6 | 27 | negatif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.027671 | 0.0050623 | -0.022609 | 9 | 27 | positif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.094864 | -0.21339 | 4.1659 | -0.11338 | 0.0064922 | -0.10689 | 14 | 27 | negatif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.011995 | 0.00086468 | 0.1335 | -0.20115 | 0.0054945 | -0.19565
28 | positif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.013838 | 0.0062637 | -0.0075739 | 27 | 28 | negatif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.029029 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.036597 | 1 | -1 | 0.16585 | 8.3929 | -0.013467 | 0.0018271 | -0.01164 | 0 | 28 | negatif | N125_N126 | N125 | N126 | 0.11612 | 400 | 150 | 125 | 10.8065 | -0.11612 | -0.20039 | 3.1961 | 0.048223 | 0.0062051 | 0.042018 | 8 | 28 | negatif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.058537 | 0.0052489 | 0.053288 | 7 | 28 | negatif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.023581 | 0.062782 | 4.9308 | -0.026798 | 0.0053714 | -0.021427 | 10 | 28 | positif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.094864 | -0.19226 | 3.7534 | -0.11228 | 0.0054277 | -0.10686 | 15 | 28 | negatif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | -0.17814 | -0.12792 | 1.3299 | -0.20028 | 0.0060251 | -0.19425
29 | positif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.049 | 250 | 150 | 49 | 41.8061 | 0.049 | 0.15685 | 5.9283 | -0.014317 | 0.0063015 | -0.0080153 | 28 | 29 | negatif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.013838 | 0.0023841 | -0.011453 | 0 | 29 | negatif | N126_N127 | N126 | N127 | 0.11612 | 400 | 150 | 126 | 10.893 | -0.11612 | -0.20199 | 3.2216 | 0.044783 | 0.0060283 | 0.038755 | 9 | 29 | negatif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 158 | 134.8034 | 0.03825 | 0.3197 | 15.4791 | 0.057179 | 0.0056125 | 0.051567 | 8 | 29 | negatif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.023581 | 0.029739 | 2.3356 | -0.026159 | 0.0057711 | -0.020388 | 11 | 29 | positif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.094864 | -0.18381 | 3.5884 | -0.11127 | 0.0058751 | -0.10539 | 16 | 29 | negatif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.15498 | 0.10403 | 1.2432 | -0.19939 | 0.0064191 | -0.19297
30 | positif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.089 | 350 | 150 | 89 | 14.745 | 0.089 | 0.16708 | 3.4767 | -0.015104 | 0.0052604 | -0.0098438 | 29 | 30 | negatif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.029029 | 200 | 150 | 49 | 123.962 | 0.055597 | 1 | -1 | 0.58766 | 19.5755 | -0.014317 | 0.0032518 | -0.011065 | 7 | 30 | negatif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.058058 | 300 | 150 | 127 | 44.5816 | 0.035211 | 0.0907 | 4.7706 | -0.0090812 | 0.0059779 | -0.0031032 | 10 | 30 | negatif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 70 | 59.723 | 0.03825 | 0.14164 | 6.8578 | -0.055878 | 0.0051138 | -0.050764 | 9 | 30 | negatif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.023581 | 0.026435 | 2.0761 | -0.025771 | 0.0061748 | -0.019597 | 12 | 30 | positif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.094864 | -0.1986 | 3.8772 | -0.10984 | 0.0059665 | -0.10388 | 17 | 30 | negatif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.15498 | 0.097528 | 1.1655 | -0.19851 | 0.0051567 | -0.19335
31 | positif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | -0.016051 | 0.0056065 | -0.010445 | 30 | 31 | negatif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | 0.095597 | 1 | -1 | 2.9125 | 56.4237 | -0.015104 | 0.0014342 | -0.01367 | 8 | 31 | negatif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 128 | 44.9326 | 0.035211 | 0.091414 | 4.8081 | -0.0063425 | 0.0057627 | -0.00057979 | 11 | 31 | negatif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.038249 | 0.16186 | 7.8374 | -0.055022 | 0.0064457 | -0.048577 | 10 | 31 | negatif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.023581 | 0.06526 | 5.1254 | -0.025138 | 0.0055246 | -0.019614 | 13 | 31 | positif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.11009 | -0.10168 | 1.7104 | 0.10841 | 0.0064962 | 0.10191 | 18 | 31 | negatif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.15498 | 0.098829 | 1.181 | -0.19686 | 0.0052116 | -0.19164
32 | positif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.037 | 250 | 150 | 37 | 31.5679 | 0.037 | 0.070397 | 3.5237 | -0.016702 | 0.0051311 | -0.011571 | 31 | 32 | negatif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.029029 | 200 | 150 | 77 | 194.7974 | 0.083597 | 1 | -1 | 1.9655 | 43.5442 | -0.016051 | 6.3091e-05 | -0.015988 | 9 | 32 | negatif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | 0.035211 | 0.092129 | 4.8457 | -0.00422 | 0.0052374 | 0.0010174 | 0 | 32 | negatif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | -0.090894 | -0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | 0.0062246 | -0.045224 | 11 | 32 | negatif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.023581 | 0.04213 | 3.3088 | -0.024396 | 0.0050496 | -0.019347 | 0 | 32 | positif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 59 | 50.338 | 0.032836 | 0.089986 | 5.0754 | -0.0080636 | 0.006084 | -0.0019796 | 19 | 32 | negatif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.15498 | 0.089726 | 1.0723 | -0.19768 | 0.0057368 | -0.19195
33 | positif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | -0.017649 | 0.0055686 | -0.01208 | 32 | 33 | negatif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.029029 | 200 | 150 | 37 | 93.604 | 0.043597 | 1 | -1 | 0.28286 | 12.0158 | -0.016702 | 0.0031214 | -0.01358 | 10 | 33 | negatif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 130 | 45.6347 | 0.035211 | 0.092843 | 4.8832 | -0.0033243 | 0.0050975 | 0.0017732 | 0 | 33 | negatif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | -0.090894 | -0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0057179 | -0.044476 | 12 | 33 | negatif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.023689 | 0.0057346 | -0.017954 | 0 | 33 | negatif | N106_N107 | N106 | N107 | 0.08328 | 350 | 150 | 218 | 36.1169 | -0.08328 | -0.36187 | 8.0473 | 0.076202 | 0.006068 | 0.070134 | 20 | 33 | negatif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.15498 | 0.32639 | 3.9005 | -0.19499 | 0.0057979 | -0.18919
34 | positif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.085 | 350 | 150 | 85 | 14.0823 | 0.085 | 0.14654 | 3.1929 | -0.01887 | 0.0054293 | -0.01344 | 33 | 34 | negatif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | 0.1356 | 1 | -1 | 8.0651 | 110.1539 | -0.017649 | 0.0030377 | -0.014611 | 11 | 34 | negatif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 131 | 45.9857 | 0.035211 | 0.093557 | 4.9208 | -0.0022802 | 0.0064666 | 0.0041864 | 0 | 34 | negatif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | -0.090894 | -0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0051004 | -0.043798 | 13 | 34 | negatif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.023581 | 0.047913 | 3.763 | -0.022942 | 0.0051233 | -0.017818 | 0 | 34 | negatif | N107_N108 | N107 | N108 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | 0.074382 | 0.0065729 | 0.067809 |  |  |  | SOMME | [8 empty] | 5.9017 | 157.7659
35 | positif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.075 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.075 | 0.10255 | 2.5323 | -0.019783 | 0.0062309 | -0.013552 | 34 | 35 | negatif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.029029 | 200 | 150 | 85 | 215.0361 | 0.091597 | 1 | -1 | 2.5699 | 51.9607 | -0.01887 | 0.0017064 | -0.017163 | 12 | 35 | negatif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 132 | 46.3368 | 0.035211 | 0.094271 | 4.9584 | -0.00080813 | 0.0057369 | 0.0049288 | 0 | 35 | negatif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.11992 | 400 | 150 | 95 | 8.2129 | -0.11992 | -0.16167 | 2.4967 | 0.020084 | 0.0050835 | 0.015 | 14 | 35 | negatif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.023581 | 0.17843 | 14.0139 | -0.021378 | 0.0056285 | -0.01575 | 0 | 35 | negatif | N108_N109 | N108 | N109 | 0.08328 | 350 | 150 | 149 | 24.6854 | -0.08328 | -0.24733 | 5.5002 | 0.072955 | 0.0062694 | 0.066686 |  |  |  | ΔQ |  |  | -0.037408
36 | positif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.083 | 350 | 150 | 83 | 13.7509 | 0.083 | 0.13692 | 3.0551 | -0.020684 | 0.0055031 | -0.015181 | 35 | 36 | negatif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.029029 | 200 | 150 | 75 | 189.7377 | 0.081597 | 1 | -1 | 1.8305 | 41.5471 | -0.019783 | 0.0040316 | -0.015751 | 13 | 36 | negatif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 133 | 46.6878 | 0.035211 | 0.094985 | 4.9959 | 0.0003558 | 0.0058763 | -0.0055205 | 0 | 36 | negatif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.11992 | 400 | 150 | 73 | 6.311 | -0.11992 | -0.12423 | 1.9185 | 0.019125 | 0.0061267 | 0.012999 | 15 | 36 | negatif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.019729 | 0.0054144 | -0.014315 | 0 | 36 | negatif | N109_N110 | N109 | N110 | 0.08328 | 350 | 150 | 260 | 43.0752 | -0.08328 | -0.43159 | 9.5977 | 0.070622 | 0.0064095 | 0.064212
37 | positif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.084 | 350 | 150 | 84 | 13.9166 | 0.084 | 0.14168 | 3.1236 | -0.021637 | 0.0059839 | -0.015653 | 36 | 37 | negatif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | 0.089597 | 1 | -1 | 2.4089 | 49.7927 | -0.020684 | 0.0028149 | -0.017869 | 14 | 37 | negatif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | 0.035211 | 0.095699 | 5.0335 | 0.0011945 | 0.0058391 | -0.0046445 | 0 | 37 | negatif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.11992 | 400 | 150 | 77 | 6.6568 | -0.11992 | -0.13104 | 2.0236 | 0.018269 | 0.005478 | 0.012791 | 16 | 37 | negatif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.023581 | 0.053695 | 4.2171 | -0.018942 | 0.0058906 | -0.013051 | 0 | 37 | negatif | N110_N121 | N110 | N121 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | 0.068676 | 0.0065901 | 0.062086
38 | positif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.078 | 350 | 150 | 78 | 12.9226 | 0.078 | 0.11469 | 2.723 | -0.022561 | 0.0061283 | -0.016433 | 37 | 38 | negatif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | 0.090597 | 1 | -1 | 2.4885 | 50.8714 | -0.021637 | 0.0041937 | -0.017443 | 9 |  |  | SOMME | [8 empty] | -1.2813 | 236.6961 |  |  |  | 0 | 38 | negatif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.11992 | 400 | 150 | 250 | 21.613 | -0.11992 | -0.42544 | 6.5702 | 0.016404 | 0.0060889 | 0.010315 | 17 | 38 | negatif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.023581 | 0.037174 | 2.9196 | -0.018314 | 0.0065812 | -0.011733 | 0 | 38 | positif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.032837 | 250 | 150 | 234 | 199.6456 | 0.032837 | 0.35692 | 20.1299 | -0.0063918 | 0.0056339 | -0.00075791
39 | positif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.151 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.151 | 0.18713 | 2.2951 | -0.023868 | 0.0065314 | -0.017336 | 38 | 39 | negatif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | 0.084597 | 1 | -1 | 2.0354 | 44.5589 | -0.022561 | 0.00055916 | -0.022002 |  |  |  | ΔQ | 0.0054133 | [12 empty] | 0 | 39 | negatif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.11992 | 400 | 150 | 63 | 5.4465 | -0.11992 | -0.10721 | 1.6557 | 0.014618 | 0.0056275 | 0.0089904 | 18 | 39 | negatif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.023581 | 0.082608 | 6.4879 | -0.017487 | 0.0061189 | -0.011368 | 0 | 39 | positif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | -0.0046345 | 0.0063221 | 0.0016875
40 | positif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.025038 | 0.0054713 | -0.019566 | 39 | 40 | negatif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.029029 | 200 | 150 | 151 | 382.0053 | 0.1576 | 1 | -1 | 12.4718 | 146.5619 | -0.023868 | 0.00244 | -0.021428 | [17 empty] | 0 | 40 | negatif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.11992 | 400 | 150 | 41 | 3.5445 | -0.11992 | -0.069773 | 1.0775 | 0.014024 | 0.0058155 | 0.008209 | 19 | 40 | negatif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.02358 | 0.16686 | 13.1051 | -0.015764 | 0.0061705 | -0.0095935 | 0 | 40 | positif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.0037616 | 0.0053574 | 0.0015958
41 | positif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.025545 | 0.0058142 | -0.019731 | 40 | 41 | negatif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.029029 | 200 | 150 | 54 | 136.6112 | 0.060597 | 1 | -1 | 0.7596 | 23.2153 | -0.025038 | 0.0021572 | -0.02288 | [17 empty] | 0 | 41 | negatif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.11992 | 400 | 150 | 201 | 17.3769 | -0.11992 | -0.34206 | 5.2825 | 0.012644 | 0.0054721 | 0.0071717 | 0 | 41 | positif | R2_N41 | R2 | N41 | 0.09851 | 400 | 150 | 9 | 0.77807 | 0.09851 | 0.01064 | 0.20003 | 0 | 0.0065494 | 0 | 0 | 41 | positif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 241 | 205.6179 | 0.032837 | 0.36759 | 20.7321 | -0.0019358 | 0.005814 | 0.0038782
42 | positif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | -0.026247 | 0.0051295 | -0.021118 | 41 | 42 | negatif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.025545 | 0.0044473 | -0.021098 | [17 empty] | 0 | 42 | negatif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.11992 | 400 | 150 | 129 | 11.1523 | -0.11992 | -0.21953 | 3.3902 | 0.010761 | 0.0063135 | 0.0044475 |  |  |  | SOMME | [8 empty] | 2.2952 | 198.1326 |  |  |  | 0 | 42 | positif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 61 | 52.0444 | 0.032837 | 0.093042 | 5.2475 | -0.00021273 | 0.0065068 | 0.006294
43 | negatif | N166_N167 | N166 | N167 | 0.23 | 565 | 150 | 230 | 3.6975 | -0.23 | -0.24312 | 1.9577 | 0.011791 | 0.0060709 | 0.0057205 | 42 | 43 | negatif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.029029 | 200 | 150 | 88 | 222.6256 | 0.094597 | 1 | -1 | 2.8242 | 55.2921 | -0.026247 | 0.0029348 | -0.023312 | [17 empty] | 0 | 43 | negatif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.11992 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | -0.11992 | -0.1889 | 2.9172 | 0.0093916 | 0.0051921 | 0.0041995 |  |  |  | ΔQ |  |  | -0.011584 | [10 empty] | 0 | 43 | positif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.00056893 | 0.0053893 | -0.0048204
44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.029029 | -0.52195 | 33.2992 | 0.0096518 | 0.0062359 | 0.0034159 | 44 | 44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.3238 | 26.7327 | 0.0096518 | 0.003934 | 0.0057178 | [17 empty] | 0 | 44 | negatif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.145 | 466 | 150 | 88 | 3.6156 | -0.145 | -0.10117 | 1.2921 | 0.0082562 | 0.0058606 | 0.0023955 | [17 empty] | 0 | 44 | positif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.032837 | 250 | 150 | 132 | 112.6206 | 0.032837 | 0.20134 | 11.3553 | 0.003513 | 0.0063062 | -0.0027932
45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.029029 | -0.46435 | 29.6248 | 0.0080885 | 0.0052401 | 0.0028484 | 45 | 45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.28807 | 23.7828 | 0.0080885 | 0.00068806 | 0.0074004 | [17 empty] | 0 | 45 | negatif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.129 | 421 | 150 | 74 | 4.9861 | -0.129 | -0.11235 | 1.613 | 0.0073319 | 0.0058083 | 0.0015236 | [17 empty] | 0 | 45 | positif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 154 | 131.3907 | 0.032837 | 0.23489 | 13.2479 | 0.0018812 | 0.0056026 | -0.0037214
46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.029029 | -0.37436 | 23.8836 | 0.0067591 | 0.0059338 | 0.00082526 | 46 | 46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23224 | 19.1738 | 0.0067591 | 0.004014 | 0.0027451 | [17 empty] | 0 | 46 | negatif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.104 | 400 | 150 | 248 | 21.4401 | -0.104 | -0.32417 | 5.7727 | 0.0054947 | 0.00601 | -0.00051529 | [17 empty] | 0 | 46 | positif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 212 | 180.8755 | 0.032837 | 0.32336 | 18.2374 | 0.0054757 | 0.0054767 | -9.8794e-07
47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.029029 | -0.28437 | 18.1423 | 0.005715 | 0.0051643 | 0.00055068 | 47 | 47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17641 | 14.5647 | 0.005715 | 0.0012265 | 0.0044884 | [17 empty] | 0 | 47 | negatif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.079 | 350 | 150 | 116 | 19.2182 | -0.079 | -0.17463 | 4.0938 | 0.0034179 | 0.0062133 | -0.0027954 | [17 empty] | 0 | 47 | positif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 173 | 147.6012 | 0.032837 | 0.26387 | 14.8824 | 0.0076723 | 0.0053527 | 0.0023197
48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0047565 | 0.0057854 | -0.001029 | 48 | 48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0047565 | 0.0023784 | 0.0023781 | [17 empty] | 0 | 48 | negatif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.089 | 350 | 150 | 128 | 21.2063 | -0.089 | -0.24029 | 5.0002 | 0.0020257 | 0.0062974 | -0.0042717 | [17 empty] | 0 | 48 | positif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.032836 | 250 | 150 | 133 | 113.4738 | 0.032836 | 0.20285 | 11.4411 | 0.0094182 | 0.005204 | 0.0042142
49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0037409 | 0.0055642 | -0.0018233 | 49 | 49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0037409 | 0.0042565 | -0.00051559 | [17 empty] | 0 | 49 | negatif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.089 | 350 | 150 | 138 | 22.863 | -0.089 | -0.25906 | 5.3908 | 0.00050804 | 0.0053656 | -0.0048575 | [20 empty] | SOMME | [8 empty] | -0.14907 | 254.6175
50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.029029 | -0.16198 | 10.3342 | 0.0029763 | 0.00573 | -0.0027537 | 50 | 50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10049 | 8.2963 | 0.0029763 | 0.004871 | -0.0018947 | [17 empty] | 0 | 50 | positif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.045 | 250 | 150 | 184 | 156.9863 | 0.045 | 0.50305 | 20.7033 | -0.0090545 | 0.0050816 | -0.0039728 | [20 empty] | ΔQ | 0.00058548
51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.029029 | -0.15478 | 9.8749 | 0.0024742 | 0.0051531 | -0.0026788 | 51 | 51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.096022 | 7.9276 | 0.0024742 | 0.00087322 | 0.001601 | [17 empty] | 0 | 51 | positif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.043 | 250 | 150 | 351 | 299.4683 | 0.043 | 0.88213 | 37.9933 | -0.014035 | 0.0050637 | -0.0089717
52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.029029 | -0.23758 | 15.1569 | 0.0018523 | 0.0060044 | -0.004152 | 52 | 52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.14738 | 12.168 | 0.0018523 | 0.0032651 | -0.0014127 | [17 empty] | 0 | 52 | positif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.066 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 | 0.066 | 0.3864 | 10.8425 | -0.011069 | 0.0054817 | -0.0055868
53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.029029 | -0.17278 | 11.0232 | 0.0012019 | 0.0058492 | -0.0046473 | 53 | 53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10719 | 8.8494 | 0.0012019 | 1.7082e-05 | 0.0011848 | [17 empty] | 10 |  |  | SOMME | [8 empty] | 3.5097 | 379.175
54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.029029 | -0.068393 | 4.3633 | 0.00081963 | 0.0063476 | -0.005528 | 54 | 54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.042428 | 3.5029 | 0.00081963 | 0.00084634 | -2.6711e-05 | [20 empty] | ΔQ |  |  | -0.0092562
55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.029029 | -0.20878 | 13.3197 | 0.0003803 | 0.0058926 | -0.0055123 | 55 | 55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.12952 | 10.6931 | 0.0003803 | 0.003604 | -0.0032237
56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.029029 | -0.30237 | 19.2906 | -0.00042989 | 0.0052392 | 0.0048093 | 56 | 56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18758 | 15.4865 | -0.00042989 | 0.003468 | 0.0030381
57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.029029 | -0.37796 | 24.1132 | -0.0015082 | 0.0062975 | 0.0047893 | 57 | 57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23447 | 19.3581 | -0.0015082 | 0.00076236 | -0.00074588
58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.029029 | -0.32397 | 20.6685 | -0.0026208 | 0.0051389 | 0.0025181 | 58 | 58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.20098 | 16.5927 | -0.0026208 | 0.0029165 | 0.00029573
59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.029029 | -0.28077 | 17.9127 | -0.0035793 | 0.0062953 | 0.002716 | 59 | 59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17418 | 14.3803 | -0.0035793 | 6.384e-05 | -0.0035155
60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.029029 | -0.29877 | 19.0609 | -0.0044979 | 0.0054573 | 0.00095932 | 60 | 60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18534 | 15.3021 | -0.0044979 | 0.0026363 | -0.0018617
61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.029029 | -0.62993 | 40.1887 | -0.00597 | 0.0064294 | 0.00045938 | 61 | 61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.39079 | 32.2635 | -0.00597 | 0.0011152 | -0.0048548
62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0079327 | 0.0057088 | -0.0022238 | 62 | 62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0079327 | 0.0025347 | -0.0053979
63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0098612 | 0.0059731 | -0.0038881 | 63 | 63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0098612 | 0.0046528 | -0.0052084
64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.029029 | -0.48235 | 30.7731 | -0.01159 | 0.0054141 | -0.0061759 | 64 | 64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.29923 | 24.7047 | -0.01159 | 0.0010805 | -0.010509
65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.029029 | -0.9467 | 60.3979 | -0.013855 | 0.0052848 | -0.0085702 | 65 | 65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5873 | 48.4875 | -0.013855 | 0.0037055 | -0.01015
66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.029029 | -0.9251 | 59.02 | -0.016822 | 0.0061713 | -0.010651 | 66 | 66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5739 | 47.3813 | -0.016822 | 2.0439e-05 | -0.016801
67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.029029 | -0.62274 | 39.7294 | -0.019275 | 0.0050841 | -0.014191 | 67 | 67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.38632 | 31.8948 | -0.019275 | 0.0023848 | -0.016891
68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.029029 | -0.16918 | 10.7935 | -0.020531 | 0.005496 | -0.015035 | 68 | 68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10495 | 8.6651 | -0.020531 | 0.002908 | -0.017623
69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22843 | -0.36634 | 2.9702 | -0.014035 | 0.0054568 | -0.0085786 | 69 | 69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.34699 | 2.8969 | -0.014035 | 0.0044989 | -0.0095365
70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22843 | -0.17638 | 1.4301 | -0.011069 | 0.0065544 | -0.0045142 | 70 | 70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.16707 | 1.3948 | -0.011069 | 0.0013429 | -0.0097256
71 | SOMME | [9 empty] | -5.0704 | 768.5958 |  |  |  | 44 | 71 | SOMME | [11 empty] | 35.6491 | 1560.3548
72 | ΔQ | 0.0065969 | [14 empty] | 72 | ΔQ | -0.022847
| BOUCLE 1 | [16 empty] | BOUCLE 2 | [17 empty] | BOUCLE 3 | [17 empty] | BOUCLE 4 | [16 empty] | BOUCLE 5 | [16 empty] | BOUCLE 6 | [16 empty] | BOUCLE 6
| Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | Signe_M1 | Signe_M2 | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2 | EQUIV | INDEX | Sens | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | DEBIT ¦Q_si¦ (m^3/s) | D_REEL (mm) | CHw | LONGUEUR (m) | K_i | Q_si (m^3/s) | ΔH_i (m) | dΔH_i/dQ_si (m) | Q_ri (m^3/s) | RAND_NUM | Q_ri (m^3/s) 2
1 | positif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.096 | 350 | 150 | 96 | 15.9047 | 0.096 | 0.20734 | 4 | -0.027297 | 0.0064431 | -0.020854 | 0 | 1 | positif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | -0.0017548 | -0.053204 | 0 | 1 | positif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | 0.032836 | 0.064058 | 3.613 | 0.064305 | 0.0057534 | 0.058552 | 0 | 1 | positif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.032836 | 0.34012 | 19.1832 | -0.033514 | 0.0060903 | -0.027424 | 0 | 1 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0062765 | 0.065378 | 0 | 1 | positif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | 0.16656 | 0.13821 | 1.5368 | -0.20916 | 0.005578 | -0.20359 | 0 | 1 | positif | R3_N1 | R3 | N1 | 0.33212 | 700 | 150 | 47 | 0.26609 | 0.33212 | 0.034552 | 0.19267 | 0.33212 | 0.005162 | 0.32696
2 | positif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.095 | 350 | 150 | 95 | 15.739 | 0.095 | 0.20124 | 3.9232 | 0.020084 | 0.0051523 | 0.014931 | 0 | 2 | positif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 88 | 30.8912 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.15867 | 5.0616 | 0.0022272 | 0.0039753 | -0.0017481 | 0 | 2 | negatif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 42 | 35.8338 | -0.032836 | -0.064058 | 3.613 | -0.0080636 | 0.0058404 | -0.0022231 | 1 | 2 | negatif | N42_N72 | N42 | N72 | 0.032836 | 250 | 150 | 91 | 77.6399 | 0.038249 | 0.18412 | 8.915 | 0.064305 | 0.0050229 | 0.059283 | 0 | 2 | positif | N17_N43 | N43 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 232 | 9.5321 | 0.16656 | 0.34478 | 3.8336 | -0.061286 | 0.0056259 | -0.05566 | 0 | 2 | negatif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | -0.16656 | -0.26899 | 2.9909 | 0.11762 | 0.0051155 | 0.1125 | 0 | 2 | positif | N1_N2 | N1 | N2 | 0.33212 | 700 | 150 | 117 | 0.6624 | 0.33212 | 0.086012 | 0.47963 | 0.33092 | 0.0052237 | 0.32569
3 | positif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | 0.019125 | 0.0055357 | 0.01359 | 0 | 3 | positif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0015342 | -0.048659 | 0 | 3 | positif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 72 | 61.4294 | 0.032837 | 0.10982 | 6.1938 | 0.06333 | 0.0052014 | 0.058128 | 0 | 3 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.032837 | 0.14338 | 8.0864 | -0.031705 | 0.0058908 | -0.025814 | 0 | 3 | negatif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.08328 | -0.21413 | 4.762 | -0.11996 | 0.0056823 | -0.11428 | 0 | 3 | negatif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.16656 | -0.19765 | 2.1977 | 0.11583 | 0.0050834 | 0.11074 | 0 | 3 | positif | N2_N3 | N2 | N3 | 0.33212 | 700 | 150 | 167 | 0.94548 | 0.33212 | 0.12277 | 0.6846 | 0.3293 | 0.0064746 | 0.32282
4 | positif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | 0.018269 | 0.006015 | 0.012254 | 0 | 4 | positif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0036479 | -0.04525 | 0 | 4 | positif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | 0.062377 | 0.0060301 | 0.056347 | 0 | 4 | positif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.032837 | 0.29133 | 16.4308 | -0.030079 | 0.0061575 | -0.023922 | 0 | 4 | negatif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.08328 | -0.26061 | 5.7956 | -0.11833 | 0.0060997 | -0.11223 | 0 | 4 | negatif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.16656 | -0.11146 | 1.2393 | 0.11464 | 0.0053391 | 0.1093 | 1 | 4 | negatif | N3_N18 | N18 | N3 | 0.16656 | 466 | 150 | 93 | 3.8211 | -0.17814 | -0.15654 | 1.6274 | -0.20916 | 0.0064634 | -0.2027
5 | positif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.25 | 565 | 150 | 250 | 4.019 | 0.25 | 0.30839 | 2.2846 | 0.016404 | 0.0059555 | 0.010448 | 0 | 5 | negatif | N165_N84 | N165 | N84 | 0.029029 | 200 | 150 | 96 | 242.8643 | -0.029029 | 0 | 0 | -0.34556 | 22.0464 | -0.027297 | 0.0011756 | -0.026121 | 0 | 5 | positif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | 0.061373 | 0.0060754 | 0.055297 | 0 | 5 | positif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.02855 | 0.0054589 | -0.023091 | 0 | 5 | negatif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.08328 | -0.13612 | 3.027 | -0.11697 | 0.0063273 | -0.11064 | 0 | 5 | negatif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.16656 | -0.13969 | 1.5533 | 0.11367 | 0.0055847 | 0.10809 | 2 | 5 | positif | N3_N4 | N3 | N4 | 0.16656 | 466 | 150 | 181 | 7.4367 | 0.15498 | 0.23537 | 2.8127 | 0.11762 | 0.0062925 | 0.11132
6 | positif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.063 | 300 | 150 | 63 | 22.1153 | 0.063 | 0.13215 | 3.8848 | 0.014618 | 0.0064376 | 0.0081802 | 0 | 6 | negatif | N127_N136 | N127 | N136 | 0.058058 | 300 | 150 | 222 | 77.93 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.40029 | 12.769 | 0.031976 | 0.0032091 | 0.028767 | 0 | 6 | positif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 75 | 63.989 | 0.032837 | 0.1144 | 6.4519 | 0.060363 | 0.0056477 | 0.054715 | 0 | 6 | positif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | -0.027671 | 0.0051171 | -0.022554 | 0 | 6 | negatif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.08328 | -0.11454 | 2.5471 | -0.11611 | 0.0065534 | -0.10955 | 0 | 6 | negatif | N7_N106 | N7 | N106 | 0.08328 | 350 | 150 | 322 | 53.347 | -0.08328 | -0.5345 | 11.8864 | 0.079283 | 0.0059367 | 0.073346 | 3 | 6 | positif | N4_N5 | N4 | N5 | 0.16656 | 466 | 150 | 133 | 5.4645 | -0.094864 | -0.069686 | 1.3605 | 0.11583 | 0.0052982 | 0.11053
7 | positif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.041 | 250 | 150 | 41 | 34.9806 | 0.041 | 0.094342 | 4.2615 | 0.014024 | 0.006179 | 0.0078455 | 0 | 7 | positif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.058058 | 300 | 150 | 190 | 66.6969 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.34259 | 10.9284 | -0.0090812 | 0.0017521 | -0.0073291 | 0 | 7 | positif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.059427 | 0.0051678 | 0.054259 | 0 | 7 | positif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | -0.026798 | 0.005806 | -0.020992 | 0 | 7 | negatif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.08328 | -0.12118 | 2.6948 | -0.1153 | 0.0056498 | -0.10965 | 0 | 7 | positif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | 0.16656 | 0.083222 | 0.92536 | -0.20831 | 0.0063973 | -0.20192 | 4 | 7 | positif | N5_N6 | N5 | N6 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.094864 | -0.039297 | 0.76718 | 0.11464 | 0.0055595 | 0.10908
8 | positif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.201 | 565 | 150 | 201 | 3.2313 | 0.201 | 0.16554 | 1.5253 | 0.012644 | 0.0065073 | 0.0061365 | 0 | 8 | positif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 290 | 101.8005 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.5229 | 16.6802 | -0.0063425 | 0.0043015 | -0.002041 | 0 | 8 | positif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.032837 | 0.11745 | 6.624 | 0.058537 | 0.0052132 | 0.053324 | 0 | 8 | positif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.032837 | 0.05491 | 3.0969 | -0.026159 | 0.0051975 | -0.020962 | 0 | 8 | negatif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | -0.11442 | 0.0061697 | -0.10825 | 0 | 8 | positif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | 0.16656 | 0.089167 | 0.99145 | -0.20765 | 0.0061394 | -0.20151 | 5 | 8 | positif | N6_N7 | N6 | N7 | 0.16656 | 466 | 150 | 94 | 3.8622 | -0.094864 | -0.049252 | 0.96153 | 0.11367 | 0.0059866 | 0.10769
9 | positif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | 0.010761 | 0.0056665 | 0.0050944 | 0 | 9 | positif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 82 | 28.785 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.14786 | 4.7165 | -0.00422 | 0.0020451 | -0.0021749 | 0 | 9 | positif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 78 | 66.5485 | 0.032837 | 0.11897 | 6.71 | 0.057179 | 0.0054724 | 0.051707 | 0 | 9 | positif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.032837 | 0.048809 | 2.7528 | -0.025771 | 0.0055781 | -0.020193 | 0 | 9 | negatif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | -0.11338 | 0.005304 | -0.10808 | 0 | 9 | positif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | 0.16656 | 0.099569 | 1.1071 | -0.20693 | 0.0064258 | -0.2005 | 0 | 9 | positif | N7_N8 | N8 | N7 | 0.08328 | 350 | 150 | 133 | 22.0346 | 0.08328 | 0.22077 | 4.9096 | -0.031259 | 0.0054199 | -0.025839
10 | positif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.111 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | 0.111 | 0.1637 | 2.7312 | 0.0093916 | 0.0051411 | 0.0042505 | 0 | 10 | positif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 75 | 26.3277 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.13523 | 4.3138 | -0.0033243 | 0.0029766 | -0.00034772 | 0 | 10 | positif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.055878 | 0.0054516 | -0.050427 | 0 | 10 | positif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.025138 | 0.0062044 | -0.018934 | 0 | 10 | negatif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.08328 | -0.15106 | 3.3592 | -0.11228 | 0.0061947 | -0.10609 | 0 | 10 | positif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | 0.16656 | 0.28831 | 3.2057 | -0.20544 | 0.0060268 | -0.19941 | 0 | 10 | positif | N8_N9 | N9 | N8 | 0.08328 | 350 | 150 | 178 | 29.49 | 0.08328 | 0.29547 | 6.5708 | -0.029484 | 0.0052254 | -0.024259
11 | positif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | 0.0082562 | 0.00644 | 0.0018162 | 0 | 11 | positif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 108 | 37.9119 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.19474 | 6.2119 | -0.0022802 | 0.0049608 | 0.0026806 | 0 | 11 | positif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.032836 | 0.12202 | 6.8818 | -0.055022 | 0.0064607 | -0.048562 | 0 | 11 | positif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.032837 | 0.077789 | 4.3873 | -0.024396 | 0.0056834 | -0.018713 | 0 | 11 | negatif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.08328 | -0.14442 | 3.2116 | -0.11127 | 0.0053412 | -0.10593 | 0 | 11 | positif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | 0.16656 | 0.10997 | 1.2228 | -0.20391 | 0.0051864 | -0.19872 | 0 | 11 | positif | N9_N10 | N10 | N9 | 0.08328 | 350 | 150 | 198 | 32.8034 | 0.08328 | 0.32867 | 7.3091 | -0.027339 | 0.0064474 | -0.020892
12 | positif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.074 | 350 | 150 | 74 | 12.2599 | 0.074 | 0.098697 | 2.4701 | 0.0073319 | 0.0062863 | 0.0010456 | 0 | 12 | positif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 150 | 52.6554 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.27047 | 8.6277 | -0.00080813 | 0.0048515 | 0.0040434 | 2 | 12 | negatif | N81_N135 | N81 | N135 | 0.058058 | 300 | 150 | 81 | 28.4339 | 0.035211 | 0.057848 | 3.0426 | 0.0022272 | 0.0055854 | -0.0033581 | 0 | 12 | positif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.023689 | 0.0060413 | -0.017648 | 0 | 12 | negatif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.08328 | -0.15604 | 3.47 | -0.10984 | 0.0052385 | -0.1046 | 0 | 12 | positif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | 0.16656 | 0.13672 | 1.5202 | -0.20296 | 0.0051206 | -0.19784 | 0 | 12 | positif | N10_N11 | N11 | N10 | 0.08328 | 350 | 150 | 174 | 28.8273 | 0.08328 | 0.28883 | 6.4231 | -0.025217 | 0.0060071 | -0.01921
13 | positif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.248 | 565 | 150 | 248 | 3.9869 | 0.248 | 0.30141 | 2.2509 | 0.0054947 | 0.0050801 | 0.00041461 | 0 | 13 | positif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.097368 | 3.106 | 0.0003558 | 0.0043911 | -0.0040353 | 0 | 13 | negatif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.032837 | 250 | 150 | 111 | 94.7037 | -0.032837 | -0.16931 | 9.5488 | -0.0063918 | 0.0059928 | -0.00039905 | 0 | 13 | positif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.032837 | 0.088466 | 4.9895 | -0.022942 | 0.0055616 | -0.01738 | 0 | 13 | negatif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.09851 | -0.082756 | 1.5558 | 0.10841 | 0.0052962 | 0.10311 | 0 | 13 | positif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.20201 | 0.0055044 | -0.1965 | 0 | 13 | positif | N11_N12 | N12 | N11 | 0.08328 | 350 | 150 | 227 | 37.608 | 0.08328 | 0.37681 | 8.3796 | -0.022929 | 0.0061899 | -0.016739
14 | positif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.116 | 400 | 150 | 116 | 10.0284 | 0.116 | 0.18561 | 2.9634 | 0.0034179 | 0.0053551 | -0.0019372 | 0 | 14 | positif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 93 | 32.6464 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.16769 | 5.3492 | 0.0011945 | 0.0036538 | -0.0024593 | 0 | 14 | negatif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 112 | 95.5568 | -0.032837 | -0.17083 | 9.6348 | -0.0046345 | 0.0052543 | 0.00061975 | 0 | 14 | positif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.032837 | 0.32946 | 18.5815 | -0.021378 | 0.0063849 | -0.014993 | 1 | 14 | negatif | N42_N52 | N52 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 223 | 190.2605 | 0.02358 | 0.1842 | 14.4675 | -0.033514 | 0.0054175 | -0.028096 | 0 | 14 | positif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20115 | 0.0052238 | -0.19592 | 0 | 14 | positif | N12_N13 | N13 | N12 | 0.08328 | 350 | 150 | 533 | 88.3042 | 0.08328 | 0.88475 | 19.6754 | -0.018593 | 0.0064477 | -0.012145
15 | positif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.128 | 421 | 150 | 128 | 8.6246 | 0.128 | 0.19156 | 2.7716 | 0.0020257 | 0.0058974 | -0.0038717 | 0 | 15 | negatif | N136_N137 | N136 | N137 | 0.058058 | 300 | 150 | 360 | 126.373 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.64912 | 20.7065 | 0.028655 | 0.0045179 | 0.024138 | 0 | 15 | negatif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 113 | 96.41 | -0.032837 | -0.17236 | 9.7209 | -0.0037616 | 0.0056612 | 0.0018996 | 0 | 15 | positif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.032837 | 0.11135 | 6.2799 | -0.019729 | 0.0054691 | -0.01426 | 0 | 15 | negatif | N43_N44 | N44 | N43 | 0.16656 | 466 | 150 | 340 | 13.9695 | -0.16656 | -0.50528 | 5.6182 | -0.058022 | 0.006128 | -0.051894 | 0 | 15 | positif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.20028 | 0.0055755 | -0.1947 | 0 | 15 | positif | N13_N14 | N14 | N13 | 0.08328 | 350 | 150 | 345 | 57.1575 | 0.08328 | 0.57268 | 12.7355 | -0.013583 | 0.0059336 | -0.0076496
16 | positif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.138 | 421 | 150 | 138 | 9.2985 | 0.138 | 0.23739 | 3.1859 | 0.00050804 | 0.006578 | -0.00607 | 0 | 16 | negatif | N137_N138 | N137 | N138 | 0.058058 | 300 | 150 | 315 | 110.5764 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.56798 | 18.1182 | 0.024804 | 0.0042148 | 0.020589 | 0 | 16 | negatif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 114 | 97.2632 | -0.032837 | -0.17388 | 9.8069 | -0.0019358 | 0.0061925 | 0.0042567 | 0 | 16 | positif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.032837 | 0.099143 | 5.5916 | -0.018942 | 0.0054533 | -0.013489 | 0 | 16 | positif | N44_N45 | N45 | N44 | 0.16656 | 466 | 150 | 205 | 8.4228 | 0.16656 | 0.30465 | 3.3875 | -0.054912 | 0.0056932 | -0.049219 | 0 | 16 | positif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.16656 | 0.11889 | 1.3219 | -0.19939 | 0.0065576 | -0.19283 | 0 | 16 | positif | N14_N15 | N15 | N14 | 0.08328 | 350 | 150 | 795 | 131.7108 | 0.08328 | 1.3197 | 29.3469 | -0.0070788 | 0.0061919 | -0.00088685
17 | negatif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.184 | 565 | 150 | 184 | 2.958 | -0.184 | -0.12866 | 1.295 | -0.0090545 | 0.0065247 | -0.0025298 | 0 | 17 | negatif | N138_N139 | N138 | N139 | 0.058058 | 300 | 150 | 270 | 94.7798 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.48684 | 15.5298 | 0.021466 | 0.00025597 | 0.02121 | 0 | 17 | negatif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 115 | 98.1164 | -0.032837 | -0.17541 | 9.8929 | -0.00021273 | 0.005125 | 0.0049122 | 0 | 17 | positif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.032837 | 0.068638 | 3.8711 | -0.018314 | 0.0051195 | -0.013195 | 0 | 17 | positif | N45_N46 | N46 | N45 | 0.16656 | 466 | 150 | 196 | 8.053 | 0.16656 | 0.29128 | 3.2387 | -0.052625 | 0.006325 | -0.0463 | 0 | 17 | positif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.16656 | 0.11146 | 1.2393 | -0.19851 | 0.0051677 | -0.19334 | 0 | 17 | positif | N15_N16 | N16 | N15 | 0.08328 | 350 | 150 | 496 | 82.1743 | 0.08328 | 0.82334 | 18.3095 | 0.00028708 | 0.0056073 | -0.0053202
18 | positif | N99_N100 | N100 | N99 | 0.289 | 700 | 150 | 289 | 1.6362 | 0.289 | 0.16422 | 1.0524 | -0.0060764 | 0.0057259 | -0.00035052 | 0 | 18 | negatif | N139_N140 | N139 | N140 | 0.058058 | 300 | 150 | 180 | 63.1865 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.32456 | 10.3532 | 0.018899 | 0.0033091 | 0.01559 | 0 | 18 | negatif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 116 | 98.9696 | -0.032837 | -0.17693 | 9.9789 | 0.00056893 | 0.0055554 | -0.0049865 | 0 | 18 | positif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.032837 | 0.15253 | 8.6025 | -0.017487 | 0.0058473 | -0.01164 | 0 | 18 | positif | N46_N47 | N47 | N46 | 0.16656 | 466 | 150 | 275 | 11.2989 | 0.16656 | 0.40868 | 4.5442 | -0.049937 | 0.0050672 | -0.04487 | 0 | 18 | positif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.16656 | 0.11294 | 1.2558 | -0.19686 | 0.0058516 | -0.191 | 0 | 18 | positif | N16_N17 | N17 | N16 | 0.08328 | 350 | 150 | 414 | 68.589 | 0.08328 | 0.68722 | 15.2826 | 0.0054791 | 0.005639 | -0.00015992
19 | positif | N100_N101 | N101 | N100 | 0.153 | 466 | 150 | 153 | 6.2863 | 0.153 | 0.19429 | 2.3518 | -0.0035546 | 0.0052891 | 0.0017345 | 0 | 19 | negatif | N140_N141 | N140 | N141 | 0.058058 | 300 | 150 | 210 | 73.7176 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.37866 | 12.0788 | 0.016674 | 0.004524 | 0.01215 | 0 | 19 | negatif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.003513 | 0.0063566 | -0.0028436 | 0 | 19 | positif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.032836 | 0.30809 | 17.3767 | -0.015764 | 0.0064986 | -0.0092654 | 0 | 19 | positif | N47_N48 | N48 | N47 | 0.16656 | 466 | 150 | 407 | 16.7223 | 0.16656 | 0.60485 | 6.7254 | -0.046046 | 0.0061708 | -0.039875 | 0 | 19 | positif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.16656 | 0.10254 | 1.1402 | -0.19768 | 0.0058018 | -0.19188 | 0 | 19 | negatif | N31_N17 | N31 | N17 | 0.16656 | 466 | 150 | 211 | 8.6693 | -0.16656 | -0.31357 | 3.4866 | 0.071654 | 0.0064707 | 0.065184
20 | positif | N101_N102 | N102 | N101 | 0.073 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | 0.073 | 0.09494 | 2.4086 | -0.0022651 | 0.0050199 | 0.0027548 | 0 | 20 | negatif | N141_N142 | N141 | N142 | 0.058058 | 300 | 150 | 100 | 35.1036 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.18031 | 5.7518 | 0.014905 | 0.0031667 | 0.011738 | 0 | 20 | negatif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 117 | 99.8228 | -0.032837 | -0.17846 | 10.065 | 0.0018812 | 0.0064526 | -0.0045714 | 0 | 20 | positif | N69_N70 | N70 | N69 | 0.1994 | 565 | 150 | 166 | 2.6686 | 0.1994 | 0.1347 | 1.2511 | -0.046856 | 0.0065773 | -0.040278 | 0 | 20 | positif | N48_N49 | N49 | N48 | 0.16656 | 466 | 150 | 395 | 16.2293 | 0.16656 | 0.58701 | 6.5271 | -0.04147 | 0.0054823 | -0.035988 | 0 | 20 | positif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.16656 | 0.37301 | 4.1476 | -0.19499 | 0.0057946 | -0.1892 | 7 | 20 | negatif | N18_N19 | N19 | N18 | 0.16656 | 466 | 150 | 56 | 2.3009 | -0.094864 | -0.029342 | 0.57283 | -0.20831 | 0.0065037 | -0.20181
21 | positif | N102_N103 | N103 | N102 | 0.056 | 300 | 150 | 56 | 19.658 | 0.056 | 0.094446 | 3.1235 | -0.0015291 | 0.0056469 | 0.0041178 | 0 | 21 | negatif | N142_N143 | N142 | N143 | 0.058058 | 300 | 150 | 427 | 149.8925 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.76993 | 24.5602 | 0.011898 | 0.0022711 | 0.0096271 | 0 | 21 | negatif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 118 | 100.676 | -0.032837 | -0.17998 | 10.151 | 0.0054757 | 0.0054062 | 6.9483e-05 | 0 | 21 | positif | N70_N71 | N71 | N70 | 0.1994 | 565 | 150 | 584 | 9.3885 | 0.1994 | 0.47388 | 4.4014 | -0.042577 | 0.006229 | -0.036348 | 0 | 21 | positif | N49_N50 | N50 | N49 | 0.16656 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.16656 | 0.2244 | 2.4952 | -0.038355 | 0.0061182 | -0.032237 | 3 | 21 | positif | N31_N32 | N32 | N31 | 0.08328 | 350 | 150 | 129 | 21.3719 | -0.094864 | -0.27255 | 5.3208 | -0.11996 | 0.0050368 | -0.11493 | 8 | 21 | negatif | N19_N20 | N20 | N19 | 0.16656 | 466 | 150 | 60 | 2.4652 | -0.094864 | -0.031437 | 0.61374 | -0.20765 | 0.0052568 | -0.20239
22 | positif | N103_N104 | N104 | N103 | 0.022 | 200 | 150 | 22 | 55.6564 | 0.022 | 0.047389 | 3.9893 | -0.0010841 | 0.0059834 | 0.0048993 | 0 | 22 | negatif | N143_N144 | N143 | N144 | 0.058058 | 300 | 150 | 87 | 30.5402 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.15687 | 5.0041 | 0.0089656 | 0.00050496 | 0.0084606 | 0 | 22 | negatif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 119 | 101.5292 | -0.032837 | -0.18151 | 10.237 | 0.0076723 | 0.0062339 | 0.0014384 | 0 | 22 | positif | N71_N192 | N192 | N71 | 0.1994 | 565 | 150 | 211 | 3.3921 | 0.1994 | 0.17121 | 1.5902 | -0.038041 | 0.0065145 | -0.031526 | 0 | 22 | positif | N50_N51 | N51 | N50 | 0.16656 | 466 | 150 | 186 | 7.6421 | 0.16656 | 0.27642 | 3.0735 | -0.036432 | 0.0063711 | -0.030061 | 4 | 22 | positif | N32_N33 | N33 | N32 | 0.08328 | 350 | 150 | 157 | 26.0108 | -0.094864 | -0.3317 | 6.4757 | -0.11833 | 0.0056735 | -0.11266 | 9 | 22 | negatif | N20_N21 | N21 | N20 | 0.16656 | 466 | 150 | 67 | 2.7528 | -0.094864 | -0.035105 | 0.68535 | -0.20693 | 0.005301 | -0.20163
23 | positif | N104_N105 | N105 | N104 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.00065045 | 0.0058344 | 0.0051839 | 0 | 23 | negatif | N144_N145 | N144 | N145 | 0.058058 | 300 | 150 | 115 | 40.3692 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.20736 | 6.6146 | 0.0078131 | 0.00010966 | 0.0077034 | 0 | 23 | negatif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.032836 | 250 | 150 | 120 | 102.3823 | -0.032836 | -0.18302 | 10.3228 | 0.0094182 | 0.006031 | 0.0033872 | 3 | 23 | negatif | N72_N73 | N72 | N73 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.06333 | 0.0064036 | 0.056926 | 0 | 23 | positif | N51_N69 | N69 | N51 | 0.16656 | 466 | 150 | 191 | 7.8476 | 0.16656 | 0.28385 | 3.1561 | -0.034281 | 0.0053125 | -0.028969 | 5 | 23 | positif | N33_N34 | N34 | N33 | 0.08328 | 350 | 150 | 82 | 13.5853 | -0.094864 | -0.17325 | 3.3822 | -0.11697 | 0.0062447 | -0.11072 | 10 | 23 | negatif | N21_N22 | N22 | N21 | 0.16656 | 466 | 150 | 194 | 7.9708 | -0.094864 | -0.10165 | 1.9844 | -0.20544 | 0.0050406 | -0.2004
24 | positif | N105_R1 | R1 | N105 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | 0 | 0.0054514 | 0 | 0 | 24 | negatif | N145_N146 | N145 | N146 | 0.058058 | 300 | 150 | 168 | 58.9741 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.30292 | 9.663 | 0.0061984 | 0.0037383 | 0.0024601 | 0 | 24 | negatif | N121_N122 | N121 | N122 | 0.11612 | 400 | 150 | 121 | 10.4607 | -0.11612 | -0.19397 | 3.0938 | 0.057626 | 0.0054223 | 0.052204 | 4 | 24 | negatif | N73_N74 | N73 | N74 | 0.032837 | 250 | 150 | 87 | 74.2272 | 0.03825 | 0.17604 | 8.5233 | 0.062377 | 0.0053002 | 0.057077 | 3 | 24 | positif | N52_N53 | N53 | N52 | 0.032837 | 250 | 150 | 94 | 80.1995 | 0.023581 | 0.077652 | 6.0986 | -0.031705 | 0.0060291 | -0.025676 | 6 | 24 | positif | N34_N35 | N35 | N34 | 0.08328 | 350 | 150 | 69 | 11.4315 | -0.094864 | -0.14578 | 2.846 | -0.11611 | 0.0063594 | -0.10975 | 11 | 24 | negatif | N22_N23 | N23 | N22 | 0.16656 | 466 | 150 | 74 | 3.0404 | -0.094864 | -0.038773 | 0.75695 | -0.20391 | 0.0062628 | -0.19765
25 | positif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.091 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | 0.091 | 0.17801 | 3.6228 | -0.012776 | 0.0062006 | -0.0065757 | 0 | 25 | negatif | N146_N147 | N146 | N147 | 0.058058 | 300 | 150 | 214 | 75.1218 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.38587 | 12.3088 | 0.0040189 | 0.0020892 | 0.0019297 | 0 | 25 | negatif | N122_N123 | N122 | N123 | 0.11612 | 400 | 150 | 122 | 10.5472 | -0.11612 | -0.19558 | 3.1194 | 0.056114 | 0.0058322 | 0.050282 | 5 | 25 | negatif | N74_N75 | N74 | N75 | 0.032837 | 250 | 150 | 89 | 75.9336 | 0.03825 | 0.18008 | 8.7193 | 0.061373 | 0.0053829 | 0.05599 | 4 | 25 | negatif | N53_N54 | N54 | N53 | 0.032837 | 250 | 150 | 191 | 162.9586 | 0.023581 | 0.15778 | 12.3919 | -0.030079 | 0.0058806 | -0.024199 | 7 | 25 | positif | N35_N36 | N36 | N35 | 0.08328 | 350 | 150 | 73 | 12.0942 | -0.094864 | -0.15423 | 3.011 | -0.1153 | 0.005958 | -0.10934 | 12 | 25 | negatif | N23_N24 | N24 | N23 | 0.16656 | 466 | 150 | 92 | 3.78 | -0.094864 | -0.048204 | 0.94107 | -0.20296 | 0.0051063 | -0.19785
26 | negatif | N148_N166 | N148 | N166 | 0.101 | 400 | 150 | 101 | 8.7317 | -0.101 | -0.12505 | 2.2931 | 0.01368 | 0.0057613 | 0.0079187 | 0 | 26 | negatif | N147_N148 | N147 | N148 | 0.058058 | 300 | 150 | 70 | 24.5725 | -0.058058 | 0 | 0 | -0.12622 | 4.0263 | 0.0023985 | 0.0035219 | -0.0011234 | 0 | 26 | negatif | N123_N124 | N123 | N124 | 0.11612 | 400 | 150 | 123 | 10.6336 | -0.11612 | -0.19718 | 3.1449 | 0.053786 | 0.0060988 | 0.047688 | 6 | 26 | negatif | N75_N76 | N75 | N76 | 0.032837 | 250 | 150 | 88 | 75.0804 | 0.03825 | 0.17806 | 8.6213 | 0.060363 | 0.005037 | 0.055326 | 5 | 26 | negatif | N54_N55 | N55 | N54 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.02855 | 0.0059317 | -0.022618 | 8 | 26 | positif | N36_N37 | N37 | N36 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.094864 | -0.17113 | 3.341 | -0.11442 | 0.0056422 | -0.10878 | 13 | 26 | negatif | N24_N25 | N25 | N24 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | -0.11009 | -0.051774 | 0.87094 | -0.20201 | 0.0053541 | -0.19665
27 | positif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.03 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.03 | 0.11477 | 7.0854 | -0.013467 | 0.0052596 | -0.0082071 | 25 | 27 | negatif | N148_N149 | N148 | N149 | 0.029029 | 200 | 150 | 91 | 230.2151 | 0.097597 | 1 | -1 | 3.0944 | 58.7184 | -0.012776 | 0.0046413 | -0.008135 | 0 | 27 | negatif | N124_N125 | N124 | N125 | 0.11612 | 400 | 150 | 124 | 10.7201 | -0.11612 | -0.19878 | 3.1705 | 0.051424 | 0.0060981 | 0.045326 | 7 | 27 | negatif | N76_N77 | N76 | N77 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.03825 | 0.15378 | 7.4457 | 0.059427 | 0.0052836 | 0.054144 | 6 | 27 | negatif | N55_N56 | N56 | N55 | 0.032837 | 250 | 150 | 77 | 65.6953 | 0.023581 | 0.063608 | 4.9957 | -0.027671 | 0.0050623 | -0.022609 | 9 | 27 | positif | N37_N38 | N38 | N37 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.094864 | -0.21339 | 4.1659 | -0.11338 | 0.0064922 | -0.10689 | 14 | 27 | negatif | N25_N26 | N26 | N25 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.011995 | 0.00086468 | 0.1335 | -0.20115 | 0.0054945 | -0.19565
28 | positif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.013838 | 0.0062637 | -0.0075739 | 27 | 28 | negatif | N149_N150 | N149 | N150 | 0.029029 | 200 | 150 | 30 | 75.8951 | 0.036597 | 1 | -1 | 0.16585 | 8.3929 | -0.013467 | 0.0018271 | -0.01164 | 0 | 28 | negatif | N125_N126 | N125 | N126 | 0.11612 | 400 | 150 | 125 | 10.8065 | -0.11612 | -0.20039 | 3.1961 | 0.048223 | 0.0062051 | 0.042018 | 8 | 28 | negatif | N77_N78 | N77 | N78 | 0.032837 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.03825 | 0.16187 | 7.8375 | 0.058537 | 0.0052489 | 0.053288 | 7 | 28 | negatif | N56_N57 | N57 | N56 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.023581 | 0.062782 | 4.9308 | -0.026798 | 0.0053714 | -0.021427 | 10 | 28 | positif | N38_N39 | N39 | N38 | 0.08328 | 350 | 150 | 91 | 15.0763 | -0.094864 | -0.19226 | 3.7534 | -0.11228 | 0.0054277 | -0.10686 | 15 | 28 | negatif | N26_N27 | N27 | N26 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | -0.17814 | -0.12792 | 1.3299 | -0.20028 | 0.0060251 | -0.19425
29 | positif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.049 | 250 | 150 | 49 | 41.8061 | 0.049 | 0.15685 | 5.9283 | -0.014317 | 0.0063015 | -0.0080153 | 28 | 29 | negatif | N150_N151 | N150 | N151 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.013838 | 0.0023841 | -0.011453 | 0 | 29 | negatif | N126_N127 | N126 | N127 | 0.11612 | 400 | 150 | 126 | 10.893 | -0.11612 | -0.20199 | 3.2216 | 0.044783 | 0.0060283 | 0.038755 | 9 | 29 | negatif | N78_N79 | N78 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 158 | 134.8034 | 0.03825 | 0.3197 | 15.4791 | 0.057179 | 0.0056125 | 0.051567 | 8 | 29 | negatif | N57_N58 | N58 | N57 | 0.032837 | 250 | 150 | 36 | 30.7147 | 0.023581 | 0.029739 | 2.3356 | -0.026159 | 0.0057711 | -0.020388 | 11 | 29 | positif | N39_N40 | N40 | N39 | 0.08328 | 350 | 150 | 87 | 14.4136 | -0.094864 | -0.18381 | 3.5884 | -0.11127 | 0.0058751 | -0.10539 | 16 | 29 | negatif | N27_N28 | N28 | N27 | 0.16656 | 466 | 150 | 80 | 3.2869 | 0.15498 | 0.10403 | 1.2432 | -0.19939 | 0.0064191 | -0.19297
30 | positif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.089 | 350 | 150 | 89 | 14.745 | 0.089 | 0.16708 | 3.4767 | -0.015104 | 0.0052604 | -0.0098438 | 29 | 30 | negatif | N151_N152 | N151 | N152 | 0.029029 | 200 | 150 | 49 | 123.962 | 0.055597 | 1 | -1 | 0.58766 | 19.5755 | -0.014317 | 0.0032518 | -0.011065 | 7 | 30 | negatif | N127_N128 | N128 | N127 | 0.058058 | 300 | 150 | 127 | 44.5816 | 0.035211 | 0.0907 | 4.7706 | -0.0090812 | 0.0059779 | -0.0031032 | 10 | 30 | negatif | N79_N80 | N80 | N79 | 0.032837 | 250 | 150 | 70 | 59.723 | 0.03825 | 0.14164 | 6.8578 | -0.055878 | 0.0051138 | -0.050764 | 9 | 30 | negatif | N58_N59 | N59 | N58 | 0.032837 | 250 | 150 | 32 | 27.302 | 0.023581 | 0.026435 | 2.0761 | -0.025771 | 0.0061748 | -0.019597 | 12 | 30 | positif | N40_N41 | N41 | N40 | 0.08328 | 350 | 150 | 94 | 15.5733 | -0.094864 | -0.1986 | 3.8772 | -0.10984 | 0.0059665 | -0.10388 | 17 | 30 | negatif | N28_N196 | N196 | N28 | 0.16656 | 466 | 150 | 75 | 3.0815 | 0.15498 | 0.097528 | 1.1655 | -0.19851 | 0.0051567 | -0.19335
31 | positif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.077 | 350 | 150 | 77 | 12.7569 | 0.077 | 0.11054 | 2.6587 | -0.016051 | 0.0056065 | -0.010445 | 30 | 31 | negatif | N152_N153 | N152 | N153 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | 0.095597 | 1 | -1 | 2.9125 | 56.4237 | -0.015104 | 0.0014342 | -0.01367 | 8 | 31 | negatif | N128_N129 | N129 | N128 | 0.058058 | 300 | 150 | 128 | 44.9326 | 0.035211 | 0.091414 | 4.8081 | -0.0063425 | 0.0057627 | -0.00057979 | 11 | 31 | negatif | N80_N81 | N81 | N80 | 0.032836 | 250 | 150 | 80 | 68.2549 | 0.038249 | 0.16186 | 7.8374 | -0.055022 | 0.0064457 | -0.048577 | 10 | 31 | negatif | N59_N60 | N60 | N59 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.023581 | 0.06526 | 5.1254 | -0.025138 | 0.0055246 | -0.019614 | 13 | 31 | positif | N41_N42 | N41 | N42 | 0.09851 | 400 | 150 | 70 | 6.0516 | -0.11009 | -0.10168 | 1.7104 | 0.10841 | 0.0064962 | 0.10191 | 18 | 31 | negatif | N29_N30 | N30 | N29 | 0.16656 | 466 | 150 | 76 | 3.1226 | 0.15498 | 0.098829 | 1.181 | -0.19686 | 0.0052116 | -0.19164
32 | positif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.037 | 250 | 150 | 37 | 31.5679 | 0.037 | 0.070397 | 3.5237 | -0.016702 | 0.0051311 | -0.011571 | 31 | 32 | negatif | N153_N154 | N153 | N154 | 0.029029 | 200 | 150 | 77 | 194.7974 | 0.083597 | 1 | -1 | 1.9655 | 43.5442 | -0.016051 | 6.3091e-05 | -0.015988 | 9 | 32 | negatif | N129_N130 | N130 | N129 | 0.058058 | 300 | 150 | 129 | 45.2837 | 0.035211 | 0.092129 | 4.8457 | -0.00422 | 0.0052374 | 0.0010174 | 0 | 32 | negatif | N81_N82 | N82 | N81 | 0.090894 | 350 | 150 | 68 | 11.2658 | -0.090894 | -0.13273 | 2.7044 | -0.051449 | 0.0062246 | -0.045224 | 11 | 32 | negatif | N60_N61 | N61 | N60 | 0.032837 | 250 | 150 | 51 | 43.5125 | 0.023581 | 0.04213 | 3.3088 | -0.024396 | 0.0050496 | -0.019347 | 0 | 32 | positif | N42_N111 | N111 | N42 | 0.032836 | 250 | 150 | 59 | 50.338 | 0.032836 | 0.089986 | 5.0754 | -0.0080636 | 0.006084 | -0.0019796 | 19 | 32 | negatif | N196_N29 | N29 | N196 | 0.16656 | 466 | 150 | 69 | 2.835 | 0.15498 | 0.089726 | 1.0723 | -0.19768 | 0.0057368 | -0.19195
33 | positif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.129 | 421 | 150 | 129 | 8.692 | 0.129 | 0.19585 | 2.8118 | -0.017649 | 0.0055686 | -0.01208 | 32 | 33 | negatif | N154_N155 | N154 | N155 | 0.029029 | 200 | 150 | 37 | 93.604 | 0.043597 | 1 | -1 | 0.28286 | 12.0158 | -0.016702 | 0.0031214 | -0.01358 | 10 | 33 | negatif | N130_N131 | N131 | N130 | 0.058058 | 300 | 150 | 130 | 45.6347 | 0.035211 | 0.092843 | 4.8832 | -0.0033243 | 0.0050975 | 0.0017732 | 0 | 33 | negatif | N82_N83 | N83 | N82 | 0.090894 | 350 | 150 | 152 | 25.1824 | -0.090894 | -0.29669 | 6.0452 | -0.050194 | 0.0057179 | -0.044476 | 12 | 33 | negatif | N61_N62 | N62 | N61 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.023689 | 0.0057346 | -0.017954 | 0 | 33 | negatif | N106_N107 | N106 | N107 | 0.08328 | 350 | 150 | 218 | 36.1169 | -0.08328 | -0.36187 | 8.0473 | 0.076202 | 0.006068 | 0.070134 | 20 | 33 | negatif | N30_N31 | N31 | N30 | 0.16656 | 466 | 150 | 251 | 10.3128 | 0.15498 | 0.32639 | 3.9005 | -0.19499 | 0.0057979 | -0.18919
34 | positif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.085 | 350 | 150 | 85 | 14.0823 | 0.085 | 0.14654 | 3.1929 | -0.01887 | 0.0054293 | -0.01344 | 33 | 34 | negatif | N155_N156 | N155 | N156 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | 0.1356 | 1 | -1 | 8.0651 | 110.1539 | -0.017649 | 0.0030377 | -0.014611 | 11 | 34 | negatif | N131_N132 | N132 | N131 | 0.058058 | 300 | 150 | 131 | 45.9857 | 0.035211 | 0.093557 | 4.9208 | -0.0022802 | 0.0064666 | 0.0041864 | 0 | 34 | negatif | N83_N84 | N84 | N83 | 0.090894 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | -0.090894 | -0.14639 | 2.9828 | -0.048898 | 0.0051004 | -0.043798 | 13 | 34 | negatif | N62_N63 | N63 | N62 | 0.032837 | 250 | 150 | 58 | 49.4848 | 0.023581 | 0.047913 | 3.763 | -0.022942 | 0.0051233 | -0.017818 | 0 | 34 | negatif | N107_N108 | N107 | N108 | 0.08328 | 350 | 150 | 101 | 16.7331 | -0.08328 | -0.16766 | 3.7284 | 0.074382 | 0.0065729 | 0.067809 |  |  |  | SOMME | [8 empty] | 5.9017 | 157.7659
35 | positif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.075 | 350 | 150 | 75 | 12.4255 | 0.075 | 0.10255 | 2.5323 | -0.019783 | 0.0062309 | -0.013552 | 34 | 35 | negatif | N156_N157 | N156 | N157 | 0.029029 | 200 | 150 | 85 | 215.0361 | 0.091597 | 1 | -1 | 2.5699 | 51.9607 | -0.01887 | 0.0017064 | -0.017163 | 12 | 35 | negatif | N132_N133 | N133 | N132 | 0.058058 | 300 | 150 | 132 | 46.3368 | 0.035211 | 0.094271 | 4.9584 | -0.00080813 | 0.0057369 | 0.0049288 | 0 | 35 | negatif | N84_N85 | N84 | N85 | 0.11992 | 400 | 150 | 95 | 8.2129 | -0.11992 | -0.16167 | 2.4967 | 0.020084 | 0.0050835 | 0.015 | 14 | 35 | negatif | N63_N64 | N64 | N63 | 0.032837 | 250 | 150 | 216 | 184.2882 | 0.023581 | 0.17843 | 14.0139 | -0.021378 | 0.0056285 | -0.01575 | 0 | 35 | negatif | N108_N109 | N108 | N109 | 0.08328 | 350 | 150 | 149 | 24.6854 | -0.08328 | -0.24733 | 5.5002 | 0.072955 | 0.0062694 | 0.066686 |  |  |  | ΔQ |  |  | -0.037408
36 | positif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.083 | 350 | 150 | 83 | 13.7509 | 0.083 | 0.13692 | 3.0551 | -0.020684 | 0.0055031 | -0.015181 | 35 | 36 | negatif | N157_N158 | N157 | N158 | 0.029029 | 200 | 150 | 75 | 189.7377 | 0.081597 | 1 | -1 | 1.8305 | 41.5471 | -0.019783 | 0.0040316 | -0.015751 | 13 | 36 | negatif | N133_N134 | N134 | N133 | 0.058058 | 300 | 150 | 133 | 46.6878 | 0.035211 | 0.094985 | 4.9959 | 0.0003558 | 0.0058763 | -0.0055205 | 0 | 36 | negatif | N85_N86 | N85 | N86 | 0.11992 | 400 | 150 | 73 | 6.311 | -0.11992 | -0.12423 | 1.9185 | 0.019125 | 0.0061267 | 0.012999 | 15 | 36 | negatif | N64_N65 | N65 | N64 | 0.032837 | 250 | 150 | 73 | 62.2826 | 0.023581 | 0.060304 | 4.7362 | -0.019729 | 0.0054144 | -0.014315 | 0 | 36 | negatif | N109_N110 | N109 | N110 | 0.08328 | 350 | 150 | 260 | 43.0752 | -0.08328 | -0.43159 | 9.5977 | 0.070622 | 0.0064095 | 0.064212
37 | positif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.084 | 350 | 150 | 84 | 13.9166 | 0.084 | 0.14168 | 3.1236 | -0.021637 | 0.0059839 | -0.015653 | 36 | 37 | negatif | N158_N159 | N158 | N159 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | 0.089597 | 1 | -1 | 2.4089 | 49.7927 | -0.020684 | 0.0028149 | -0.017869 | 14 | 37 | negatif | N134_N135 | N135 | N134 | 0.058058 | 300 | 150 | 134 | 47.0389 | 0.035211 | 0.095699 | 5.0335 | 0.0011945 | 0.0058391 | -0.0046445 | 0 | 37 | negatif | N86_N87 | N86 | N87 | 0.11992 | 400 | 150 | 77 | 6.6568 | -0.11992 | -0.13104 | 2.0236 | 0.018269 | 0.005478 | 0.012791 | 16 | 37 | negatif | N65_N66 | N66 | N65 | 0.032837 | 250 | 150 | 65 | 55.4571 | 0.023581 | 0.053695 | 4.2171 | -0.018942 | 0.0058906 | -0.013051 | 0 | 37 | negatif | N110_N121 | N110 | N121 | 0.08328 | 350 | 150 | 81 | 13.4196 | -0.08328 | -0.13446 | 2.9901 | 0.068676 | 0.0065901 | 0.062086
38 | positif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.078 | 350 | 150 | 78 | 12.9226 | 0.078 | 0.11469 | 2.723 | -0.022561 | 0.0061283 | -0.016433 | 37 | 38 | negatif | N159_N160 | N159 | N160 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | 0.090597 | 1 | -1 | 2.4885 | 50.8714 | -0.021637 | 0.0041937 | -0.017443 | 9 |  |  | SOMME | [8 empty] | -1.2813 | 236.6961 |  |  |  | 0 | 38 | negatif | N87_N88 | N87 | N88 | 0.11992 | 400 | 150 | 250 | 21.613 | -0.11992 | -0.42544 | 6.5702 | 0.016404 | 0.0060889 | 0.010315 | 17 | 38 | negatif | N66_N67 | N67 | N66 | 0.032837 | 250 | 150 | 45 | 38.3934 | 0.023581 | 0.037174 | 2.9196 | -0.018314 | 0.0065812 | -0.011733 | 0 | 38 | positif | N111_N112 | N112 | N111 | 0.032837 | 250 | 150 | 234 | 199.6456 | 0.032837 | 0.35692 | 20.1299 | -0.0063918 | 0.0056339 | -0.00075791
39 | positif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.151 | 466 | 150 | 151 | 6.2041 | 0.151 | 0.18713 | 2.2951 | -0.023868 | 0.0065314 | -0.017336 | 38 | 39 | negatif | N160_N161 | N160 | N161 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | 0.084597 | 1 | -1 | 2.0354 | 44.5589 | -0.022561 | 0.00055916 | -0.022002 |  |  |  | ΔQ | 0.0054133 | [12 empty] | 0 | 39 | negatif | N88_N89 | N88 | N89 | 0.11992 | 400 | 150 | 63 | 5.4465 | -0.11992 | -0.10721 | 1.6557 | 0.014618 | 0.0056275 | 0.0089904 | 18 | 39 | negatif | N67_N68 | N68 | N67 | 0.032837 | 250 | 150 | 100 | 85.3186 | 0.023581 | 0.082608 | 6.4879 | -0.017487 | 0.0061189 | -0.011368 | 0 | 39 | positif | N112_N113 | N113 | N112 | 0.032837 | 250 | 150 | 74 | 63.1358 | 0.032837 | 0.11287 | 6.3659 | -0.0046345 | 0.0063221 | 0.0016875
40 | positif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.054 | 300 | 150 | 54 | 18.956 | 0.054 | 0.085141 | 2.92 | -0.025038 | 0.0054713 | -0.019566 | 39 | 40 | negatif | N161_N162 | N161 | N162 | 0.029029 | 200 | 150 | 151 | 382.0053 | 0.1576 | 1 | -1 | 12.4718 | 146.5619 | -0.023868 | 0.00244 | -0.021428 | [17 empty] | 0 | 40 | negatif | N89_N90 | N89 | N90 | 0.11992 | 400 | 150 | 41 | 3.5445 | -0.11992 | -0.069773 | 1.0775 | 0.014024 | 0.0058155 | 0.008209 | 19 | 40 | negatif | N68_N69 | N69 | N68 | 0.032836 | 250 | 150 | 202 | 172.3436 | 0.02358 | 0.16686 | 13.1051 | -0.015764 | 0.0061705 | -0.0095935 | 0 | 40 | positif | N113_N114 | N114 | N113 | 0.032837 | 250 | 150 | 79 | 67.4017 | 0.032837 | 0.1205 | 6.796 | -0.0037616 | 0.0053574 | 0.0015958
41 | positif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.035 | 250 | 150 | 35 | 29.8615 | 0.035 | 0.060079 | 3.1791 | -0.025545 | 0.0058142 | -0.019731 | 40 | 41 | negatif | N162_N163 | N162 | N163 | 0.029029 | 200 | 150 | 54 | 136.6112 | 0.060597 | 1 | -1 | 0.7596 | 23.2153 | -0.025038 | 0.0021572 | -0.02288 | [17 empty] | 0 | 41 | negatif | N90_N91 | N90 | N91 | 0.11992 | 400 | 150 | 201 | 17.3769 | -0.11992 | -0.34206 | 5.2825 | 0.012644 | 0.0054721 | 0.0071717 | 0 | 41 | positif | R2_N41 | R2 | N41 | 0.09851 | 400 | 150 | 9 | 0.77807 | 0.09851 | 0.01064 | 0.20003 | 0 | 0.0065494 | 0 | 0 | 41 | positif | N114_N115 | N115 | N114 | 0.032837 | 250 | 150 | 241 | 205.6179 | 0.032837 | 0.36759 | 20.7321 | -0.0019358 | 0.005814 | 0.0038782
42 | positif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.088 | 350 | 150 | 88 | 14.5793 | 0.088 | 0.16178 | 3.4047 | -0.026247 | 0.0051295 | -0.021118 | 41 | 42 | negatif | N163_N164 | N163 | N164 | 0.029029 | 200 | 150 | 35 | 88.5443 | 0.041597 | 1 | -1 | 0.24528 | 10.9205 | -0.025545 | 0.0044473 | -0.021098 | [17 empty] | 0 | 42 | negatif | N91_N92 | N91 | N92 | 0.11992 | 400 | 150 | 129 | 11.1523 | -0.11992 | -0.21953 | 3.3902 | 0.010761 | 0.0063135 | 0.0044475 |  |  |  | SOMME | [8 empty] | 2.2952 | 198.1326 |  |  |  | 0 | 42 | positif | N115_N116 | N116 | N115 | 0.032837 | 250 | 150 | 61 | 52.0444 | 0.032837 | 0.093042 | 5.2475 | -0.00021273 | 0.0065068 | 0.006294
43 | negatif | N166_N167 | N166 | N167 | 0.23 | 565 | 150 | 230 | 3.6975 | -0.23 | -0.24312 | 1.9577 | 0.011791 | 0.0060709 | 0.0057205 | 42 | 43 | negatif | N164_N165 | N164 | N165 | 0.029029 | 200 | 150 | 88 | 222.6256 | 0.094597 | 1 | -1 | 2.8242 | 55.2921 | -0.026247 | 0.0029348 | -0.023312 | [17 empty] | 0 | 43 | negatif | N92_N93 | N92 | N93 | 0.11992 | 400 | 150 | 111 | 9.5962 | -0.11992 | -0.1889 | 2.9172 | 0.0093916 | 0.0051921 | 0.0041995 |  |  |  | ΔQ |  |  | -0.011584 | [10 empty] | 0 | 43 | positif | N116_N195 | N195 | N116 | 0.032837 | 250 | 150 | 76 | 64.8421 | 0.032837 | 0.11592 | 6.5379 | 0.00056893 | 0.0053893 | -0.0048204
44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.029029 | -0.52195 | 33.2992 | 0.0096518 | 0.0062359 | 0.0034159 | 44 | 44 | negatif | N167_N168 | N167 | N168 | 0.029029 | 200 | 150 | 145 | 366.8263 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.3238 | 26.7327 | 0.0096518 | 0.003934 | 0.0057178 | [17 empty] | 0 | 44 | negatif | N93_N94 | N93 | N94 | 0.145 | 466 | 150 | 88 | 3.6156 | -0.145 | -0.10117 | 1.2921 | 0.0082562 | 0.0058606 | 0.0023955 | [17 empty] | 0 | 44 | positif | N117_N118 | N118 | N117 | 0.032837 | 250 | 150 | 132 | 112.6206 | 0.032837 | 0.20134 | 11.3553 | 0.003513 | 0.0063062 | -0.0027932
45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.029029 | -0.46435 | 29.6248 | 0.0080885 | 0.0052401 | 0.0028484 | 45 | 45 | negatif | N168_N169 | N168 | N169 | 0.029029 | 200 | 150 | 129 | 326.3489 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.28807 | 23.7828 | 0.0080885 | 0.00068806 | 0.0074004 | [17 empty] | 0 | 45 | negatif | N94_N95 | N94 | N95 | 0.129 | 421 | 150 | 74 | 4.9861 | -0.129 | -0.11235 | 1.613 | 0.0073319 | 0.0058083 | 0.0015236 | [17 empty] | 0 | 45 | positif | N117_N195 | N117 | N195 | 0.032837 | 250 | 150 | 154 | 131.3907 | 0.032837 | 0.23489 | 13.2479 | 0.0018812 | 0.0056026 | -0.0037214
46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.029029 | -0.37436 | 23.8836 | 0.0067591 | 0.0059338 | 0.00082526 | 46 | 46 | negatif | N169_N170 | N169 | N170 | 0.029029 | 200 | 150 | 104 | 263.103 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23224 | 19.1738 | 0.0067591 | 0.004014 | 0.0027451 | [17 empty] | 0 | 46 | negatif | N95_N96 | N95 | N96 | 0.104 | 400 | 150 | 248 | 21.4401 | -0.104 | -0.32417 | 5.7727 | 0.0054947 | 0.00601 | -0.00051529 | [17 empty] | 0 | 46 | positif | N118_N119 | N119 | N118 | 0.032837 | 250 | 150 | 212 | 180.8755 | 0.032837 | 0.32336 | 18.2374 | 0.0054757 | 0.0054767 | -9.8794e-07
47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.029029 | -0.28437 | 18.1423 | 0.005715 | 0.0051643 | 0.00055068 | 47 | 47 | negatif | N170_N171 | N170 | N171 | 0.029029 | 200 | 150 | 79 | 199.8571 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17641 | 14.5647 | 0.005715 | 0.0012265 | 0.0044884 | [17 empty] | 0 | 47 | negatif | N96_N97 | N96 | N97 | 0.079 | 350 | 150 | 116 | 19.2182 | -0.079 | -0.17463 | 4.0938 | 0.0034179 | 0.0062133 | -0.0027954 | [17 empty] | 0 | 47 | positif | N119_N120 | N120 | N119 | 0.032837 | 250 | 150 | 173 | 147.6012 | 0.032837 | 0.26387 | 14.8824 | 0.0076723 | 0.0053527 | 0.0023197
48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0047565 | 0.0057854 | -0.001029 | 48 | 48 | negatif | N171_N172 | N171 | N172 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0047565 | 0.0023784 | 0.0023781 | [17 empty] | 0 | 48 | negatif | N97_N98 | N97 | N98 | 0.089 | 350 | 150 | 128 | 21.2063 | -0.089 | -0.24029 | 5.0002 | 0.0020257 | 0.0062974 | -0.0042717 | [17 empty] | 0 | 48 | positif | N120_N121 | N121 | N120 | 0.032836 | 250 | 150 | 133 | 113.4738 | 0.032836 | 0.20285 | 11.4411 | 0.0094182 | 0.005204 | 0.0042142
49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.029029 | -0.32037 | 20.4388 | 0.0037409 | 0.0055642 | -0.0018233 | 49 | 49 | negatif | N172_N173 | N172 | N173 | 0.029029 | 200 | 150 | 89 | 225.1555 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.19874 | 16.4083 | 0.0037409 | 0.0042565 | -0.00051559 | [17 empty] | 0 | 49 | negatif | N98_N99 | N98 | N99 | 0.089 | 350 | 150 | 138 | 22.863 | -0.089 | -0.25906 | 5.3908 | 0.00050804 | 0.0053656 | -0.0048575 | [20 empty] | SOMME | [8 empty] | -0.14907 | 254.6175
50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.029029 | -0.16198 | 10.3342 | 0.0029763 | 0.00573 | -0.0027537 | 50 | 50 | negatif | N173_N174 | N173 | N174 | 0.029029 | 200 | 150 | 45 | 113.8426 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10049 | 8.2963 | 0.0029763 | 0.004871 | -0.0018947 | [17 empty] | 0 | 50 | positif | N194_N99 | N99 | N194 | 0.045 | 250 | 150 | 184 | 156.9863 | 0.045 | 0.50305 | 20.7033 | -0.0090545 | 0.0050816 | -0.0039728 | [20 empty] | ΔQ | 0.00058548
51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.029029 | -0.15478 | 9.8749 | 0.0024742 | 0.0051531 | -0.0026788 | 51 | 51 | negatif | N174_N175 | N174 | N175 | 0.029029 | 200 | 150 | 43 | 108.783 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.096022 | 7.9276 | 0.0024742 | 0.00087322 | 0.001601 | [17 empty] | 0 | 51 | positif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.043 | 250 | 150 | 351 | 299.4683 | 0.043 | 0.88213 | 37.9933 | -0.014035 | 0.0050637 | -0.0089717
52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.029029 | -0.23758 | 15.1569 | 0.0018523 | 0.0060044 | -0.004152 | 52 | 52 | negatif | N175_N176 | N175 | N176 | 0.029029 | 200 | 150 | 66 | 166.9692 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.14738 | 12.168 | 0.0018523 | 0.0032651 | -0.0014127 | [17 empty] | 0 | 52 | positif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.066 | 300 | 150 | 169 | 59.3251 | 0.066 | 0.3864 | 10.8425 | -0.011069 | 0.0054817 | -0.0055868
53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.029029 | -0.17278 | 11.0232 | 0.0012019 | 0.0058492 | -0.0046473 | 53 | 53 | negatif | N176_N177 | N176 | N177 | 0.029029 | 200 | 150 | 48 | 121.4322 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10719 | 8.8494 | 0.0012019 | 1.7082e-05 | 0.0011848 | [17 empty] | 10 |  |  | SOMME | [8 empty] | 3.5097 | 379.175
54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.029029 | -0.068393 | 4.3633 | 0.00081963 | 0.0063476 | -0.005528 | 54 | 54 | negatif | N177_N178 | N177 | N178 | 0.029029 | 200 | 150 | 19 | 48.0669 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.042428 | 3.5029 | 0.00081963 | 0.00084634 | -2.6711e-05 | [20 empty] | ΔQ |  |  | -0.0092562
55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.029029 | -0.20878 | 13.3197 | 0.0003803 | 0.0058926 | -0.0055123 | 55 | 55 | negatif | N178_N179 | N178 | N179 | 0.029029 | 200 | 150 | 58 | 146.7305 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.12952 | 10.6931 | 0.0003803 | 0.003604 | -0.0032237
56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.029029 | -0.30237 | 19.2906 | -0.00042989 | 0.0052392 | 0.0048093 | 56 | 56 | negatif | N179_N180 | N179 | N180 | 0.029029 | 200 | 150 | 84 | 212.5063 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18758 | 15.4865 | -0.00042989 | 0.003468 | 0.0030381
57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.029029 | -0.37796 | 24.1132 | -0.0015082 | 0.0062975 | 0.0047893 | 57 | 57 | negatif | N180_N181 | N180 | N181 | 0.029029 | 200 | 150 | 105 | 265.6328 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.23447 | 19.3581 | -0.0015082 | 0.00076236 | -0.00074588
58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.029029 | -0.32397 | 20.6685 | -0.0026208 | 0.0051389 | 0.0025181 | 58 | 58 | negatif | N181_N182 | N181 | N182 | 0.029029 | 200 | 150 | 90 | 227.6853 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.20098 | 16.5927 | -0.0026208 | 0.0029165 | 0.00029573
59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.029029 | -0.28077 | 17.9127 | -0.0035793 | 0.0062953 | 0.002716 | 59 | 59 | negatif | N182_N183 | N182 | N183 | 0.029029 | 200 | 150 | 78 | 197.3273 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.17418 | 14.3803 | -0.0035793 | 6.384e-05 | -0.0035155
60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.029029 | -0.29877 | 19.0609 | -0.0044979 | 0.0054573 | 0.00095932 | 60 | 60 | negatif | N183_N184 | N183 | N184 | 0.029029 | 200 | 150 | 83 | 209.9764 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.18534 | 15.3021 | -0.0044979 | 0.0026363 | -0.0018617
61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.029029 | -0.62993 | 40.1887 | -0.00597 | 0.0064294 | 0.00045938 | 61 | 61 | negatif | N184_N185 | N184 | N185 | 0.029029 | 200 | 150 | 175 | 442.7214 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.39079 | 32.2635 | -0.00597 | 0.0011152 | -0.0048548
62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0079327 | 0.0057088 | -0.0022238 | 62 | 62 | negatif | N185_N186 | N185 | N186 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0079327 | 0.0025347 | -0.0053979
63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.029029 | -0.60834 | 38.8108 | -0.0098612 | 0.0059731 | -0.0038881 | 63 | 63 | negatif | N186_N187 | N186 | N187 | 0.029029 | 200 | 150 | 169 | 427.5424 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.37739 | 31.1574 | -0.0098612 | 0.0046528 | -0.0052084
64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.029029 | -0.48235 | 30.7731 | -0.01159 | 0.0054141 | -0.0061759 | 64 | 64 | negatif | N187_N188 | N187 | N188 | 0.029029 | 200 | 150 | 134 | 338.9981 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.29923 | 24.7047 | -0.01159 | 0.0010805 | -0.010509
65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.029029 | -0.9467 | 60.3979 | -0.013855 | 0.0052848 | -0.0085702 | 65 | 65 | negatif | N188_N189 | N188 | N189 | 0.029029 | 200 | 150 | 263 | 665.347 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5873 | 48.4875 | -0.013855 | 0.0037055 | -0.01015
66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.029029 | -0.9251 | 59.02 | -0.016822 | 0.0061713 | -0.010651 | 66 | 66 | negatif | N189_N190 | N189 | N190 | 0.029029 | 200 | 150 | 257 | 650.168 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.5739 | 47.3813 | -0.016822 | 2.0439e-05 | -0.016801
67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.029029 | -0.62274 | 39.7294 | -0.019275 | 0.0050841 | -0.014191 | 67 | 67 | negatif | N190_N191 | N190 | N191 | 0.029029 | 200 | 150 | 173 | 437.6617 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.38632 | 31.8948 | -0.019275 | 0.0023848 | -0.016891
68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.029029 | -0.16918 | 10.7935 | -0.020531 | 0.005496 | -0.015035 | 68 | 68 | negatif | N191_N192 | N191 | N192 | 0.029029 | 200 | 150 | 47 | 118.9023 | -0.022432 | -1 | -1 | -0.10495 | 8.6651 | -0.020531 | 0.002908 | -0.017623
69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22843 | -0.36634 | 2.9702 | -0.014035 | 0.0054568 | -0.0085786 | 69 | 69 | negatif | N192_N193 | N193 | N192 | 0.22843 | 565 | 150 | 351 | 5.6427 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.34699 | 2.8969 | -0.014035 | 0.0044989 | -0.0095365
70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22843 | -0.17638 | 1.4301 | -0.011069 | 0.0065544 | -0.0045142 | 70 | 70 | negatif | N193_N194 | N194 | N193 | 0.22843 | 565 | 150 | 169 | 2.7169 | -0.22183 | -1 | -1 | -0.16707 | 1.3948 | -0.011069 | 0.0013429 | -0.0097256
71 | SOMME | [9 empty] | -5.0704 | 768.5958 |  |  |  | 44 | 71 | SOMME | [11 empty] | 35.6491 | 1560.3548
72 | ΔQ | 0.0065969 | [14 empty] | 72 | ΔQ | -0.022847

## dimensionnement de fouilles
Paramètres | Diamètres extérieurs (mm) | Longueur Distribution | Longueur refoulement | Longueurs totales | Paramètres | Diamètres Nominal | Diamètres extérieurs (mm) | Largeur de fouille (m) | Profondeur de fouille (m) | Largeurs retenues (m) | Profondeur retenue (m) | MATERIEL HYDRAULIQUE
Diamètres des conduites PVC PN 10 | DN 80 |  | 2639 | 2639 | Diamètres des conduites PVC PN 10 | 80 | 89 | 0.489 | 0.899 | 0.5 | 0.9 | Titre | Unité | Quantité
| DN125 |  | 264 | 264 |  | 125 | 140 | 0.54 | 0.95 | 0.6 | 1 | VANNERIE
| DN 130 |  | 120 | 120 |  | 130 | 140 | 0.54 | 0.95 | 0.6 | 1 | Vanne pour DN 400 TUYAU entre R2 et N41 | u | 1
| DN 200 | 6930 |  | 6930 |  | 200 | 219 | 0.619 | 1.029 | 0.7 | 1.1 | Vanne pour DN 800 TUYAU entre R3 et N1 | u | 1
| DN 250 | 8835 |  | 8835 |  | 250 | 273 | 0.673 | 1.083 | 0.7 | 1.1 | Vanne pour DN 200 TUYAU entre N105 et R1 | u | 1
| DN 300 | 5389 |  | 5389 |  | 300 | 325 | 0.725 | 1.135 | 0.8 | 1.2 | Vanne pour DN 350 TUYAU entre N83 et N84 | u | 1
| DN 350 | 8850 |  | 8850 |  | 350 | 377 | 0.777 | 1.187 | 0.8 | 1.2 | FONTAINERIE
| DN 400 | 2506 |  | 2506 |  | 400 | 426 | 0.826 | 1.236 | 0.9 | 1.3 | Dispositif de ventouse triple fonctions en chambre
| DN 450 | 598 |  | 598 |  | 450 | 470 | 0.87 | 1.28 | 0.9 | 1.3 | Ventouse pour DN 100 TUYAU entre N31 et N31 | u | 1
| DN 500 | 7186 |  | 7186 |  | 500 | 520 | 0.92 | 1.33 | 1 | 1.4 | Ventouse pour DN 100 TUYAU entre N127 et N128 | u | 1
| DN 600 | 3114 |  | 3114 |  | 600 | 630 | 1.03 | 1.44 | 1.1 | 1.5 | Construction de regards en béton armé (1,2m*1,2m) | u | 1
| DN 800 | 620 |  | 620 |  | 800 | 711 | 1.111 | 1.521 | 1.2 | 1.6 | Dispositif de vidange avec bouche à clé
| Totale | 44028 | 3023 | 47051 | [7 empty] | Vidange pour DN 300 TUYAU entre N48 et N149 | u | 2
[12 empty] | Vidange pour DN 250 TUYAU entre N66 et N67 | u | 2
[12 empty] | Construction de puits de vidange de diamètre 1m pour 4m de profondeur | u | 3

## DIMENTIONEMENT POMPE
POMPE SA1 et SA2
Désignations | Caractéristique technique de la pompe |  | Paramètres | Unités | valeurs
Marque | GRUNFOS |  | Qadd | m3/s | 0.0022222
Nom du produit | SP 9-29 |  | Qadd | m3/h | 8
Type de moteur | Triphasé (380-400-415 V) |  | HMT | m | 187
Poids net de la pompe complète | Environ 47,8 kg |  | Puissance hydraulique PH | Kw | 4.0766
Débit d’exploitation | 0,8 à 11 m³/h |  | rendement de la pompe ȠP | % | 80
Diamètre du moteur | 4 pouces (environ 100 mm) |  | rendement du moteur Ƞm | % | 70
Hauteur manométrique totale (HMT) | 187 m à débit minimum, 100 m à débit maximum |  | puissance électrique Pelec | Kw | 7.2796
Fréquence d’alimentation | 50 Hz
Tension nominale | 380-400-415 V (triphasé)
Intensité nominale | 13,0 à 13,4 A
Puissance nominale P2 | 5,5 kW |  | Puissance_maximal_groupe | KVA | 17.1286
Facteur de puissance (Cos φ) | 0,85 à 0,76 selon la tension | 0.85
Rendement de la pompe | Non spécifié explicitement, mais pompe haute performance, estimé à 80%
Rendement pompe + moteur | Non spécifié explicitement, moteur haute efficacité (MEI ≥ 0,70)
Matériaux | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304)
Classe de protection | IP68
Classe d’isolation | F
Température maximale du liquide | 40 °C
Certification eau potable | Oui (ACS)
Prix indicatif | Environ 5 300 € TTC (variable selon le fournisseur) | 5300
POMPE SA3
Désignations | Caractéristique technique de la pompe
Marque | Grundfos
Nom du produit | SP 7-42 |  | Paramètres | Unités | valeurs
Type de moteur | Triphasé (380-400-415 V) |  | Qadd | m3/s | 0.0022222
Poids net de la pompe complète | Environ 56,3 kg |  | Qadd | m3/h | 8
Débit d’exploitation | 0,7 à 9,1 m³/h |  | HMT | m | 167.4987
Diamètre du moteur | 4 pouces (environ 100 mm) |  | Puissance hydraulique PH | Kw | 3.6515
Hauteur manométrique totale (HMT) | 210 m à débit minimum, 160 m à débit maximum |  | rendement de la pompe ȠP | % | 80
Fréquence d’alimentation | 50 Hz |  | rendement du moteur Ƞm | % | 70
Tension nominale | 380-400-415 V (triphasé) |  | puissance électrique Pelec | Kw | 6.5205
Intensité nominale | 13,0 à 13,4 A
Puissance nominale P2 | 5,5 kW
Facteur de puissance (Cos φ) | 0,85 à 0,76 selon la tension | 0.85
Rendement de la pompe | Environ 80 % |  | Puissance_maximal_groupe | KVA | 15.3423
Rendement pompe + moteur | Non spécifié explicitement, moteur haute efficacité (MEI ≥ 0,70)
Matériaux | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304)
Classe de protection | IP68
Classe d’isolation | F
Température maximale du liquide | 40 °C
Certification eau potable | Oui (ACS)
Prix indicatif | Environ 5 300 € TTC (variable selon le fournisseur) | 5300
Puissance_max_groupe = (2 * 9.81 * Qadd(m^3/s) * HMT(m)) / (Rendement_pompe_NP% * Rendement_moteur_NM% * Facteur_puissance_Cos_phi)

## ETUDE_FINANCIER
|  | Tableau récapitulatif des prix d'achat et leur amortissement |  |  |  |  | Récapitulatif de la charge de personnel |  |  |  |  | Récapitulatif des charges de fonctionnement
Intitulé | Durée de vie (an) | Taux d'amortissement (%) | Prix d'achat (FCFA) | Amortissement (FCFA)/an | Désignation | Nombre | Salaire et prime mensuel (FCFA) | montant annuel (FCFA) | Montant Unitaire (FCFA) | Montant total Unitaire (FCFA) | Désignations | Montant mensuel (FCFA) | montant annuel (FCFA) | Coeficient (%) | Montant total (FCFA) | N° | Désignations | Unité | Quantité | Prix Unitaire | MONTANT | N | Titre | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total
Forage | 15 | 6.7 | 13000000 | 866667 | Chef centre | 3 | 250000 | 3000000 | 60000000 | 180000000 | Entretien réseau | 1412786.5458 | 16953438.5499 | 10 | 339068770.998 | 1 | Total généralité | FCFA | 1 | 16000000 | 16000000 | 1 | GÉNÉRALITÉ
électropompe HMT 187 | 10 | 10 | 7629880 | 762988 | Chef réseau | 4 | 200000 | 2400000 | 48000000 | 192000000 | entretien réservoir | 1524166.6667 | 18290000 | 10 | 365800000 | 2 | Total mise en place du réseau AEP | FCFA | 1 | 2873464161 | 2873464161 | 1.1 | Installation générale et aménagement du chantier | ff | 1 | 1500000 | 1500000
électropompe HMT 210 | 10 | 10 | 3814940 | 381494 | Agent du reseau | 10 | 150000 | 1800000 | 36000000 | 360000000 | entretien forage | 10833.3333 | 130000 | 20 | 2600000 | 3 | Total équipement de forage et électrique | FCFA | 1 | 55533000 | 55533000 | 1.2 | Dossier d'exécution y compris les travaux préparatoires et les implantations | ff | 1 | 11000000 | 11000000
Equipements en tête de forage | 10 | 10 | 3540000 | 354000 | Collecteur | 5 | 100000 | 1200000 | 24000000 | 120000000 | entretien groupe électrogène | 1246670 | 14960040 | 20 | 299200800 | 4 | Total construction du château d'eau de 7200 m³ | FCFA | 1 | 3122000000 | 3122000000 | 1.3 | Plans de récolement | ff | 1 | 1450000 | 1450000
Pompes doseuses | 10 | 10 | 2124000 | 212400 | Fontainiers | 5 | 220000 | 2640000 | 5280000 | 26400000 | entretien pompe | 4768.675 | 57224.1 | 10 | 1144482 | 5 | Total de construction des locaux | FCFA | 1 | 107816520 | 107816520 | 1.4 | Repli général du chantier | ff | 1 | 250000 | 250000
Groupe électrogène | 10 | 10 | 20100120 | 2010012 | Gardiens | 3 | 80000 | 960000 | 19200000 | 57600000 | Chloration | 12500 | 150000 |  | 3000000 |  | TOTAL HORS TAXE (FCFA) | FCFA |  |  | 6174813681 | 1.5 | Mesures Environnementales et Sociales | ff | 1 | 1800000 | 1800000
TOTAL |  |  |  | 91751220 | TOTAL CHARGE PERSONNEL |  |  |  |  | 936000000 | Autres frais | 10000 | 120000 |  | 2400000 |  | MONTANT TVA | FCFA | 18% |  | 1111466462.58 |  | TOTAL GENERALITE |  |  |  | 16000000
[11 empty] | TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | 1013214052.998 |  | TOTAL TTC (FCFA) | FCFA |  |  | 7286280143.58 | 2 | MISE EN PLACE DU RÉSEAU AEP
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS ET ACCESSOIRES
[21 empty] | 7286280143.58 | 2.1 | DISTRIBUTION
Fourniture et pose de canalisation en PVC PN10 y compris les pièces de raccords en Fonte Ductile (FD) PN10
[22 empty] | 2.1.1 | DN 200 | ml | 6930 | 17933 | 124275690
[22 empty] | 2.1.2 | DN 250 | ml | 8835 | 28400 | 250914000
[22 empty] | 2.1.3 | DN 300 | ml | 5389 | 40900 | 220410100
[22 empty] | 2.1.4 | DN 350 | ml | 8850 | 55650 | 492502500
[22 empty] | 2.1.5 | DN 400 | ml | 2506 | 72700 | 182186200
[22 empty] | 2.1.6 | DN 450 | ml | 598 | 92000 | 55016000
[22 empty] | 2.1.7 | DN 500 | ml | 7186 | 113600 | 816329600
[22 empty] | 2.1.8 | DN 600 | ml | 3114 | 163600 | 509450400
[22 empty] | 2.1.9 | DN 800 | ml | 620 | 290800 | 180296000
[22 empty] | 2.2 | REFOULEMENT
[23 empty] | Fourniture et pose de la conduite de refoulement en PVC PN10 y compris les pièces de raccords en Fonte Ductile (FD) PN10 | ml
[22 empty] | 2.2.1 | DN 80 | ml | 2639 | 4753 | 12543167
[22 empty] | 2.2.2 | DN 125 | ml | 264 | 7925 | 2092200
[22 empty] | 2.2.3 | DN 130 | ml | 120 | 8440 | 1012800
[22 empty] | 2.3 | VANNERIE
Fourniture et pose de robinet-vanne de sectionnement PN 10 avec la bouche à clé de type réhaussable sur robinet vanne y compris les accessoires
[22 empty] | 2.3.1 | Vanne pour DN 400 TUYAU entre R2 et N41 | u | 1 | 343306 | 160000
[22 empty] | 2.3.2 | Vanne pour DN 800 TUYAU entre R3 et N1 | u | 1 | 968131 | 160000
[22 empty] | 2.3.3 | Vanne pour DN 200 TUYAU entre N105 et R1 | u | 1 | 1260000 | 242033
[22 empty] | 2.3.4 | Vanne pour DN 350 TUYAU entre N83 et N84 | u | 1 | 4995900 | 486447
[22 empty] | 2.4 | FONTAINERIE
[22 empty] | 2.4.1 | Fourniture et pose de dispositif de ventouse triple fonctions en chambre y compris les accessoires
[22 empty] | 2.4.1.1 | Ventouse pour DN 100 TUYAU entre N31 et N31 | u | 2 | 435980 | 871960
[22 empty] | 2.4.1.2 | Construction de regards en béton armé (1,2m*1,2m) y compris la couverture tampon en Fonte Ductile (FD) | u | 1 | 179900 | 179900
[22 empty] | 2.4.2 | Fourniture et pose de dispositif de vidange avec bouche à clé y compris les accessoires
[22 empty] | 2.4.2.1 | Vidange pour DN 150 TUYAU entre N48 et N149 | u | 1 | 256728 | 256728
[22 empty] | 2.4.2.2 | Vidange pour DN 100 TUYAU entre N66 et N67 | u | 1 | 210836 | 210836
[22 empty] | 2.4.2.3 | Construction de puit de vidange de diamètre 1m pour 4m de profondeur | u | 2 | 221000 | 442000
[22 empty] | 2.4.4 | Essai et désinfection
[22 empty] | 2.4.4.1 | Essai de pression | ff | 1 | 11060000 | 11060000
[22 empty] | 2.4.4.2 | Désinfection des installations | ff | 1 | 11135600 | 11135600
[22 empty] | 2.4.4.3 | Essai des installations | ff | 1 | 1230000 | 1230000
[23 empty] | TOTAL MISE EN PLACE DU RESEAU AEP |  |  |  | 2873464161
[22 empty] | 3 | ÉQUIPEMENT DE FORAGE ET ÉLECTRICITÉ
Fourniture et installation de pompe immergée multicellulaire (TD PI) avec tous les accessoires
[22 empty] | 3.1 | Pompe immergée de (débit :0,8 à 11 m³/h HMT : 187 m) |  | 2 | 3233000 | 6466000
[22 empty] | 3.2 | Pompe immergée de (débit : 0,7 à 9,1 m³/h HMT : 210 m) | u | 1 | 3233000 | 3233000
Fourniture et montage des équipements tête de forage et manifold (ventouse, clapet anti retour, robinet vanne, manomètre, compteur, pressostat, ballon, robinet de puisage, manchette, filtre, soupape de décharge etc. …)
[22 empty] | 3.3 | Tête de forage DN80 | ff | 1 | 3000000 | 3000000
[22 empty] | 3.4 | Système de traitement
[22 empty] | 3.4.1 | Fourniture et installation de pompe doseuse DOSATRON y compris bac de chloration et toute sujétion | ff | 3 | 600000 | 1800000
[22 empty] | 3.4.2 | Fourniture et stockage des réactifs (chlore) | kg | 600 | 5000 | 3000000
[22 empty] | 3.4 | Système d'alimentation en énergie électrique
[22 empty] | 3.4.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de 13 à 22 KVA et accessoire | ff | 3 | 5678000 | 17034000
[22 empty] | 3.5 | CLOTURE ET LOCAL DU GROUPE
[22 empty] | 3.5.1 | Local de groupe électrogène | ff | 3 | 2000000 | 6000000
[22 empty] | 3.5.2 | Clôture des installations (local groupe et tête de forage) en grillage de 15 m x 15 m
[22 empty] | 3.5.2.1 | Clôture du réservoir en grillage de 8m x 8 m | ff | 3 | 4000000 | 12000000
[22 empty] | 3.5.2.2 | Local forage | ff | 3 | 1000000 | 3000000
[23 empty] | TOTAL EQUIPEMENT DE FORAGE ET ELECTRIQUE |  |  |  | 55533000
[22 empty] | 4 | CONSTRUCTION CHÂTEAU D'EAU 7200 m³
[22 empty] | 4.1 | Travaux Préparatoires
[22 empty] | 4.2 | Etude géotechnique pour les sols de fondation | ff | 1 | 10000000 | 10000000
[22 empty] | 4.3 | Essais géotechniques et mécanique sur matériaux et béton | ff | 1 | 12000000 | 12000000
[22 empty] | 4.4 | Construction du château de 7200 m³ y compris génie civil, équipements hydrauliques et électriques | ff | 1 | 3100000000 | 3100000000
[23 empty] | TOTAL CONSTRUCTION DU CHATEAU D'EAU DE 7200 m3 |  |  |  | 3122000000
[22 empty] | 5 | CONSTRUCTION DES LOCAUX
[22 empty] | 5.1 | LOCAL TECHNIQUE
[22 empty] | 5.1.1 | Terrassement
[22 empty] | 5.1.1.1 | Fouilles en puits | m3 | 12 | 2500 | 30000
[22 empty] | 5.1.1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 13.5 | 1000 | 13500
[22 empty] | 5.1.1.3 | Remblai dans les fouilles | m3 | 10.48 | 500 | 5240
[22 empty] | 5.1.1.4 | Remblais d'apport en sable silteux | m3 | 9.5 | 7500 | 71250
[22 empty] | 5.1.2 | Béton - Béton armé
[22 empty] | 5.1.2.1 | Béton de propreté | m3 | 0.9 | 70000 | 63000
[22 empty] | 5.1.2.2 | Béton armé pour semelles | m3 | 2 | 110000 | 220000
[22 empty] | 5.1.2.3 | Béton armé pour amorces poteaux | m3 | 0.42 | 115000 | 48300
[22 empty] | 5.1.2.4 | Béton armé pour longrine | m3 | 1.22 | 115000 | 140300
[22 empty] | 5.1.2.5 | Béton armé pour poteaux | m3 | 0.9 | 115000 | 103500
[22 empty] | 5.1.2.6 | Béton armé pour chaînage | m3 | 1.3 | 110000 | 143000
[22 empty] | 5.1.2.7 | Béton légèrement armé pour dallage au sol | m3 | 3.4 | 90000 | 306000
[22 empty] | 5.1.2.8 | Construction de caniveaux complets de dimensions intérieures 70cmx50cm avec couvertures en dalle et conformément aux plans guides et toutes sujétions | ml | 8.7 | 50000 | 435000
[22 empty] | 5.1.2.9 | Construction d'un massif pour fût d'hypochlorites de calcium en béton armé, y compris chape de finition et toutes sujétions | m3 | 0.37 | 105000 | 38850
[22 empty] | 5.1.2.10 | Construction d'un massif pour poste de dosage en béton armé, y compris chape de finition et toutes sujétions | m3 | 0.75 | 105000 | 78750
[22 empty] | 5.1.2.11 | Construction d'un regard de vidange de chlore | u | 1 | 70000 | 70000
[22 empty] | 5.1.3 | Maçonnerie
[22 empty] | 5.1.3.1 | Mur de soubassement en agglomérés ciment pleins de 20x20x40 | m² | 30.2 | 7500 | 226500
[22 empty] | 5.1.3.2 | Mur d'élévation en agglomérés ciment creux de 15x20x40 | m² | 85.25 | 6500 | 554125
[22 empty] | 5.1.3.3 | Enduit vertical intérieur et extérieur | m² | 185.23 | 3500 | 648305
[22 empty] | 5.1.3.4 | Chape lisse au sol | m² | 30 | 5000 | 150000
[22 empty] | 5.1.3.5 | Constructions de marches en agglomérés ciments, y compris chape et toutes sujétions | u | 3 | 40000 | 120000
[22 empty] | 5.1.4 | Menuiserie
[22 empty] | 5.1.4.1 | Toiture avec couverture en bac alu et charpente métallique et toutes sujétions | m² | 60 | 20000 | 1200000
[22 empty] | 5.1.4.2 | Fourniture et pose de portes métalliques de 1mx2,1m en fer forgé, y compris peinture et toutes sujétions | u | 3 | 135000 | 405000
[22 empty] | 5.1.4.3 | Fourniture et pose de fenêtres 120cmx120cm en lame naco, y compris châssis en aluminium, peinture et toutes sujétions | u | 5 | 70000 | 350000
[22 empty] | 5.1.5 | Peinture
[22 empty] | 5.1.5.1 | Peinture à huile à l'extérieur | m² | 75.2 | 3000 | 225600
[22 empty] | 5.1.5.2 | Peinture vinylique à l'intérieur | m² | 90 | 4500 | 405000
[22 empty] | 5.2 | CLOTURE
[22 empty] | 5.2.1 | Implantation de la clôture | ff | 1 | 100000 | 100000
[22 empty] | 5.2.2 | Terrassement
[22 empty] | 5.2.2.1 | Fouille en puits pour semelles | m³ | 1.1 | 2500 | 2750
[22 empty] | 5.2.2.2 | Fouille en rigole pour soubassement | m³ | 40 | 1000 | 40000
[22 empty] | 5.2.2.3 | Remblai dans les fouilles | m³ | 32 | 500 | 16000
[22 empty] | 5.2.2.4 | Béton-Béton armé
[22 empty] | 5.2.2.5 | Béton de propreté | m³ | 1.76 | 70000 | 123200
[22 empty] | 5.2.2.6 | Béton armé pour semelle | m³ | 1.1 | 110000 | 121000
[22 empty] | 5.2.2.7 | Béton armé pour poteaux | m³ | 0.9 | 115000 | 103500
[22 empty] | 5.2.2.8 | Béton armé pour longrine | m³ | 6 | 115000 | 690000
[22 empty] | 5.2.3 | Maçonnerie
[22 empty] | 5.2.3.1 | Enduit vertical de 2cm d'épaisseur sur poteau en béton armé | m² | 21.12 | 3000 | 63360
[22 empty] | 5.2.3.2 | Soubassement en agglomérés de 15 plein | m² | 80 | 6500 | 520000
[22 empty] | 5.2.3.3 | Elévation en agglomérés de 15 creux | m² | 80 | 6000 | 480000
[22 empty] | 5.2.3.4 | Enduit au mortier de ciment sur longrine et élévation | m² | 200 | 3000 | 600000
[22 empty] | 5.2.4 | Menuiserie
[22 empty] | 5.2.4.1 | Fourniture et pose des poteaux métalliques en T de 50x50x6, hauteur utile =2,5m | u | 44 | 50000 | 2200000
[22 empty] | 5.2.4.2 | Fourniture et pose des poteaux métalliques de reprise en T de 50x50x7, hauteur utile =2,5m | u | 16 | 60000 | 960000
[22 empty] | 5.2.4.3 | Fourniture et pose de grillage torsadé en fil de fer de 2mm galvanisé et aux mailles de 10 cm | m² | 307.2 | 5000 | 1536000
[22 empty] | 5.2.4.4 | Fourniture et pose d'un portail métallique de dimensions 6mx2,5 m en fer forgé et galvanisé à chaud | u | 2 | 700000 | 1400000
[22 empty] | 5.2.4.5 | Fourniture et pose d'un portillon métallique de dimensions 1mx2,5 m en fer forgé et galvanisé à chaud | u | 2 | 250000 | 500000
[22 empty] | 5.2.5 | Peinture
[22 empty] | 5.2.5.1 | Peinture à huile sur mur poteau en béton armé | m² | 21.12 | 3000 | 63360
[22 empty] | 5.2.5.2 | Peinture à huile sur portes métalliques | m² | 35 | 3000 | 105000
[22 empty] | 5.2.5.3 | Peinture à huile sur élévation | m² | 80 | 3000 | 240000
[22 empty] | 5.2.6 | Aménagement des abords
[22 empty] | 5.2.6.1 | Profilage du terrain après l'achèvement des travaux de construction, déblais/remblais et compactage | m² | 940 | 500 | 470000
[22 empty] | 5.2.6.2 | Fourniture et pose de pavée pour aire de circulation | m² | 843 | 10000 | 8430000
[22 empty] | 5.2.6.3 | Fourniture et mise en place de sable silteux | m² | 375 | 1000 | 375000
[22 empty] | 5.3 | BUREAU
[22 empty] | 5.3.1 | Terrassement
[22 empty] | 5.3.1.1 | Fouilles en puits | m3 | 12.5 | 2500 | 31250
[22 empty] | 5.3.1.2 | Fouilles en rigole | m3 | 14.6 | 1000 | 14600
[22 empty] | 5.3.1.3 | Remblai dans les fouilles | m3 | 13.8 | 500 | 6900
[22 empty] | 5.3.1.4 | Remblais d'apport en sable silteux | m3 | 10.5 | 7500 | 78750
[22 empty] | 5.3.2 | Béton- Béton armé
[22 empty] | 5.3.2.1 | Béton de propreté | m3 | 1 | 70000 | 70000
[22 empty] | 5.3.2.2 | Béton armé pour semelles | m3 | 3.5 | 110000 | 385000
[22 empty] | 5.3.2.3 | Béton armé pour amorces poteaux | m3 | 0.5 | 115000 | 57500
[22 empty] | 5.3.2.4 | Béton armé pour longrine | m3 | 1.37 | 115000 | 157550
[22 empty] | 5.3.2.5 | Béton armé pour poteaux | m3 | 1.02 | 115000 | 117300
[22 empty] | 5.3.2.6 | Béton armé pour chaînage | m3 | 1.36 | 110000 | 149600
[22 empty] | 5.3.3 | FINITION
[22 empty] | 5.3.3.1 | Peinture à huile sur portes métalliques | m² | 36 | 3000 | 108000
[22 empty] | 5.3.3.2 | Peinture à huile sur élévation | m² | 80 | 3000 | 240000
[22 empty] | 5.3.4 | Aménagement des abords
[22 empty] | 5.4.4.1 | Profilage du terrain après l'achèvement des travaux de construction, déblais/remblais et compactage | m² | 950 | 500 | 475000
[22 empty] | 5.4.4.2 | Fourniture et pose de pavée pour aire de circulation | m² | 850 | 10000 | 8500000
[22 empty] | 5.4.4.3 | Fourniture et mise en place de sable silteux | m² | 357 | 1000 | 357000
[23 empty] | TOTAL DE CONSTRUCTION DES LOCAUX |  |  |  | 107816520
[23 empty] | TOTAL GENERAL HORS TAXE (FCFA) |  |  |  | 6174813681
[23 empty] | TOTAL GENERAL TOUT TAXE (FCFA) |  |  |  | 7286280143.58

## COMPARAISON EPANET
| BOUCLE 1 | [15 empty] | BOUCLE 2 | [15 empty] | BOUCLE 3 | [15 empty] | BOUCLE 4 | [15 empty] | BOUCLE 5 | [15 empty] | BOUCLE 6 | [15 empty] | BOUCLE 7
EQUIV | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_CALCULE (mm) | D_EPANET (mm) | DN_CALCULE(mm) | DN_EPANET (mm) | ¦Q_ri_CALCULER (m^3/s) 2¦ | ¦Q_ri_EPANET (m^3/s) 2¦ | V_CALCULE (m/s) | V_EPANET (m/s) | ¦ΔH_i_CALCULER (m)¦ | ¦ΔH_i_EPANET (m)¦ | P_CALCULE (m) | P_EPANET (m) | EQUIV | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_CALCULE (mm) | D_EPANET (mm) | DN_CALCULE(mm) | DN_EPANET (mm) | ¦Q_ri_CALCULER (m^3/s) 2¦ | ¦Q_ri_EPANET (m^3/s) 2¦ | V_CALCULE (m/s) | V_EPANET (m/s) | ¦ΔH_i_CALCULER (m)¦ | ¦ΔH_i_EPANET (m)¦ | P_CALCULE (m) | P_EPANET (m) | EQUIV | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_CALCULE (mm) | D_EPANET (mm) | DN_CALCULE(mm) | DN_EPANET (mm) | ¦Q_ri_CALCULER (m^3/s) 2¦ | ¦Q_ri_EPANET (m^3/s) 2¦ | V_CALCULE (m/s) | V_EPANET (m/s) | ¦ΔH_i_CALCULER (m)¦ | ¦ΔH_i_EPANET (m)¦ | P_CALCULE (m) | P_EPANET (m) | EQUIV | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_CALCULE (mm) | D_EPANET (mm) | DN_CALCULE(mm) | DN_EPANET (mm) | ¦Q_ri_CALCULER (m^3/s) 2¦ | ¦Q_ri_EPANET (m^3/s) 2¦ | V_CALCULE (m/s) | V_EPANET (m/s) | ¦ΔH_i_CALCULER (m)¦ | ¦ΔH_i_EPANET (m)¦ | P_CALCULE (m) | P_EPANET (m) | EQUIV | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_CALCULE (mm) | D_EPANET (mm) | DN_CALCULE(mm) | DN_EPANET (mm) | ¦Q_ri_CALCULER (m^3/s) 2¦ | ¦Q_ri_EPANET (m^3/s) 2¦ | V_CALCULE (m/s) | V_EPANET (m/s) | ¦ΔH_i_CALCULER (m)¦ | ¦ΔH_i_EPANET (m)¦ | P_CALCULE (m) | P_EPANET (m) | EQUIV | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_CALCULE (mm) | D_EPANET (mm) | DN_CALCULE(mm) | DN_EPANET (mm) | ¦Q_ri_CALCULER (m^3/s) 2¦ | ¦Q_ri_EPANET (m^3/s) 2¦ | V_CALCULE (m/s) | V_EPANET (m/s) | ¦ΔH_i_CALCULER (m)¦ | ¦ΔH_i_EPANET (m)¦ | P_CALCULE (m) | P_EPANET (m) | EQUIV | TRONCONS | NODE 1 | NODE 2 | D_CALCULE (mm) | D_EPANET (mm) | DN_CALCULE(mm) | DN_EPANET (mm) | ¦Q_ri_CALCULER (m^3/s) 2¦ | ¦Q_ri_EPANET (m^3/s) 2¦ | V_CALCULE (m/s) | V_EPANET (m/s) | ¦ΔH_i_CALCULER (m)¦ | ¦ΔH_i_EPANET (m)¦ | P_CALCULE (m) | P_EPANET (m)
76 | N165_N84 | N165 | N84 | 349.7042 | 204.2 | 350 | 200 | 0.020854 | 0.027297 | 0.013547 | 0.83351 | 0.20734 | 2.9535 | 25.9992 | 58.4517 | 184 | N81_N82 | N82 | N81 | 340.2771 | 252 | 350 | 250 | 0.053204 | 0.051449 | 0.034562 | 1.0315 | 0.13273 | 3.4175 | 68.7399 | 57.8882 | 139 | N42_N72 | N42 | N72 | 204.5221 | 252 | 250 | 250 | 0.058552 | 0.064305 | 0.074551 | 1.2893 | 0.064058 | 5.339 | 24.6921 | 72.5517 | 15 | N42_N52 | N52 | N42 | 204.5221 | 156.4 | 250 | 150 | 0.027424 | 0.0080636 | 0.034917 | 0.41972 | 0.34012 | 1.0686 | 22.4022 | 67.0375 | 125 | N31_N17 | N31 | N17 | 460.6282 | 394.6 | 500 | 400 | 0.065378 | 0.071654 | 0.31357 | 0.58592 | 0.023958 | 0.60649 | 19.1535 | 62.5177 | 92 | N3_N18 | N18 | N3 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.20359 | 0.20916 | 0.074604 | 1.1119 | 0.13821 | 1.6392 | 21.7131 | 68.7995 | 205 | R3_N1 | R3 | N1 | 650.4482 | 700 | 800 | 800 | 0.32199 | 0.33212 | 0.052292 | 0.86299 | 0.33212 | 0.61288 | 22.2069 | 69.9714
187 | N84_N85 | N84 | N85 | 347.878 | 156.4 | 350 | 150 | 0.014931 | 0.020084 | 0.0096996 | 1.0454 | 0.20124 | 6.6292 | 27.7979 | 59.8213 | 182 | N81_N135 | N81 | N135 | 271.9545 | 72.8 | 300 | 75 | 0.0017481 | 0.0022272 | 0.0015457 | 0.53507 | 0.15867 | 4.813 | 72.5812 | 61.4671 | 15 | N42_N111 | N111 | N42 | 204.5221 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0022231 | 0.0080636 | 0.0028306 | 0.41972 | 0.064058 | 1.0686 | 18.628 | 67.0375 | 139 | N42_N72 | N42 | N72 | 204.5221 | 252 | 250 | 250 | 0.059283 | 0.064305 | 0.075481 | 1.2893 | 0.18412 | 5.339 | 28.2181 | 72.5517 | 125 | N17_N43 | N43 | N17 | 460.6282 | 394.6 | 500 | 400 | 0.05566 | 0.071654 | 0.34478 | 0.58592 | 0.020397 | 0.60649 | 18.8087 | 62.5177 | 123 | N3_N4 | N3 | N4 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.1125 | 0.11762 | 0.041226 | 0.62524 | 0.26899 | 0.51831 | 18.4441 | 65.7055 | 1 | N1_N2 | N1 | N2 | 650.4482 | 700 | 800 | 800 | 0.32499 | 0.33092 | 0.05278 | 0.85986 | 0.33092 | 0.60834 | 17.876 | 65.9001
188 | N85_N86 | N85 | N86 | 304.9486 | 156.4 | 350 | 150 | 0.01359 | 0.019125 | 0.0088279 | 0.9955 | 0.09494 | 6.0116 | 31.703 | 63.3806 | 185 | N82_N83 | N83 | N82 | 340.2771 | 252 | 350 | 250 | 0.048659 | 0.050194 | 0.03161 | 1.0064 | 0.29669 | 3.2528 | 71.2845 | 60.6545 | 173 | N72_N73 | N72 | N73 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.058128 | 0.06333 | 0.074011 | 1.2697 | 0.10982 | 5.1783 | 18.5182 | 66.1379 | 151 | N52_N53 | N53 | N52 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.025814 | 0.031705 | 0.032868 | 0.96812 | 0.14338 | 3.9845 | 23.0747 | 67.0443 | 127 | N31_N32 | N32 | N31 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.11428 | 0.11996 | 0.21413 | 0.98095 | 0.074239 | 1.7 | 20.5946 | 64.6459 | 135 | N4_N5 | N4 | N5 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.11074 | 0.11583 | 0.040582 | 0.61572 | 0.19765 | 0.50262 | 15.2465 | 62.6386 | 92 | N2_N3 | N2 | N3 | 650.4482 | 489.4 | 800 | 500 | 0.31883 | 0.20916 | 0.051778 | 1.1119 | 0.3293 | 1.6392 | 20.5467 | 68.7995
189 | N86_N87 | N86 | N87 | 313.1919 | 156.4 | 350 | 150 | 0.012254 | 0.018269 | 0.0079606 | 0.95095 | 0.11054 | 5.4856 | 25.5924 | 56.9577 | 186 | N83_N84 | N84 | N83 | 340.2771 | 204.2 | 350 | 200 | 0.04525 | 0.048898 | 0.029395 | 1.4931 | 0.14639 | 9.4776 | 71.1381 | 60.1587 | 174 | N73_N74 | N73 | N74 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.056347 | 0.062377 | 0.071743 | 1.2506 | 0.11135 | 5.0236 | 21.4068 | 68.6994 | 152 | N53_N54 | N54 | N53 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.023922 | 0.030079 | 0.030458 | 0.91846 | 0.29133 | 3.5863 | 17.7834 | 61.6685 | 128 | N32_N33 | N33 | N32 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.11223 | 0.11833 | 0.26061 | 0.9676 | 0.072908 | 1.654 | 17.334 | 61.4264 | 147 | N5_N6 | N5 | N6 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.1093 | 0.11464 | 0.040053 | 0.60941 | 0.11146 | 0.49248 | 16.135 | 63.6015 | 92 | N3_N18 | N18 | N3 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19722 | 0.20916 | 0.072273 | 1.1119 | 0.20916 | 1.6392 | 20.3375 | 68.7995
190 | N87_N88 | N87 | N88 | 564.3326 | 156.4 | 600 | 150 | 0.010448 | 0.016404 | 0.0026046 | 0.85384 | 0.30839 | 4.4224 | 26.284 | 56.8508 | 76 | N165_N84 | N165 | N84 | 192.3009 | 204.2 | 200 | 200 | 0.026121 | 0.027297 | 0.051967 | 0.83351 | 0.34556 | 2.9535 | 69.7926 | 58.4517 | 175 | N74_N75 | N74 | N75 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.055297 | 0.061373 | 0.070407 | 1.2305 | 0.11287 | 4.8631 | 16.294 | 63.2665 | 153 | N54_N55 | N55 | N54 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.023091 | 0.02855 | 0.029401 | 0.87177 | 0.11745 | 3.2309 | 17.6659 | 60.9821 | 129 | N33_N34 | N34 | N33 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.11064 | 0.11697 | 0.13612 | 0.95645 | 0.071874 | 1.6162 | 23.1979 | 67.1671 | 158 | N6_N7 | N6 | N7 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.10809 | 0.11367 | 0.03961 | 0.60428 | 0.13969 | 0.48411 | 17.9953 | 65.556 | 123 | N3_N4 | N3 | N4 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.10664 | 0.11762 | 0.03908 | 0.62524 | 0.11762 | 0.51831 | 17.2199 | 65.7055
191 | N88_N89 | N88 | N89 | 283.2927 | 156.4 | 300 | 150 | 0.0081802 | 0.014618 | 0.0072329 | 0.76088 | 0.13215 | 3.5118 | 23.1519 | 53.6299 | 33 | N127_N136 | N127 | N136 | 271.9545 | 204.2 | 300 | 200 | 0.028767 | 0.031976 | 0.025436 | 0.97639 | 0.40029 | 4.0528 | 78.3923 | 68.1355 | 176 | N75_N76 | N75 | N76 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.054715 | 0.060363 | 0.069666 | 1.2103 | 0.1144 | 4.7044 | 19.1796 | 65.8521 | 154 | N55_N56 | N56 | N55 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.022554 | 0.027671 | 0.028717 | 0.84494 | 0.11745 | 3.0351 | 20.5485 | 63.7321 | 130 | N34_N35 | N35 | N34 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10955 | 0.11611 | 0.11454 | 0.94941 | 0.071167 | 1.5924 | 27.0833 | 71.0339 | 170 | N7_N106 | N7 | N106 | 325.7133 | 299.8 | 350 | 300 | 0.073346 | 0.079283 | 0.047646 | 1.1231 | 0.5345 | 3.214 | 19.4608 | 66.5221 | 135 | N4_N5 | N4 | N5 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.10682 | 0.11583 | 0.039146 | 0.61572 | 0.11583 | 0.50262 | 14.1041 | 62.6386
192 | N89_N90 | N89 | N90 | 228.5373 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0078455 | 0.014024 | 0.0099891 | 0.73 | 0.094342 | 3.2326 | 23.0575 | 53.4973 | 32 | N127_N128 | N128 | N127 | 271.9545 | 252 | 300 | 250 | 0.0073291 | 0.044783 | 0.0064803 | 0.89788 | 0.34259 | 2.5894 | 70.0497 | 61.0373 | 177 | N76_N77 | N76 | N77 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.054259 | 0.059427 | 0.069085 | 1.1915 | 0.11592 | 4.5598 | 16.0636 | 62.5046 | 155 | N56_N57 | N57 | N56 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.020992 | 0.026798 | 0.026728 | 0.81829 | 0.11592 | 2.8466 | 19.4325 | 62.498 | 131 | N35_N36 | N36 | N35 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10965 | 0.1153 | 0.12118 | 0.94278 | 0.071228 | 1.5703 | 21.9622 | 65.924 | 103 | N18_N19 | N19 | N18 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.20192 | 0.20831 | 0.073993 | 1.1074 | 0.083222 | 1.6259 | 21.3776 | 69.6471 | 147 | N5_N6 | N5 | N6 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.10557 | 0.11464 | 0.038685 | 0.60941 | 0.11464 | 0.49248 | 14.9895 | 63.6015
194 | N90_N91 | N90 | N91 | 506.0148 | 156.4 | 600 | 150 | 0.0061365 | 0.012644 | 0.0015297 | 0.65813 | 0.16554 | 2.6274 | 27.892 | 57.9684 | 35 | N128_N129 | N129 | N128 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.002041 | 0.0063425 | 0.0018047 | 0.33014 | 0.5229 | 0.66115 | 71.5268 | 62.7801 | 178 | N77_N78 | N77 | N78 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.053324 | 0.058537 | 0.067894 | 1.1736 | 0.11745 | 4.4241 | 17.9462 | 64.1511 | 156 | N57_N58 | N58 | N57 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.020962 | 0.026159 | 0.02669 | 1.3616 | 0.05491 | 11.2468 | 12.3776 | 55.2817 | 132 | N36_N37 | N37 | N36 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10825 | 0.11442 | 0.13446 | 0.9356 | 0.07032 | 1.5464 | 16.8277 | 60.8088 | 113 | N19_N20 | N20 | N19 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.20151 | 0.20765 | 0.073845 | 1.1039 | 0.089167 | 1.6155 | 19.2884 | 67.5565 | 158 | N6_N7 | N6 | N7 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.10327 | 0.11367 | 0.037843 | 0.60428 | 0.11367 | 0.48411 | 16.8758 | 65.556
195 | N91_N92 | N91 | N92 | 405.3779 | 156.4 | 450 | 150 | 0.0050944 | 0.010761 | 0.0022873 | 0.56012 | 0.19585 | 1.9031 | 29.6961 | 59.7231 | 37 | N129_N130 | N130 | N129 | 271.9545 | 108.4 | 300 | 100 | 0.0021749 | 0.00422 | 0.0019231 | 0.45726 | 0.14786 | 2.0676 | 67.3789 | 58.5884 | 179 | N78_N79 | N78 | N79 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.051707 | 0.057179 | 0.065835 | 1.1464 | 0.11897 | 4.2213 | 13.8272 | 59.4863 | 157 | N58_N59 | N59 | N58 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.020193 | 0.025771 | 0.025711 | 1.3414 | 0.048809 | 10.9157 | 15.3288 | 57.8723 | 133 | N37_N38 | N38 | N37 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10808 | 0.11338 | 0.16766 | 0.92711 | 0.070207 | 1.5184 | 20.66 | 64.683 | 114 | N20_N21 | N21 | N20 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.2005 | 0.20693 | 0.073474 | 1.1 | 0.099569 | 1.6043 | 11.1889 | 59.4598 | 158 | N7_N8 | N8 | N7 | 325.7133 | 489.4 | 350 | 500 | 0.023857 | 0.11367 | 0.015498 | 0.60428 | 0.031259 | 0.48411 | 16.8445 | 65.556
196 | N92_N93 | N92 | N93 | 376.0336 | 108.4 | 400 | 100 | 0.0042505 | 0.0093916 | 0.002114 | 1.0176 | 0.1637 | 10.2401 | 23.5325 | 52.5855 | 38 | N130_N131 | N131 | N130 | 271.9545 | 108.4 | 300 | 100 | 0.00034772 | 0.0033243 | 0.00030745 | 0.3602 | 0.13523 | 1.283 | 72.2437 | 63.418 | 179 | N79_N80 | N80 | N79 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.050427 | 0.057179 | 0.064205 | 1.1464 | 0.1205 | 4.2213 | 13.7067 | 59.4863 | 159 | N59_N60 | N60 | N59 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.018934 | 0.025138 | 0.024107 | 1.3085 | 0.1205 | 10.3857 | 16.2083 | 58.5176 | 134 | N38_N39 | N39 | N38 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10609 | 0.11228 | 0.15106 | 0.91815 | 0.068917 | 1.4892 | 19.509 | 63.5303 | 115 | N21_N22 | N22 | N21 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19941 | 0.20544 | 0.073075 | 1.0921 | 0.28831 | 1.5813 | 19.9006 | 68.3528 | 193 | N8_N9 | N9 | N8 | 325.7133 | 204.2 | 350 | 200 | 0.022432 | 0.029484 | 0.014572 | 0.90031 | 0.029484 | 3.4458 | 15.8151 | 64.0401
197 | N93_N94 | N93 | N94 | 334.8162 | 108.4 | 350 | 100 | 0.0018162 | 0.0082562 | 0.0011798 | 0.8946 | 0.16178 | 7.9137 | 22.3707 | 50.889 | 39 | N131_N132 | N132 | N131 | 271.9545 | 97.8 | 300 | 100 | 0.0026806 | 0.0022802 | 0.0023702 | 0.30353 | 0.19474 | 1.0449 | 72.049 | 63.3217 | 183 | N80_N81 | N81 | N80 | 204.5221 | 252 | 250 | 250 | 0.048562 | 0.055022 | 0.061831 | 1.1032 | 0.12202 | 3.9089 | 10.5847 | 56.2025 | 160 | N60_N61 | N61 | N60 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.018713 | 0.024396 | 0.023826 | 1.2699 | 0.077789 | 9.782 | 17.1305 | 58.6971 | 136 | N39_N40 | N40 | N39 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10593 | 0.11127 | 0.14442 | 0.90985 | 0.068812 | 1.4625 | 22.3646 | 66.3949 | 116 | N22_N23 | N23 | N22 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19872 | 0.20391 | 0.072822 | 1.084 | 0.10997 | 1.5578 | 21.7906 | 70.0458 | 2 | N9_N10 | N10 | N9 | 325.7133 | 204.2 | 350 | 200 | 0.017541 | 0.027339 | 0.011395 | 0.8348 | 0.027339 | 2.9626 | 17.7877 | 65.4278
198 | N94_N95 | N94 | N95 | 307.0302 | 97.8 | 350 | 100 | 0.0010456 | 0.0073319 | 0.00067921 | 0.97599 | 0.098697 | 10.8041 | 25.272 | 53.0906 | 40 | N132_N133 | N133 | N132 | 271.9545 | 51.4 | 300 | 50 | 0.0040434 | 0.00080813 | 0.0035751 | 0.38946 | 0.27047 | 4.0554 | 77.7785 | 69.2088 | 182 | N81_N135 | N81 | N135 | 271.9545 | 72.8 | 300 | 75 | 0.0033581 | 0.0022272 | 0.0029692 | 0.53507 | 0.057848 | 4.813 | 16.5269 | 61.4671 | 161 | N61_N62 | N62 | N61 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.017648 | 0.023689 | 0.02247 | 1.233 | 0.11135 | 9.2228 | 24.0192 | 65.2011 | 137 | N40_N41 | N41 | N40 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.1046 | 0.10984 | 0.15604 | 0.89818 | 0.067952 | 1.4252 | 24.2085 | 68.268 | 117 | N23_N24 | N24 | N23 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19784 | 0.20296 | 0.072499 | 1.0789 | 0.13672 | 1.5434 | 20.6539 | 68.9305 | 13 | N10_N11 | N11 | N10 | 325.7133 | 204.2 | 350 | 200 | 0.014798 | 0.025217 | 0.0096127 | 0.76999 | 0.025217 | 2.5205 | 16.7625 | 63.8415
199 | N95_N96 | N95 | N96 | 562.0708 | 94.4 | 600 | 100 | 0.00041461 | 0.0054947 | 0.00010335 | 0.78507 | 0.30141 | 7.3282 | 23.9706 | 50.2718 | 41 | N133_N134 | N134 | N133 | 271.9545 | 51.4 | 300 | 50 | 0.0040353 | 0.0003558 | 0.003568 | 0.17147 | 0.097368 | 0.78617 | 68.6811 | 59.5997 | 16 | N111_N112 | N112 | N111 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.00039905 | 0.0063918 | 0.00050808 | 0.81383 | 0.16931 | 7.2927 | 12.3576 | 61.9746 | 162 | N62_N63 | N63 | N62 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.01738 | 0.022942 | 0.022129 | 1.1941 | 0.088466 | 8.65 | 23.9307 | 64.527 | 15 | N41_N42 | N41 | N42 | 354.2463 | 156.4 | 400 | 150 | 0.10311 | 0.0080636 | 0.082756 | 0.41972 | 0.051285 | 1.0686 | 23.1258 | 67.0375 | 118 | N24_N25 | N25 | N24 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.1965 | 0.20201 | 0.072009 | 1.0739 | 0.11146 | 1.5289 | 14.5424 | 62.7884 | 24 | N11_N12 | N12 | N11 | 325.7133 | 204.2 | 350 | 200 | 0.014734 | 0.022929 | 0.0095711 | 0.70013 | 0.022929 | 2.0839 | 15.7396 | 62.4029
200 | N96_N97 | N96 | N97 | 384.4095 | 72.8 | 400 | 75 | 0.0019372 | 0.0034179 | 0.0009635 | 0.82111 | 0.18561 | 11.3344 | 27.785 | 52.9524 | 42 | N134_N135 | N135 | N134 | 271.9545 | 51.4 | 300 | 50 | 0.0024593 | 0.0011945 | 0.0021745 | 0.57567 | 0.16769 | 8.8604 | 70.5134 | 61.6422 | 17 | N112_N113 | N113 | N112 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.00061975 | 0.0046345 | 0.00078909 | 0.59008 | 0.17083 | 3.834 | 19.1867 | 67.2695 | 163 | N63_N64 | N64 | N63 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.014993 | 0.021378 | 0.01909 | 1.1128 | 0.32946 | 7.5113 | 17.6013 | 58.0244 | 15 | N42_N52 | N52 | N42 | 204.5221 | 156.4 | 250 | 150 | 0.028096 | 0.0080636 | 0.1842 | 0.41972 | 0.035773 | 1.0686 | 22.9416 | 67.0375 | 119 | N25_N26 | N26 | N25 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19592 | 0.20115 | 0.071797 | 1.0693 | 0.11294 | 1.516 | 23.4295 | 71.674 | 36 | N12_N13 | N13 | N12 | 325.7133 | 204.2 | 350 | 200 | 0.0089107 | 0.018593 | 0.0057885 | 0.56772 | 0.018593 | 1.3702 | 18.721 | 64.9295
201 | N97_N98 | N97 | N98 | 403.8036 | 54.6 | 450 | 50 | 0.0038717 | 0.0020257 | 0.0017383 | 0.86517 | 0.19156 | 18.4648 | 25.5934 | 48.5945 | 43 | N136_N137 | N136 | N137 | 271.9545 | 204.2 | 300 | 200 | 0.024138 | 0.028655 | 0.021342 | 0.87499 | 0.64912 | 3.2548 | 65.8643 | 56.9644 | 18 | N113_N114 | N114 | N113 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.0018996 | 0.0037616 | 0.0024187 | 0.47894 | 0.17236 | 2.5256 | 15.0144 | 62.9866 | 164 | N64_N65 | N65 | N64 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.01426 | 0.019729 | 0.018157 | 1.0269 | 0.11135 | 6.3973 | 21.4899 | 60.4005 | 141 | N43_N44 | N44 | N43 | 460.6282 | 252 | 500 | 250 | 0.051894 | 0.058022 | 0.50528 | 1.1633 | 0.019017 | 4.3466 | 22.4363 | 67.3907 | 120 | N26_N27 | N27 | N26 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.1947 | 0.20028 | 0.07135 | 1.0647 | 0.11294 | 1.5028 | 19.3165 | 67.5587 | 47 | N13_N14 | N14 | N13 | 325.7133 | 156.4 | 350 | 150 | 0.0071284 | 0.013583 | 0.0046307 | 0.70702 | 0.013583 | 3.0323 | 19.7074 | 65.1992
202 | N98_N99 | N98 | N99 | 419.2805 | 51.4 | 450 | 50 | 0.00607 | 0.00050804 | 0.0027253 | 0.24484 | 0.23739 | 1.6027 | 24.356 | 47.3735 | 44 | N137_N138 | N137 | N138 | 271.9545 | 204.2 | 300 | 200 | 0.020589 | 0.024804 | 0.018205 | 0.75739 | 0.56798 | 2.4387 | 65.2963 | 56.197 | 19 | N114_N115 | N115 | N114 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.0042567 | 0.0019358 | 0.0054198 | 0.93292 | 0.17388 | 23.2698 | 18.8405 | 66.7858 | 165 | N65_N66 | N66 | N65 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.013489 | 0.018942 | 0.017174 | 0.98596 | 0.099143 | 5.8969 | 21.3908 | 59.9328 | 142 | N44_N45 | N45 | N44 | 460.6282 | 252 | 500 | 250 | 0.049219 | 0.054912 | 0.30465 | 1.101 | 0.018037 | 3.8932 | 17.1317 | 60.9146 | 121 | N27_N28 | N28 | N27 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19283 | 0.19939 | 0.070664 | 1.0599 | 0.11889 | 1.4896 | 12.1976 | 60.4443 | 59 | N14_N15 | N15 | N14 | 325.7133 | 156.4 | 350 | 150 | 0.0014524 | 0.0070788 | 0.00094351 | 0.36846 | 0.0070788 | 0.82355 | 17.7003 | 62.1527
109 | N194_N99 | N99 | N194 | 484.1435 | 156.4 | 600 | 150 | 0.0025298 | 0.0090545 | 0.00063063 | 0.4713 | 0.12866 | 1.3474 | 29.2273 | 52.6209 | 45 | N138_N139 | N138 | N139 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.02121 | 0.021466 | 0.018754 | 1.1174 | 0.48684 | 7.5734 | 61.8095 | 51.1552 | 20 | N115_N116 | N116 | N115 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.0049122 | 0.00021273 | 0.0062545 | 0.10252 | 0.17541 | 0.28104 | 14.6651 | 57.1848 | 166 | N66_N67 | N67 | N66 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.013195 | 0.018314 | 0.0168 | 0.95329 | 0.068638 | 5.5126 | 19.3221 | 57.5507 | 143 | N45_N46 | N46 | N45 | 460.6282 | 252 | 500 | 250 | 0.0463 | 0.052625 | 0.29128 | 1.0551 | 0.016967 | 3.5755 | 20.8404 | 64.1157 | 111 | N28_N196 | N196 | N28 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19334 | 0.19851 | 0.070849 | 1.0552 | 0.11146 | 1.4765 | 20.0862 | 68.3247 | 70 | N15_N16 | N16 | N15 | 325.7133 | 156.4 | 350 | 150 | 0.00035929 | 0.00028708 | 0.0002334 | 0.014943 | 0.00028708 | 0.0013605 | 23.7 | 67.4981
202 | N99_N100 | N100 | N99 | 606.756 | 51.4 | 800 | 50 | 0.00035052 | 0.00050804 | 5.6926e-05 | 0.24484 | 0.16422 | 1.6027 | 24.0631 | 47.3735 | 46 | N139_N140 | N139 | N140 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.01559 | 0.018899 | 0.013784 | 0.98372 | 0.32456 | 5.8701 | 60.4849 | 49.1009 | 110 | N116_N195 | N195 | N116 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.0049865 | 0.00056893 | 0.006349 | 0.27418 | 0.17693 | 2.01 | 12.4882 | 55.1677 | 167 | N67_N68 | N68 | N67 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.01164 | 0.017487 | 0.01482 | 0.91023 | 0.15253 | 5.0258 | 22.1696 | 60.3032 | 144 | N46_N47 | N47 | N46 | 460.6282 | 252 | 500 | 250 | 0.04487 | 0.049937 | 0.40868 | 1.0012 | 0.016443 | 3.2197 | 21.4317 | 64.416 | 124 | N29_N30 | N30 | N29 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.191 | 0.19686 | 0.069994 | 1.0465 | 0.11294 | 1.452 | 15.9732 | 64.1134 | 81 | N16_N17 | N17 | N16 | 325.7133 | 94.4 | 350 | 100 | 0.0023842 | 0.0054791 | 0.0015488 | 0.78284 | 0.0054791 | 7.2867 | 24.6945 | 68.4988
3 | N100_N101 | N101 | N100 | 441.4799 | 77.2 | 500 | 75 | 0.0017345 | 0.0035546 | 0.00063561 | 0.75938 | 0.19429 | 8.965 | 23.8688 | 44.7852 | 48 | N140_N141 | N140 | N141 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.01215 | 0.016674 | 0.010743 | 0.8679 | 0.37866 | 4.5692 | 62.1063 | 50.1405 | 22 | N117_N118 | N118 | N117 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.0028436 | 0.003513 | 0.0036206 | 0.44729 | 0.17846 | 2.2029 | 19.3097 | 65.7153 | 169 | N68_N69 | N69 | N68 | 204.5221 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0092654 | 0.015764 | 0.011797 | 0.82054 | 0.30809 | 4.0841 | 19.8615 | 57.7986 | 145 | N47_N48 | N48 | N47 | 460.6282 | 252 | 500 | 250 | 0.039875 | 0.046046 | 0.60485 | 0.92321 | 0.014612 | 2.7375 | 18.8268 | 61.5309 | 122 | N196_N29 | N29 | N196 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19188 | 0.19768 | 0.070316 | 1.0509 | 0.10254 | 1.4642 | 18.8707 | 67.2144 | 125 | N31_N17 | N31 | N17 | 460.6282 | 394.6 | 500 | 400 | 0.063263 | 0.071654 | 0.023183 | 0.58592 | 0.071654 | 0.60649 | 15.6229 | 62.5177
4 | N101_N102 | N102 | N101 | 304.9486 | 72.8 | 350 | 75 | 0.0027548 | 0.0022651 | 0.0017895 | 0.54417 | 0.09494 | 4.9782 | 30.7739 | 50.4163 | 49 | N141_N142 | N141 | N142 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.011738 | 0.014905 | 0.010379 | 0.77583 | 0.18031 | 3.6512 | 63.926 | 51.7768 | 21 | N117_N195 | N117 | N195 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.0045714 | 0.0018812 | 0.0058205 | 0.9066 | 0.17846 | 21.9757 | 17.1312 | 60.3201 | 171 | N69_N70 | N70 | N69 | 503.9917 | 252 | 600 | 250 | 0.040278 | 0.046856 | 0.010041 | 0.93944 | 0.1347 | 2.8346 | 21.7268 | 58.9728 | 146 | N48_N49 | N49 | N48 | 460.6282 | 204.2 | 500 | 200 | 0.035988 | 0.04147 | 0.58701 | 1.2663 | 0.013188 | 6.8168 | 22.2398 | 64.4159 | 126 | N30_N31 | N31 | N30 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.1892 | 0.19499 | 0.069331 | 1.0366 | 0.37301 | 1.4246 | 16.4977 | 65.0029 | 103 | N18_N19 | N19 | N18 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19832 | 0.20831 | 0.072676 | 1.1074 | 0.20831 | 1.6259 | 20.4146 | 69.6471
5 | N102_N103 | N103 | N102 | 267.091 | 72.8 | 300 | 75 | 0.0041178 | 0.0015291 | 0.003641 | 0.36735 | 0.094446 | 2.2686 | 26.6795 | 46.0534 | 50 | N142_N143 | N142 | N143 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.0096271 | 0.011898 | 0.0085122 | 0.61932 | 0.76993 | 2.3267 | 63.156 | 50.7833 | 23 | N118_N119 | N119 | N118 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 6.9483e-05 | 0.0054757 | 8.8469e-05 | 0.69718 | 0.17998 | 5.352 | 10.9513 | 58.0054 | 172 | N70_N71 | N71 | N70 | 503.9917 | 204.2 | 600 | 200 | 0.036348 | 0.042577 | 0.0090608 | 1.3001 | 0.47388 | 7.1854 | 18.2529 | 55.502 | 148 | N49_N50 | N50 | N49 | 460.6282 | 204.2 | 500 | 200 | 0.032237 | 0.038355 | 0.2244 | 1.1712 | 0.011813 | 5.8311 | 21.0154 | 60.724 | 127 | N31_N32 | N32 | N31 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.11493 | 0.11996 | 0.074658 | 0.98095 | 0.27255 | 1.7 | 16.2251 | 64.6459 | 113 | N19_N20 | N20 | N19 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19891 | 0.20765 | 0.072891 | 1.1039 | 0.20765 | 1.6155 | 18.2069 | 67.5565
6 | N103_N104 | N104 | N103 | 167.4081 | 51.4 | 200 | 50 | 0.0048993 | 0.0010841 | 0.0097469 | 0.52245 | 0.047389 | 7.2978 | 22.6321 | 41.9256 | 51 | N143_N144 | N143 | N144 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.0084606 | 0.0089656 | 0.0074808 | 0.46667 | 0.15687 | 1.3211 | 62.9992 | 50.669 | 25 | N119_N120 | N120 | N119 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.0014384 | 0.0076723 | 0.0018314 | 0.97687 | 0.18151 | 10.5073 | 18.7698 | 67.1416 | 107 | N71_N192 | N192 | N71 | 503.9917 | 204.2 | 600 | 200 | 0.031526 | 0.038041 | 0.007859 | 1.1616 | 0.17121 | 5.7359 | 22.0817 | 55.305 | 149 | N50_N51 | N51 | N50 | 460.6282 | 204.2 | 500 | 200 | 0.030061 | 0.036432 | 0.27642 | 1.1125 | 0.011016 | 5.2611 | 16.739 | 55.8405 | 128 | N32_N33 | N33 | N32 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.11266 | 0.11833 | 0.073185 | 0.9676 | 0.3317 | 1.654 | 12.8934 | 61.4264 | 114 | N20_N21 | N21 | N20 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19638 | 0.20693 | 0.071965 | 1.1 | 0.20693 | 1.6043 | 10 | 59.4598
7 | N104_N105 | N105 | N104 | 262.2781 | 51.4 | 300 | 50 | 0.0051839 | 0.00065045 | 0.0045836 | 0.31347 | 0.085141 | 2.6273 | 22.5469 | 41.768 | 52 | N144_N145 | N144 | N145 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.0077034 | 0.0078131 | 0.0068113 | 0.40668 | 0.20736 | 1.0032 | 64.7918 | 52.554 | 26 | N120_N121 | N121 | N120 | 204.5221 | 108.4 | 250 | 100 | 0.0033872 | 0.0094182 | 0.0043128 | 1.0205 | 0.18302 | 10.2983 | 13.5867 | 63.9584 | 173 | N72_N73 | N72 | N73 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.056926 | 0.06333 | 0.072481 | 1.2697 | 0.16187 | 5.1783 | 18.9199 | 66.1379 | 168 | N51_N69 | N69 | N51 | 460.6282 | 204.2 | 500 | 200 | 0.028969 | 0.034281 | 0.28385 | 1.0468 | 0.010616 | 4.6582 | 21.4552 | 59.8625 | 129 | N33_N34 | N34 | N33 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.11072 | 0.11697 | 0.071928 | 0.95645 | 0.17325 | 1.6162 | 18.7202 | 67.1671 | 115 | N21_N22 | N22 | N21 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19402 | 0.20544 | 0.071098 | 1.0921 | 0.20544 | 1.5813 | 18.7946 | 68.3528
8 | N105_R1 | R1 | N105 | 195.4906 | 51.4 | 200 | 50 | 0.048597 | 0 | 0.096681 | 0 | 0.11477 | 0 | 21.4322 | 40.6264 | 53 | N145_N146 | N145 | N146 | 271.9545 | 108.4 | 300 | 100 | 0.0024601 | 0.0061984 | 0.0021752 | 0.67163 | 0.30292 | 4.4605 | 66.4889 | 53.8042 | 27 | N121_N122 | N121 | N122 | 384.6017 | 252 | 400 | 250 | 0.052204 | 0.057626 | 0.025964 | 1.1554 | 0.19397 | 4.2875 | 18.3928 | 70.0174 | 174 | N73_N74 | N73 | N74 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.057077 | 0.062377 | 0.072672 | 1.2506 | 0.17604 | 5.0236 | 21.7438 | 68.6994 | 151 | N52_N53 | N53 | N52 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.025676 | 0.031705 | 0.077652 | 0.96812 | 0.032692 | 3.9845 | 20.3775 | 67.0443 | 130 | N34_N35 | N35 | N34 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10975 | 0.11611 | 0.071294 | 0.94941 | 0.14578 | 1.5924 | 22.5744 | 71.0339 | 116 | N22_N23 | N23 | N22 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19356 | 0.20391 | 0.070931 | 1.084 | 0.20391 | 1.5578 | 20.5907 | 70.0458
56 | N148_N149 | N148 | N149 | 340.4755 | 156.4 | 350 | 150 | 0.0065757 | 0.012776 | 0.0042717 | 0.66503 | 0.17801 | 2.6827 | 30.2541 | 58.11 | 54 | N146_N147 | N146 | N147 | 271.9545 | 94.4 | 300 | 100 | 0.0019297 | 0.0040189 | 0.0017062 | 0.57421 | 0.38587 | 3.9203 | 62.103 | 48.9644 | 28 | N122_N123 | N122 | N123 | 384.6017 | 252 | 400 | 250 | 0.050282 | 0.056114 | 0.025008 | 1.1251 | 0.19558 | 4.0655 | 11.1972 | 62.2316 | 175 | N74_N75 | N74 | N75 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.05599 | 0.061373 | 0.071288 | 1.2305 | 0.18008 | 4.8631 | 16.5637 | 63.2665 | 152 | N53_N54 | N54 | N53 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.024199 | 0.030079 | 0.15778 | 0.91846 | 0.030811 | 3.5863 | 15.2197 | 61.6685 | 131 | N35_N36 | N36 | N35 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10934 | 0.1153 | 0.071028 | 0.94278 | 0.15423 | 1.5703 | 17.4202 | 65.924 | 117 | N23_N24 | N24 | N23 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19348 | 0.20296 | 0.070902 | 1.0789 | 0.20296 | 1.5434 | 19.3877 | 68.9305
57 | N148_N166 | N148 | N166 | 358.6954 | 156.4 | 400 | 150 | 0.0079187 | 0.01368 | 0.0039384 | 0.71206 | 0.12505 | 3.0757 | 27.1291 | 54.5555 | 55 | N147_N148 | N147 | N148 | 271.9545 | 94.4 | 300 | 100 | 0.0011234 | 0.0023985 | 0.00099327 | 0.34269 | 0.12622 | 1.3963 | 66.9768 | 53.8661 | 29 | N123_N124 | N123 | N124 | 384.6017 | 252 | 400 | 250 | 0.047688 | 0.053786 | 0.023718 | 1.0784 | 0.19718 | 3.7352 | 10 | 60.427 | 176 | N75_N76 | N75 | N76 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.055326 | 0.060363 | 0.070443 | 1.2103 | 0.17806 | 4.7044 | 19.3857 | 65.8521 | 153 | N54_N55 | N55 | N54 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.022618 | 0.02855 | 0.063608 | 0.87177 | 0.028799 | 3.2309 | 15.1561 | 60.9821 | 132 | N36_N37 | N37 | N36 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10878 | 0.11442 | 0.070662 | 0.9356 | 0.17113 | 1.5464 | 12.249 | 60.8088 | 118 | N24_N25 | N25 | N24 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19434 | 0.20201 | 0.071217 | 1.0739 | 0.20201 | 1.5289 | 13.1857 | 62.7884
58 | N149_N150 | N149 | N150 | 195.4906 | 156.4 | 200 | 150 | 0.0082071 | 0.013467 | 0.016327 | 0.70096 | 0.11477 | 2.9805 | 27.0143 | 55.2009 | 56 | N148_N149 | N148 | N149 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.008135 | 0.012776 | 0.016184 | 0.66503 | 3.0944 | 2.6827 | 67.8824 | 58.11 | 30 | N124_N125 | N124 | N125 | 384.6017 | 252 | 400 | 250 | 0.045326 | 0.051424 | 0.022543 | 1.031 | 0.19878 | 3.4143 | 11.8012 | 61.7466 | 177 | N76_N77 | N76 | N77 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.054144 | 0.059427 | 0.068938 | 1.1915 | 0.15378 | 4.5598 | 16.2319 | 62.5046 | 154 | N55_N56 | N56 | N55 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.022609 | 0.027671 | 0.063608 | 0.84494 | 0.028787 | 3.0351 | 18.0925 | 63.7321 | 133 | N37_N38 | N38 | N37 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10689 | 0.11338 | 0.069436 | 0.92711 | 0.21339 | 1.5184 | 16.0357 | 64.683 | 119 | N25_N26 | N26 | N25 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.19316 | 0.20115 | 0.070785 | 1.0693 | 0.20115 | 1.516 | 21.9845 | 71.674
60 | N150_N151 | N150 | N151 | 211.1539 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0075739 | 0.013838 | 0.0096434 | 0.72027 | 0.060079 | 3.1469 | 24.9542 | 53.311 | 58 | N149_N150 | N149 | N150 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.01164 | 0.013467 | 0.023156 | 0.70096 | 0.16585 | 2.9805 | 64.7166 | 55.2009 | 31 | N125_N126 | N125 | N126 | 384.6017 | 252 | 400 | 250 | 0.042018 | 0.048223 | 0.020898 | 0.96686 | 0.20039 | 3.0025 | 12.6008 | 61.6603 | 178 | N77_N78 | N77 | N78 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.053288 | 0.058537 | 0.067849 | 1.1736 | 0.16187 | 4.4241 | 18.07 | 64.1511 | 155 | N56_N57 | N57 | N56 | 204.5252 | 204.2 | 250 | 200 | 0.021427 | 0.026798 | 0.062782 | 0.81829 | 0.027282 | 2.8466 | 17.0297 | 62.498 | 134 | N38_N39 | N39 | N38 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10686 | 0.11228 | 0.069415 | 0.91815 | 0.19226 | 1.4892 | 14.8434 | 63.5303 | 120 | N26_N27 | N27 | N26 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.18928 | 0.20028 | 0.069363 | 1.0647 | 0.20028 | 1.5028 | 17.7843 | 67.5587
61 | N151_N152 | N151 | N152 | 249.8407 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0080153 | 0.014317 | 0.010205 | 0.74521 | 0.15685 | 3.3687 | 25.7974 | 54.4754 | 60 | N150_N151 | N150 | N151 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.011453 | 0.013838 | 0.022786 | 0.72027 | 0.24528 | 3.1469 | 62.4713 | 53.311 | 32 | N126_N127 | N126 | N127 | 384.6017 | 252 | 400 | 250 | 0.038755 | 0.044783 | 0.019275 | 0.89788 | 0.20199 | 2.5894 | 12.3988 | 61.0373 | 179 | N78_N79 | N78 | N79 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.051567 | 0.057179 | 0.065657 | 1.1464 | 0.3197 | 4.2213 | 13.7503 | 59.4863 | 156 | N57_N58 | N58 | N57 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.020388 | 0.026159 | 0.029739 | 1.3616 | 0.025959 | 11.2468 | 10 | 55.2817 | 136 | N39_N40 | N40 | N39 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10539 | 0.11127 | 0.068465 | 0.90985 | 0.18381 | 1.4625 | 17.6596 | 66.3949 | 121 | N27_N28 | N28 | N27 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.1875 | 0.19939 | 0.068709 | 1.0599 | 0.19939 | 1.4896 | 10.5849 | 60.4443
62 | N152_N153 | N152 | N153 | 336.7132 | 156.4 | 350 | 150 | 0.0098438 | 0.015104 | 0.0063946 | 0.7862 | 0.16708 | 3.7494 | 28.6303 | 57.8076 | 61 | N151_N152 | N151 | N152 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.011065 | 0.014317 | 0.022013 | 0.74521 | 0.58766 | 3.3687 | 62.8837 | 54.4754 | 32 | N127_N128 | N128 | N127 | 271.9545 | 252 | 300 | 250 | 0.0031032 | 0.044783 | 0.0027439 | 0.89788 | 0.0907 | 2.5894 | 12.3081 | 61.0373 | 179 | N79_N80 | N80 | N79 | 204.5252 | 252 | 250 | 250 | 0.050764 | 0.057179 | 0.064635 | 1.1464 | 0.14164 | 4.2213 | 13.6087 | 59.4863 | 157 | N58_N59 | N59 | N58 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.019597 | 0.025771 | 0.026435 | 1.3414 | 0.024951 | 10.9157 | 12.9736 | 57.8723 | 137 | N40_N41 | N41 | N40 | 325.7133 | 394.6 | 350 | 400 | 0.10388 | 0.10984 | 0.067479 | 0.89818 | 0.1986 | 1.4252 | 19.461 | 68.268 | 111 | N28_N196 | N196 | N28 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.18703 | 0.19851 | 0.06854 | 1.0552 | 0.19851 | 1.4765 | 18.3864 | 68.3247
63 | N153_N154 | N153 | N154 | 313.1919 | 156.4 | 350 | 150 | 0.010445 | 0.016051 | 0.006785 | 0.8355 | 0.11054 | 4.2344 | 31.5198 | 61.1328 | 62 | N152_N153 | N152 | N153 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.01367 | 0.015104 | 0.027196 | 0.7862 | 2.9125 | 3.7494 | 62.9712 | 57.8076 | 35 | N128_N129 | N129 | N128 | 271.9545 | 156.4 | 300 | 150 | 0.00057979 | 0.0063425 | 0.00051265 | 0.33014 | 0.091414 | 0.66115 | 14.2167 | 62.7801 | 183 | N80_N81 | N81 | N80 | 204.5221 | 252 | 250 | 250 | 0.048577 | 0.055022 | 0.06185 | 1.1032 | 0.16186 | 3.9089 | 10.4468 | 56.2025 | 159 | N59_N60 | N60 | N59 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.019614 | 0.025138 | 0.06526 | 1.3085 | 0.024973 | 10.3857 | 13.9083 | 58.5176 | 15 | N41_N42 | N41 | N42 | 354.2463 | 156.4 | 400 | 150 | 0.10191 | 0.0080636 | 0.050688 | 0.41972 | 0.10168 | 1.0686 | 18.3593 | 67.0375 | 124 | N29_N30 | N30 | N29 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.1894 | 0.19686 | 0.069408 | 1.0465 | 0.19686 | 1.452 | 14.1895 | 64.1134
64 | N154_N155 | N154 | N155 | 217.1031 | 156.4 | 250 | 150 | 0.011571 | 0.016702 | 0.014732 | 0.86935 | 0.070397 | 4.5845 | 24.4494 | 54.3043 | 63 | N153_N154 | N153 | N154 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.015988 | 0.016051 | 0.031807 | 0.8355 | 1.9655 | 4.2344 | 64.0056 | 61.1328 | 37 | N129_N130 | N130 | N129 | 271.9545 | 108.4 | 300 | 100 | 0.0010174 | 0.00422 | 0.00089956 | 0.45726 | 0.092129 | 2.0676 | 10.1246 | 58.5884 | 184 | N81_N82 | N82 | N81 | 340.2771 | 252 | 350 | 250 | 0.045224 | 0.051449 | 0.029378 | 1.0315 | 0.13273 | 3.4175 | 12.3141 | 57.8882 | 160 | N60_N61 | N61 | N60 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.019347 | 0.024396 | 0.04213 | 1.2699 | 0.024633 | 9.782 | 14.8662 | 58.6971 | 15 | N42_N111 | N111 | N42 | 204.5221 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0019796 | 0.0080636 | 0.0025205 | 0.41972 | 0.089986 | 1.0686 | 18.2693 | 67.0375 | 122 | N196_N29 | N29 | N196 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.18766 | 0.19768 | 0.068767 | 1.0509 | 0.19768 | 1.4642 | 16.9918 | 67.2144
65 | N155_N156 | N155 | N156 | 405.3779 | 156.4 | 450 | 150 | 0.01208 | 0.017649 | 0.0054238 | 0.91865 | 0.19585 | 5.1192 | 26.2535 | 56.9631 | 64 | N154_N155 | N154 | N155 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.01358 | 0.016702 | 0.027017 | 0.86935 | 0.28286 | 4.5845 | 56.7228 | 54.3043 | 38 | N130_N131 | N131 | N130 | 271.9545 | 108.4 | 300 | 100 | 0.0017732 | 0.0033243 | 0.0015678 | 0.3602 | 0.092843 | 1.283 | 15.0318 | 63.418 | 185 | N82_N83 | N83 | N82 | 340.2771 | 252 | 350 | 250 | 0.044476 | 0.050194 | 0.028892 | 1.0064 | 0.29669 | 3.2528 | 15.0174 | 60.6545 | 161 | N61_N62 | N62 | N61 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.017954 | 0.023689 | 0.060304 | 1.233 | 0.02286 | 9.2228 | 21.8059 | 65.2011 | 9 | N106_N107 | N106 | N107 | 325.7133 | 299.8 | 350 | 300 | 0.070134 | 0.076202 | 0.04556 | 1.0795 | 0.36187 | 2.9691 | 19.9075 | 70.8751 | 126 | N30_N31 | N31 | N30 | 460.6282 | 489.4 | 500 | 500 | 0.18593 | 0.19499 | 0.068133 | 1.0366 | 0.19499 | 1.4246 | 14.7968 | 65.0029
66 | N156_N157 | N156 | N157 | 329.0597 | 156.4 | 350 | 150 | 0.01344 | 0.01887 | 0.0087311 | 0.9822 | 0.14654 | 5.852 | 25.107 | 56.4623 | 65 | N155_N156 | N155 | N156 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.014611 | 0.017649 | 0.029068 | 0.91865 | 8.0651 | 5.1192 | 50.6577 | 56.9631 | 39 | N131_N132 | N132 | N131 | 271.9545 | 97.8 | 300 | 100 | 0.0041864 | 0.0022802 | 0.0037016 | 0.30353 | 0.093557 | 1.0449 | 14.9382 | 63.3217 | 186 | N83_N84 | N84 | N83 | 340.2771 | 204.2 | 350 | 200 | 0.043798 | 0.048898 | 0.028452 | 1.4931 | 0.14639 | 9.4776 | 14.871 | 60.1587 | 162 | N62_N63 | N63 | N62 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.017818 | 0.022942 | 0.047913 | 1.1941 | 0.022687 | 8.65 | 21.758 | 64.527 | 10 | N107_N108 | N107 | N108 | 325.7133 | 299.8 | 350 | 300 | 0.067809 | 0.074382 | 0.044049 | 1.0537 | 0.16766 | 2.829 | 12.7398 | 63.5899
67 | N157_N158 | N157 | N158 | 309.0977 | 156.4 | 350 | 150 | 0.013552 | 0.019783 | 0.0088034 | 1.0297 | 0.10255 | 6.432 | 24.0044 | 55.9434 | 66 | N156_N157 | N156 | N157 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.017163 | 0.01887 | 0.034146 | 0.9822 | 2.5699 | 5.852 | 47.0878 | 56.4623 | 40 | N132_N133 | N133 | N132 | 271.9545 | 51.4 | 300 | 50 | 0.0049288 | 0.00080813 | 0.004358 | 0.38946 | 0.094271 | 4.0554 | 20.8439 | 69.2088 | 187 | N84_N85 | N84 | N85 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.015 | 0.020084 | 0.0074605 | 1.0454 | 0.16167 | 6.6292 | 15.7093 | 59.8213 | 163 | N63_N64 | N64 | N63 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.01575 | 0.021378 | 0.17843 | 1.1128 | 0.020053 | 7.5113 | 15.5795 | 58.0244 | 11 | N108_N109 | N108 | N109 | 325.7133 | 299.8 | 350 | 300 | 0.066686 | 0.072955 | 0.04332 | 1.0335 | 0.24733 | 2.7215 | 12.4925 | 63.1842
68 | N158_N159 | N158 | N159 | 325.1653 | 156.4 | 350 | 150 | 0.015181 | 0.020684 | 0.0098618 | 1.0766 | 0.13692 | 7.0315 | 26.8675 | 59.5291 | 67 | N157_N158 | N157 | N158 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.015751 | 0.019783 | 0.031336 | 1.0297 | 1.8305 | 6.432 | 44.2573 | 55.9434 | 41 | N133_N134 | N134 | N133 | 271.9545 | 51.4 | 300 | 50 | 0.0055205 | 0.0003558 | 0.0048812 | 0.17147 | 0.094985 | 0.78617 | 11.7489 | 59.5997 | 188 | N85_N86 | N85 | N86 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.012999 | 0.019125 | 0.006465 | 0.9955 | 0.12423 | 6.0116 | 19.5851 | 63.3806 | 164 | N64_N65 | N65 | N64 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.014315 | 0.019729 | 0.060304 | 1.0269 | 0.018226 | 6.3973 | 19.5192 | 60.4005 | 12 | N109_N110 | N109 | N110 | 325.7133 | 299.8 | 350 | 300 | 0.064212 | 0.070622 | 0.041713 | 1.0004 | 0.43159 | 2.5502 | 12.0609 | 62.5214
69 | N159_N160 | N159 | N160 | 327.1183 | 156.4 | 350 | 150 | 0.015653 | 0.021637 | 0.010168 | 1.1262 | 0.14168 | 7.6943 | 22.7258 | 56.1785 | 68 | N158_N159 | N158 | N159 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.017869 | 0.020684 | 0.03555 | 1.0766 | 2.4089 | 7.0315 | 44.8484 | 59.5291 | 42 | N134_N135 | N135 | N134 | 271.9545 | 51.4 | 300 | 50 | 0.0046445 | 0.0011945 | 0.0041067 | 0.57567 | 0.095699 | 8.8604 | 13.6532 | 61.6422 | 189 | N86_N87 | N86 | N87 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.012791 | 0.018269 | 0.0063619 | 0.95095 | 0.13104 | 5.4856 | 13.4541 | 56.9577 | 165 | N65_N66 | N66 | N65 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.013051 | 0.018942 | 0.053695 | 0.98596 | 0.016618 | 5.8969 | 19.4655 | 59.9328 | 14 | N110_N121 | N110 | N121 | 325.7133 | 299.8 | 350 | 300 | 0.062086 | 0.068676 | 0.040332 | 0.97286 | 0.13446 | 2.4116 | 15.9264 | 66.327
71 | N160_N161 | N160 | N161 | 315.2191 | 156.4 | 350 | 150 | 0.016433 | 0.022561 | 0.010675 | 1.1744 | 0.11469 | 8.3656 | 24.6111 | 58.8277 | 69 | N159_N160 | N159 | N160 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.017443 | 0.021637 | 0.034702 | 1.1262 | 2.4885 | 7.6943 | 38.3598 | 56.1785 | [16 empty] | 190 | N87_N88 | N87 | N88 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.010315 | 0.016404 | 0.0051302 | 0.85384 | 0.42544 | 4.4224 | 14.0286 | 56.8508 | 166 | N66_N67 | N67 | N66 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.011733 | 0.018314 | 0.037174 | 0.95329 | 0.014939 | 5.5126 | 17.4284 | 57.5507 | 16 | N111_N112 | N112 | N111 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.00075791 | 0.0063918 | 0.000965 | 0.81383 | 0.35692 | 7.2927 | 11.5695 | 61.9746
72 | N161_N162 | N161 | N162 | 438.5849 | 156.4 | 500 | 150 | 0.017336 | 0.023868 | 0.006353 | 1.2424 | 0.18713 | 9.3627 | 28.424 | 64.2377 | 71 | N160_N161 | N160 | N161 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.022002 | 0.022561 | 0.043772 | 1.1744 | 2.0354 | 8.3656 | 38.3244 | 58.8277 | [16 empty] | 191 | N88_N89 | N88 | N89 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.0089904 | 0.014618 | 0.0044714 | 0.76088 | 0.10721 | 3.5118 | 10.9214 | 53.6299 | 167 | N67_N68 | N68 | N67 | 204.5252 | 156.4 | 250 | 150 | 0.011368 | 0.017487 | 0.082608 | 0.91023 | 0.014474 | 5.0258 | 20.3457 | 60.3032 | 17 | N112_N113 | N113 | N112 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.0016875 | 0.0046345 | 0.0021486 | 0.59008 | 0.11287 | 3.834 | 18.4566 | 67.2695
73 | N162_N163 | N162 | N163 | 262.2781 | 156.4 | 300 | 150 | 0.019566 | 0.025038 | 0.0173 | 1.3032 | 0.085141 | 10.3028 | 27.3389 | 63.7951 | 72 | N161_N162 | N161 | N162 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.021428 | 0.023868 | 0.042629 | 1.2424 | 12.4718 | 9.3627 | 29.8527 | 64.2377 | [16 empty] | 192 | N89_N90 | N89 | N90 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.008209 | 0.014024 | 0.0040828 | 0.73 | 0.069773 | 3.2326 | 10.8517 | 53.4973 | 169 | N68_N69 | N69 | N68 | 204.5221 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0095935 | 0.015764 | 0.16686 | 0.82054 | 0.012215 | 4.0841 | 18.1789 | 57.7986 | 18 | N113_N114 | N114 | N113 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.0015958 | 0.0037616 | 0.0020318 | 0.47894 | 0.1205 | 2.5256 | 14.3361 | 62.9866
74 | N163_N164 | N163 | N164 | 211.1539 | 156.4 | 250 | 150 | 0.019731 | 0.025545 | 0.025122 | 1.3297 | 0.060079 | 10.7249 | 28.2788 | 65.1673 | 73 | N162_N163 | N162 | N163 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.02288 | 0.025038 | 0.045519 | 1.3032 | 0.7596 | 10.3028 | 28.0931 | 63.7951 | [16 empty] | 194 | N90_N91 | N90 | N91 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.0071717 | 0.012644 | 0.0035669 | 0.65813 | 0.34206 | 2.6274 | 15.5096 | 57.9684 | 204 | R2_N41 | R2 | N41 | 354.2463 | 51.4 | 400 | 50 | 0.086926 | 0 | 0.01064 | 0 | 0.043233 | 0 | 14.1682 | 63.1343 | 19 | N114_N115 | N115 | N114 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.0038782 | 0.0019358 | 0.0049379 | 0.93292 | 0.36759 | 23.2698 | 17.9686 | 66.7858
75 | N164_N165 | N164 | N165 | 334.8162 | 156.4 | 350 | 150 | 0.021118 | 0.026247 | 0.013718 | 1.3662 | 0.16178 | 11.3223 | 21.117 | 59.1682 | 74 | N163_N164 | N163 | N164 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.021098 | 0.025545 | 0.041973 | 1.3297 | 0.24528 | 10.7249 | 28.8478 | 65.1673 | [16 empty] | 195 | N91_N92 | N91 | N92 | 390.8557 | 156.4 | 400 | 150 | 0.0044475 | 0.010761 | 0.002212 | 0.56012 | 0.21953 | 1.9031 | 17.2901 | 59.7231 | [16 empty] | 20 | N115_N116 | N116 | N115 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.006294 | 0.00021273 | 0.0080138 | 0.10252 | 0.093042 | 0.28104 | 13.8755 | 57.1848
77 | N166_N167 | N166 | N167 | 541.2889 | 156.4 | 600 | 150 | 0.0057205 | 0.011791 | 0.001426 | 0.61376 | 0.24312 | 2.2851 | 23.8739 | 53.0295 | 75 | N164_N165 | N164 | N165 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.023312 | 0.026247 | 0.046378 | 1.3662 | 2.8242 | 11.3223 | 19.0236 | 59.1682 | [16 empty] | 196 | N92_N93 | N92 | N93 | 390.8557 | 108.4 | 400 | 100 | 0.0041995 | 0.0093916 | 0.0020886 | 1.0176 | 0.1889 | 10.2401 | 11.1012 | 52.5855 | [16 empty] | 110 | N116_N195 | N195 | N116 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.0048204 | 0.00056893 | 0.0061375 | 0.27418 | 0.11592 | 2.01 | 11.7596 | 55.1677
78 | N167_N168 | N167 | N168 | 192.3009 | 108.4 | 200 | 100 | 0.0034159 | 0.0096518 | 0.0067957 | 1.0458 | 0.52195 | 10.8154 | 23.3519 | 51.4634 | 78 | N167_N168 | N167 | N168 | 192.3009 | 108.4 | 200 | 100 | 0.0057178 | 0.0096518 | 0.011375 | 1.0458 | 0.3238 | 10.8154 | 21.6998 | 51.4634 | [16 empty] | 197 | N93_N94 | N93 | N94 | 429.7829 | 108.4 | 500 | 100 | 0.0023955 | 0.0082562 | 0.00087786 | 0.8946 | 0.10117 | 7.9137 | 10 | 50.889 | [16 empty] | 22 | N117_N118 | N118 | N117 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.0027932 | 0.003513 | 0.0035564 | 0.44729 | 0.20134 | 2.2029 | 18.5583 | 65.7153
79 | N168_N169 | N168 | N169 | 192.3009 | 108.4 | 200 | 100 | 0.0028484 | 0.0080885 | 0.0056667 | 0.87643 | 0.46435 | 7.5956 | 21.8876 | 49.4798 | 79 | N168_N169 | N168 | N169 | 192.3009 | 108.4 | 200 | 100 | 0.0074004 | 0.0080885 | 0.014723 | 0.87643 | 0.28807 | 7.5956 | 20.4117 | 49.4798 | [16 empty] | 198 | N94_N95 | N94 | N95 | 405.3779 | 97.8 | 450 | 100 | 0.0015236 | 0.0073319 | 0.00068405 | 0.97599 | 0.11235 | 10.8041 | 12.8876 | 53.0906 | [16 empty] | 21 | N117_N195 | N117 | N195 | 204.5252 | 51.4 | 250 | 50 | 0.0037214 | 0.0018812 | 0.0047382 | 0.9066 | 0.23489 | 21.9757 | 16.3234 | 60.3201
80 | N169_N170 | N169 | N170 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.00082526 | 0.0067591 | 0.0016418 | 0.96572 | 0.37436 | 11.0889 | 23.5132 | 50.3232 | 80 | N169_N170 | N169 | N170 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.0027451 | 0.0067591 | 0.0054612 | 0.96572 | 0.23224 | 11.0889 | 22.1795 | 50.3232 | [16 empty] | 199 | N95_N96 | N95 | N96 | 363.9836 | 94.4 | 400 | 100 | 0.00051529 | 0.0054947 | 0.00025628 | 0.78507 | 0.32417 | 7.3282 | 11.5635 | 50.2718 | [16 empty] | 23 | N118_N119 | N119 | N118 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 9.8794e-07 | 0.0054757 | 1.2579e-06 | 0.69718 | 0.32336 | 5.352 | 10 | 58.0054
82 | N170_N171 | N170 | N171 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.00055068 | 0.005715 | 0.0010955 | 0.81654 | 0.28437 | 7.9276 | 19.2289 | 45.6961 | 82 | N170_N171 | N170 | N171 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.0044884 | 0.005715 | 0.0089295 | 0.81654 | 0.17641 | 7.9276 | 18.0031 | 45.6961 | [16 empty] | 200 | N96_N97 | N96 | N97 | 317.2333 | 72.8 | 350 | 75 | 0.0027954 | 0.0034179 | 0.0018159 | 0.82111 | 0.17463 | 11.3344 | 15.3888 | 52.9524 | [16 empty] | 25 | N119_N120 | N120 | N119 | 204.5252 | 100 | 250 | 100 | 0.0023197 | 0.0076723 | 0.0029535 | 0.97687 | 0.26387 | 10.5073 | 17.7361 | 67.1416
83 | N171_N172 | N171 | N172 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.001029 | 0.0047565 | 0.0020471 | 0.67959 | 0.32037 | 5.4913 | 18.9085 | 45.2063 | 83 | N171_N172 | N171 | N172 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.0023781 | 0.0047565 | 0.0047311 | 0.67959 | 0.19874 | 5.4913 | 17.8043 | 45.2063 | [16 empty] | 201 | N97_N98 | N97 | N98 | 336.7132 | 54.6 | 350 | 50 | 0.0042717 | 0.0020257 | 0.002775 | 0.86517 | 0.24029 | 18.4648 | 13.1486 | 48.5945 | [16 empty] | 26 | N120_N121 | N121 | N120 | 204.5221 | 108.4 | 250 | 100 | 0.0042142 | 0.0094182 | 0.0053657 | 1.0205 | 0.20285 | 10.2983 | 12.5333 | 63.9584
84 | N172_N173 | N172 | N173 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.0018233 | 0.0037409 | 0.0036273 | 0.89871 | 0.32037 | 13.5779 | 20.5881 | 46.0006 | 84 | N172_N173 | N172 | N173 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.00051559 | 0.0037409 | 0.0010257 | 0.89871 | 0.19874 | 13.5779 | 19.6056 | 46.0006 | [16 empty] | 202 | N98_N99 | N98 | N99 | 336.7132 | 51.4 | 350 | 50 | 0.0048575 | 0.00050804 | 0.0031555 | 0.24484 | 0.25906 | 1.6027 | 11.8895 | 47.3735
85 | N173_N174 | N173 | N174 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.0027537 | 0.0029763 | 0.0054783 | 0.71503 | 0.16198 | 8.5951 | 23.4261 | 48.6112 | 85 | N173_N174 | N173 | N174 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.0018947 | 0.0029763 | 0.0037694 | 0.71503 | 0.10049 | 8.5951 | 22.5051 | 48.6112 | [16 empty] | 109 | N194_N99 | N99 | N194 | 239.4261 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0039728 | 0.0090545 | 0.0050584 | 0.4713 | 0.50305 | 1.3474 | 16.3864 | 52.6209
86 | N174_N175 | N174 | N175 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.0026788 | 0.0024742 | 0.0053294 | 0.59441 | 0.15478 | 5.9399 | 22.2714 | 47.3552 | 86 | N174_N175 | N174 | N175 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.001601 | 0.0024742 | 0.0031851 | 0.59441 | 0.096022 | 5.9399 | 21.4091 | 47.3552 | [16 empty] | 105 | N192_N193 | N193 | N192 | 234.045 | 156.4 | 250 | 150 | 0.0089717 | 0.020531 | 0.011423 | 1.0686 | 0.88213 | 6.9274 | 13.5043 | 52.0976
87 | N175_N176 | N175 | N176 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 0.004152 | 0.0018523 | 0.0082602 | 0.89269 | 0.23758 | 21.3063 | 21.0338 | 44.9405 | 87 | N175_N176 | N175 | N176 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 0.0014127 | 0.0018523 | 0.0028105 | 0.89269 | 0.14738 | 21.3063 | 20.2617 | 44.9405 | [16 empty] | 108 | N193_N194 | N194 | N193 | 289.9594 | 156.4 | 300 | 150 | 0.0055868 | 0.011069 | 0.0049398 | 0.57614 | 0.3864 | 2.0135 | 13.1179 | 50.9621
88 | N176_N177 | N176 | N177 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 0.0046473 | 0.0012019 | 0.0092454 | 0.57923 | 0.17278 | 8.9703 | 16.861 | 40.509 | 88 | N176_N177 | N176 | N177 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 0.0011848 | 0.0012019 | 0.0023571 | 0.57923 | 0.10719 | 8.9703 | 16.1545 | 40.509
89 | N177_N178 | N177 | N178 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 0.005528 | 0.00081963 | 0.010998 | 0.395 | 0.068393 | 4.1716 | 18.7926 | 42.4297 | 89 | N177_N178 | N177 | N178 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 2.6711e-05 | 0.00081963 | 5.3139e-05 | 0.395 | 0.042428 | 4.1716 | 18.1121 | 42.4297
90 | N178_N179 | N178 | N179 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 0.0055123 | 0.0003803 | 0.010966 | 0.18328 | 0.20878 | 0.89814 | 17.5838 | 41.3772 | 90 | N178_N179 | N178 | N179 | 192.3009 | 51.4 | 200 | 50 | 0.0032237 | 0.0003803 | 0.0064133 | 0.18328 | 0.12952 | 0.89814 | 16.9826 | 41.3772
91 | N179_N180 | N179 | N180 | 192.3009 | 53.4 | 200 | 50 | 0.0048093 | 0.00042989 | 0.0095678 | 0.19195 | 0.30237 | 0.93621 | 19.2815 | 43.4558 | 91 | N179_N180 | N179 | N180 | 192.3009 | 53.4 | 200 | 50 | 0.0030381 | 0.00042989 | 0.0060442 | 0.19195 | 0.18758 | 0.93621 | 18.795 | 43.4558
93 | N180_N181 | N180 | N181 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.0047893 | 0.0015082 | 0.009528 | 0.36234 | 0.37796 | 2.2071 | 21.9035 | 46.6878 | 93 | N180_N181 | N180 | N181 | 192.3009 | 72.8 | 200 | 75 | 0.00074588 | 0.0015082 | 0.0014839 | 0.36234 | 0.23447 | 2.2071 | 21.5605 | 46.6878
94 | N181_N182 | N181 | N182 | 192.3009 | 77.2 | 200 | 75 | 0.0025181 | 0.0026208 | 0.0050096 | 0.5599 | 0.32397 | 4.8736 | 20.5795 | 46.1269 | 94 | N181_N182 | N181 | N182 | 192.3009 | 77.2 | 200 | 75 | 0.00029573 | 0.0026208 | 0.00058833 | 0.5599 | 0.20098 | 4.8736 | 20.3595 | 46.1269
95 | N182_N183 | N182 | N183 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.002716 | 0.0035793 | 0.0054032 | 0.51141 | 0.28077 | 3.1097 | 15.2988 | 41.3704 | 95 | N182_N183 | N182 | N183 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.0035155 | 0.0035793 | 0.0069939 | 0.51141 | 0.17418 | 3.1097 | 15.1853 | 41.3704
96 | N183_N184 | N183 | N184 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.00095932 | 0.0044979 | 0.0019085 | 0.64265 | 0.29877 | 4.9106 | 10 | 36.7799 | 96 | N183_N184 | N183 | N184 | 192.3009 | 94.4 | 200 | 100 | 0.0018617 | 0.0044979 | 0.0037037 | 0.64265 | 0.18534 | 4.9106 | 10 | 36.7799
97 | N184_N185 | N184 | N185 | 192.3009 | 100 | 200 | 100 | 0.00045938 | 0.00597 | 0.00091392 | 0.76012 | 0.62993 | 6.3618 | 17.3701 | 45.892 | 97 | N184_N185 | N184 | N185 | 192.3009 | 100 | 200 | 100 | 0.0048548 | 0.00597 | 0.0096583 | 0.76012 | 0.39079 | 6.3618 | 17.6092 | 45.892
98 | N185_N186 | N185 | N186 | 192.3009 | 108.4 | 200 | 100 | 0.0022238 | 0.0079327 | 0.0044242 | 0.85955 | 0.60834 | 7.3057 | 18.7617 | 49.1267 | 98 | N185_N186 | N185 | N186 | 192.3009 | 108.4 | 200 | 100 | 0.0053979 | 0.0079327 | 0.010739 | 0.85955 | 0.37739 | 7.3057 | 19.2318 | 49.1267
99 | N186_N187 | N186 | N187 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.0038881 | 0.0098612 | 0.0077351 | 0.51329 | 0.60834 | 1.5982 | 16.1534 | 47.3969 | 99 | N186_N187 | N186 | N187 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.0052084 | 0.0098612 | 0.010362 | 0.51329 | 0.37739 | 1.5982 | 16.8544 | 47.3969
100 | N187_N188 | N187 | N188 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.0061759 | 0.01159 | 0.012287 | 0.60328 | 0.48235 | 2.2077 | 20.671 | 52.6927 | 100 | N187_N188 | N187 | N188 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.010509 | 0.01159 | 0.020908 | 0.60328 | 0.29923 | 2.2077 | 21.5552 | 52.6927
101 | N188_N189 | N188 | N189 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.0085702 | 0.013855 | 0.01705 | 0.72118 | 0.9467 | 3.1549 | 13.7243 | 47.5215 | 101 | N188_N189 | N188 | N189 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.01015 | 0.013855 | 0.020192 | 0.72118 | 0.5873 | 3.1549 | 14.9679 | 47.5215
102 | N189_N190 | N189 | N190 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.010651 | 0.016822 | 0.021189 | 0.87561 | 0.9251 | 4.6508 | 20.7992 | 56.7145 | 102 | N189_N190 | N189 | N190 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.016801 | 0.016822 | 0.033425 | 0.87561 | 0.5739 | 4.6508 | 22.394 | 56.7145
104 | N190_N191 | N190 | N191 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.014191 | 0.019275 | 0.028233 | 1.0033 | 0.62274 | 6.1063 | 16.1765 | 53.7727 | 104 | N190_N191 | N190 | N191 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.016891 | 0.019275 | 0.033603 | 1.0033 | 0.38632 | 6.1063 | 18.0077 | 53.7727
105 | N191_N192 | N191 | N192 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.015035 | 0.020531 | 0.02991 | 1.0686 | 0.16918 | 6.9274 | 14.0073 | 52.0976 | 105 | N191_N192 | N191 | N192 | 192.3009 | 156.4 | 200 | 150 | 0.017623 | 0.020531 | 0.035059 | 1.0686 | 0.10495 | 6.9274 | 15.9027 | 52.0976
105 | N192_N193 | N193 | N192 | 539.4324 | 156.4 | 600 | 150 | 0.0085786 | 0.020531 | 0.0021385 | 1.0686 | 0.36634 | 6.9274 | 13.641 | 52.0976 | 105 | N192_N193 | N193 | N192 | 539.4324 | 156.4 | 600 | 150 | 0.0095365 | 0.020531 | 0.0023773 | 1.0686 | 0.34699 | 6.9274 | 15.5557 | 52.0976
108 | N193_N194 | N194 | N193 | 539.4324 | 156.4 | 600 | 150 | 0.0045142 | 0.011069 | 0.0011253 | 0.57614 | 0.17638 | 2.0135 | 13.4646 | 50.9621 | 108 | N193_N194 | N194 | N193 | 539.4324 | 156.4 | 600 | 150 | 0.0097256 | 0.011069 | 0.0024244 | 0.57614 | 0.16707 | 2.0135 | 15.3887 | 50.9621